АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛИПКИ КИРЕЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2022 года № 46

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Липки Киреевского района

на период до 2028 года

В  соответствии  с протоколом проведения публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения м.о. г. Липки Киреевского района от 10.04.2019г., руководствуясь  Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным  законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании абз. 3 п. 1 ст. 29, п.1 ст. 39, на основании Устава муниципального образования город Липки Киреевского района, администрация муниципального образования город Липки Киреевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования город Липки Киреевского района на период до 2028 года (приложение).

2.	В течение 15 календарных дней со дня подписания настоящего постановления, на официальном сайте муниципального образования Киреевский район в подразделе администрация муниципального образования город Липки Киреевского района в сети Интернет (https://kireevsk.tularegion.ru) разместить схему теплоснабжения муниципального образования город Липки Киреевского района.

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования г. Липки Киреевского района И.Н. Майорова.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания

Глава администрации

муниципального образования

город Липки Киреевского района                                       Н.Л. Герасименко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Липки Киреевского района

от 18.04.2022 г. № 46

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИПКИ КИРЕЕВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

до 2028 г.

г. Тула 2022

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение | 3 |
| Основные цели и задачи схемы теплоснабжения | 4 |
| Общая часть | 5 |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО Липки | 7 |
| Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 11 |
| Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя | 27 |
| Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 28 |
| Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 34 |
| Раздел 6. Перспективные топливные балансы | 36 |
| Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 37 |
| Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации | 39 |
| Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 43 |
| Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям | 43 |
| Раздел 11. Заключение | 44 |
| Графическая часть (004-02-13-ТС) | 45 |
| Генеральный план МО Липки Киреевского района Тульской области, л.1 | 45 |
| Приложения |  |
| Приложение 1 Схема теплоснабжения от котельной №1 | 46 |
| Приложение 2 Схема теплоснабжения от котельной №2 | 47 |
| Приложение 3 Схема теплоснабжения от котельной №3 | 48 |
| Приложение 4 Схема теплоснабжения от котельной №4 | 49 |
| Приложение 5 Общая схема теплоснабжения | 50 |

Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Липки Киреевского района Тульской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006;

- Характеристики теплоснабжения жилищного фонда населенных пунктов  МО Липки;

- Генеральный план муниципального образования Липки.

При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные документы:

СНиП II-35-76* «Котельные установки»;

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом

правового регулирования в области.

Проектирование систем теплоснабжения населённых пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства поселения. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- обосновать необходимость и экономическую целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии  и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Общая часть

Муниципальное образование Липки  входит в состав  Киреевского района, который в свою очередь входит в состав Тульской области РФ.

МО Липки  - город в Киреевском районе Тульской области, в 23 км к юго-востоку от железнодорожной станции Щёкино и в 38 км к югу от Тулы, в пределах Подмосковного угольного бассейна.

Муниципальное образование занимает площадь 3кв. км. Население составляет 9,114 тыс. человек.

Административный центр — г.Липки.

Географическая широта: 53°57'

Географическая долгота: 37°42'

Муниципальное образование Липки граничит  с муниципальными районами Тульской области: с Ленинским, Веневским, Богородицким и Щекинским районами.

Связь с областным центром осуществляется сетью автомобильных дорог Тула – Киреевск - Узловая; Киреевск - Теплое и по железной дороге Тула – Болохово – Шварцевский – Узловая – Новомосковск и ст. Ильинка – Узловая – Новомосковск и далее.

Климат  - умеренно-континентальный, характеризуется теплым, но неустойчивым летом, умеренно суровой и снежной зимой.

Продолжительность солнечного сияния составляет 1714 час. Самым солнечным чаще бывает июль (сумма часов с солнцем доходит до 300). За год наблюдается 108-109 дней без солнца.

Средняя многолетняя температура воздуха: годовая  +5,5 С, В январе -8,2 С, июля –  +18,9 С. Продолжительность вегетационного периода составляет 173 - 177 дней, периода активной вегетации – 134.

На территории выпадает 586 - 584 мм осадков за год, за холодный период 184-190 мм, за теплый – 396 - 400 мм. Преобладает ливневый характер осадков, сопровождающийся грозами.

Снежный покров устанавливается в ноябре, сходит в апреле. Число дней со снежным покровом – 144 - 147. Средняя декадная высота снежного покрова  около 40 см.

Преобладающее направление ветра юго-западное и западное. Среднее число штилей 4% от общего числа случаев. Средняя годовая скорость ветра – 3,1 м/с.

Район относится ко II-В строительно-климатическому району и характеризуется: расчетной температурой самой холодной пятидневки – 240 С, средней температурой отопительного периода –  -2,60   С, продолжительностью отопительного периода –  202 дня.

Территория расположена во II агроклиматическом районе и характеризуется суммой среднесуточных температур воздуха за период активной вегетации растений от 2100 до 22000, гидротермический  коэффициент – от 1,5 до 1,6.

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования системы теплоснабжения приняты на основании климатологических данных места расположения объекта в соответствии с данными СНиП 23.01-99* и приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра наружного воздуха | Период года |  |
| --- | --- | --- |
|  | теплый | холодный |
| Расчетная температура наружного воздуха, 0С |  |  |
| – отопления (средняя наиболее холодной пятидневки) | – | – 24 |
| Продолжительность отопительного периода | – | 202 |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, 0С | – | – 2,6 |

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО Липки.

В настоящее время численность населения Муниципального образования Липки   на 01.01.2020 г. составляет 9114 человек. Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве муниципальных образований России с преобладанием русского населения. Происходит старение населения – сокращение доли молодых возрастов, наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции.

Увеличение смертности и сокращение рождаемости, недостаточное медицинское и социальное обеспечение усугубило процесс сокращения численности населения.

В настоящее время политика государства, направленная на изменение существующего положения, имеет целью улучшение демографической ситуации в стране за счет экономического стимулирования рождаемости, совершенствования системы здравоохранения, пенсионной системы, изменение миграционного законодательства с целью привлечения трудоспособного населения для переселения, где они востребованы. Ожидаемая численность населения муниципального образования на расчетный срок принимается проектом на существующем уровне.

На расчетный период баланс населения обеспечен в основном, за счет механического притока эмигрантов.

Прогноз численности населения на конец расчетного срока

Таблица №1.1

| Поселения | Численность населения (население на 01.01.21 г. + перспектива) |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Липки |  |
| МО Липки | 9114 + 0 |

Увеличение численности сверх определённых выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития Киреевского района в целом и МО Липки в частности, а также успешной политики, занятости населения, создания новых рабочих мест.

В границах МО Липки располагаются территории сельскохозяйственных предприятий Киреевского района, земли фермеров и горожан, работают небольшие предприятия, кафе и магазины.

Основные предприятия:

-Липковский кирпичный завод-филиал ЗАО «Туластройматериалы»,

-ООО «Завод металлоконструкций»,

- ООО «Ай-Петри».

Экономическое развитие муниципального образования будет определяться имеющимся экономическим потенциалом и ролью города в системе хозяйственных связей района.

В городе Липки в прогнозируемый период будут происходить дальнейшие изменения в структуре экономики по развитию сфер коммерческой деятельности, в первую очередь торговли, обслуживания, банковской деятельности.

На данный момент в городской черте строятся 2 завода: в южной части –завод по производству детского питания, на севере - восстанавливается завод  металлоконструкций.

Существующая застройка представляет собой жилые дома с разным уровнем застройки и обеспеченностью, предприятиями соцкультбыта и общественными зданиями.

Жилищная обеспеченность в среднем по Тульской области за 2007 г. равна 23,8 кв. м общей площади на 1 жителя, в Киреевском районе – 22,7 средняя обеспеченность, городское население – 23,1; сельское – 27,35 кв. м общей площади на 1 жителя.

Жилищный фонд Киреевского района характеризуется сравнительно высоким уровнем благоустройства.

Техническое состояние жилищного фонда района за 1995 – 2005 гг. существенно ухудшилось. В 2007 г. жилищный фонд, отнесенный к ветхому и аварийному жилью, составил  13,8% от всего жилищного фонда.

Число семей, получивших квартиру и улучшивших жилищные условия, уменьшилось на 4,7% по сравнению с 2003 г.

Удельный вес семей, получивших жилую площадь в 2007 г., составил 1,08% от числа семей-очередников.

В целях комплексного решения жилищных проблем в области реализуется Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 – 2010 годы.

Характеристика жилищного фонда представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Наименование показателей | Количество домов |
| --- | --- |
| Общее количество жилых домов | 622 |
| в том числе: |  |
| муниципальных жилых домов | 54 |
| многоквартирных жилых домов | 75 |
| частных жилых домов | 493 |
| Объекты социальной сферы бассейн инд. кот | 9 |
| в том числе: |  |
| объекты здравоохранения | 2 |
| объекты образования: (+ индив. источн. отопл.) | 6+1 |
| объекты культуры: дом творчества | 3 |
| Объекты производственной сферы | - |
| Прочие организации | 59 |

Строительство жилого фонда в МО Липки за последние два десятилетия значительно сократилось. В соответствии с информацией, полученной от администрации МО Липки, перечень планируемых к строительству  в ближайший период объектов жилого и нежилого назначения отсутствует. Теплопотребление объектов жилого и нежилого назначения, строительство которых возможно в дальнейшем, планируется только от источников индивидуального отопления.

Благоустройство жилищного фонда по МО город Липки

(на конец 2007 года, в % от общей площади)

Таблица №1.3

| Киреевский район всего, в том числе: | Жилищный фонд, оборудованный |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопро- водом | канализа- цией | централь- ным отопле- нием | ванны- ми | газом | горячим водоснаб- жением | водопроводом, канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением (в комплексе) |
| МО город Липки | 100 | 83 | 40,8 | 82,5 | 100 | КГИ 69% | - |

Площадь жилищ по материалу стен  в МО город Липки

на 1.01.2008 г.

Таблица №1.4

| Киреевский район | Общая площадь жилищ, тыс. м 2 | В том числе площадь жилищ в жилых зданиях: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | каменных, кирпичных | панельных | блочных | деревян- ных | смешан- ных |
| МО город Липки | 216,7 | 56,7 | 22,8 | 34 | 68,3 | 31,2 |

Площадь жилищ ветхого и аварийного жилищного фонда  в МО город Липки на конец  2007 года.

Таблица №1.5

| Киреевский район | Площадь жилищного фонда – всего, тыс. кв. м | в том числе : ветхого, аварийного |  | из него: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. кв. м | % в общей площади фонда | ветхого, тыс. кв. м | аварийного, тыс. кв. м |
| МО город Липки | 216,7 | 29,9 | 13,8 | 20,7 | 9,2 |

Площадь жилищ по проценту износа в МО город Липки

на 1.01.2008 г.

Таблица №1.6

| Киреевский район | Общая площадь жилищ, тыс. м2 | В том числе площадь жилищ по проценту износа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От 0 до 30% | От 31 до 65% | Свыше 65% |
| МО город Липки | 216,7 | 52,2 | 132,5 | 32 |

Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя в

МО город Липки на  конец года

Таблица №1.7

| Киреевский район | 1990 г. | 1995 г. | 2000 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО город Липки |  |  |  |  |  |  | 22,5 |

Общая площадь жилищного фонда МО город Липки

Таблица №1.8

| Киреевский район | Общая площадь жилищного фонда на конец года, тыс. м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1990 г. | 1995 г. | 2000 г. | 2005 г. | 2007 г. |
| МО город Липки |  |  |  |  | 216,7 |

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в населенных пунктах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В связи с сокращением численности населения нет перспектив строительства многоквартирного жилого фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилого фонда используют автономные источники теплоснабжения, теплоснабжение объектов социальной инфраструктуры также осуществляется от автономных источников теплоснабжения, следовательно, нет потребности в строительстве новых тепловых сетей, и радиус эффективного теплоснабжения в данном разделе не рассматривается.

2.2.  Описание существующих и перспективных зон действия  систем теплоснабжения, источников тепловой энергии и индивидуальных источников.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения МО Липки осуществляется по смешанной схеме.

Индивидуальные жилые дома оборудованы газовыми котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые и электрические водонагреватели.

Объекты социальной сферы, общественных зданий и многоквартирные жилые дома в г.Липки подключены к централизованным источникам теплоснабжения, к котельным, работающим на газе. В настоящее время в МО Липки находятся на индивидуальных источниках теплоснабжения здания бассейна и Комсомольская общеобразовательная школа.

Теплоснабжение общественно-административных зданий и многоквартирных  жилых домов  МО Липки  осуществляет ресурсно–снабжающая организация ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула" от 4-х существующих котельных,  работающих на природном газе.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче теплоэнергии, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. При децентрализованной системе отпадает необходимость в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии. Данные о среднегодовой выработке тепла индивидуальными источниками теплоснабжения (жилой фонд и объекты социальной сферы) отсутствуют.

Отсутствие структурированности систем теплоснабжения объясняется превалирующим развитием систем газоснабжения и низкой плотностью тепловых нагрузок на территории поселения. Основное строительство на территории поселения осуществлялось одно- и двухэтажными зданиями.

Характеристика теплоснабжения многоквартирных жилых домов, объектов социальной и общественной сферы представлена в таблице 2.1.

Характеристика теплоснабжения объектов

Таблица 2.1

| Наименование объекта | Адрес объекта | Используемые котлы |  |  |  | Топливо | Расход Топлива, тут/год | Протяжен ность тепловых сетей, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Кол-во, ед. | Год ввода в экспл-ю | КПД, % |  |  |  |
| Котельная №1 | 301264, Тул. обл. Киреевский район, г. Липки, ул. Советская | Турботерм-Гарант ТТГ-1500 | 2 | 2016 | 92 | газ | 701 | 3,323 |
| Котельная №2 | 301264, Тул. обл. Киреевский район, г. Липки, ул. Трудовая | Турботерм- Оптима-1500 | 2 | 2016 | 92 | газ | 621 | 2,559 |
| Котельная №3 | 301264, Тул. обл. Киреевский район, г. Липки, ул. Гагарина 9 | Турботерм- 1500 | 2 | 2017 | 92 | газ | 620 | 1,319 |
| Котельная №4 | 301264, Тул. обл. Киреевский район, г. Липки, ул. Лермонтова | КСВа-2,0 | 3 | 1999 1999 2019 | 88 | газ | 704 | 0,952 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселений указанная тенденция будет сохраняться. По территории МО Липки проходит газопровод высокого давления, что также создает благоприятные условия для газификации поселения, поэтому необходимо разработать план поэтапного перевода жилого фонда и объектов социальной сферы, использующих электроэнергию на газовые источники теплоснабжения.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане МО Липки не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности  основного оборудования источников тепловой энергии.

Таблица 2.2.

| Местоположение котельной | Потребители тепла | Установленная мощность источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная №1 г. Липки | Жилые дома и объекты административного и социального назначения | 2,58 |
| Котельная №2 г. Липки | Жилые дома и объекты административного и социального назначения | 2,58 |
| Котельная №3 г. Липки | Жилые дома и объекты административного и социального назначения | 2,58 |
| Котельная №4 г. Липки | Жилые дома и объекты административного и социального назначения | 5,16 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности  источников тепловой энергии.

2.5.1   Источники существующей тепловой энергии

В административном центре МО г. Липки источником централизованного теплоснабжения общественно-административных зданий и многоквартирных жилых домов являются котельные №1, №2, №3, №4 г. Липки. Остальные здания жилого и общественного фонда МО г. Липки находятся на индивидуальных источниках теплоты.

Основными элементами функциональной структуры теплоснабжения являются: - источник теплоснабжения  котельные №1, №2, №3, №4 г. Липки;

- совокупность участков прямых трубопроводов от источников теплоснабжения до потребителей;

- совокупность участков обратных трубопроводов от потребителей;

- тепловые узлы теплоисточников;

- тепловые пункты потребителей тепла.

Система централизованного теплоснабжения от котельных №1, №2, №3, №4 г. Липки двухтрубная, в непроходных каналах в изоляции из минеральной ваты. Температурный график сети  77-59оС.

Для системы теплоснабжения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.

Технические характеристики основного источника тепловой энергии

Котельная №1  по ул. Советской, 29а

Котлы

Таблица 2.3.

| N ст. | Тип котла | Год установки | Год кап. ремонта (последний) | Производительность, Гкал/час | Поверхность нагрева, кв. м | Кол-во секций, шт. | Примеч (резерв, ремонт, требует замены, пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Турботерм-Гарант ТТГ-1500 | 2016 |  | 1,29 | - | - | - |
| 2 | Турботерм-Гарант ТТГ-1500 | 2016 |  | 1,29 | - | - | - |

Тепловой баланс

Таблица 2.4.

| Установленная мощность котельной | 2,58 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность котельной | 2,51 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла | 4573,8 | Гкал/год |
| Удельный расход топлива | 155,3 | кг у.т./Гкал |
| Годовой расход топлива (основное) | 701 | т у.т./год |
| Годовой расход топлива (резервное) | нет | т у.т./год |
| Годовой расход электроэнергии | 155,3 | тыс. кВт час/год |
| Средневзвешенное КПД котлов | 92 | % |

Потребление тепловой энергии

Таблица 2.5.

| Наименование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | Кол-во, шт. | 22 |
|  | Гкал/год | 1116,611 |
|  | объем, куб.м. | 53477,84 |
| бюджет | Кол-во, шт | 8 |
|  | Гкал/год | 1961,919 |
|  | объем, куб.м | 61372,58 |
| Прочие организации | Кол-во, шт | 5 |
|  | Гкал/год | 193,937 |
|  | объем, куб.м | 4149,280 |
| Итого потребители, Гкал/год: |  | 3272,467 |
| Собственные нужды котельной, Гкал/год: |  | 42,33 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/год: |  | 1259 |
| Выработка тепла всего, Гкал/год: |  | 4573,8 |

Котельная №2  по ул. Трудовая, 14

Котлы

Таблица 2.6

| N ст. | Тип котла | Год установки | Год кап. ремонта (последний) | Производительность, Гкал/час | Поверхность нагрева, кв. м | Кол-во секций, шт. | Примеч (резерв, ремонт, требует замены, пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Турбо-терм- Оптима-1500 | 2016 |  | 1,29 | - | - | - |
| 2 | Турбо-терм- Оптима-1500 | 2016 |  | 1,29 | - | - |  |

Тепловой баланс

Таблица 2.7

| Установленная мощность котельной | 2,58 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность котельной | 2,44 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла | 3777,537 | Гкал/год |
| Удельный расход топлива | 155,3 | кг у.т./Гкал |
| Годовой расход топлива (основное) | 621 | т у.т./год |
| Годовой расход топлива (резервное) | нет | т у.т./год |
| Годовой расход электроэнергии | 146 | Тыс.кВт час/год |
| Средневзвешенное КПД котлов | 92 | % |

Потребление тепловой энергии

Таблица 2.8

| Наименование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | Кол-во, шт | 27 |
|  | Гкал/год | 1369,1 |
|  | объем, куб.м | 82273,83 |
| бюджет | Кол-во, шт | 7 |
|  | Гкал/год | 1136,987 |
|  | объем, куб.м | 34102,110 |
| Прочие организации | Кол-во, шт | 8 |
|  | Гкал/год | 363,370 |
|  | объем, куб.м | 11075,629 |
| Итого потребители, Гкал/год: |  | 2869,457 |
| Собственные нужды котельной, Гкал/год: |  | 37,7 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/год: |  | 870,38 |
| Выработка тепла всего, Гкал/год: |  | 3777,537 |

Котельная №3  по ул. Гагарина, 9

Котлы

Таблица 2.9

| N ст. | Тип котла | Год установки | Год кап. ремонта (последний) | Производительность, Гкал/час | Поверхность нагрева, кв. м | Кол-во секций, шт. | Примеч (резерв, ремонт, требует замены, пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Турбо-терм-1500 | 2017 |  | 1,29 | - | - | - |
| 2 | Турбо-терм-1500 | 2017 |  | 1,29 | - | - | - |

Тепловой баланс

Таблица 2.10

| Установленная мощность котельной | 2,58 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность котельной | 2,56 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла | 3964,748 | Гкал/год |
| Удельный расход топлива | 155,3 | кг у.т./Гкал |
| Годовой расход топлива (основное) | 621 | т у.т./год |
| Годовой расход топлива (резервное) | нет | т у.т./год |
| Годовой расход электроэнергии | 145 | Тыс.кВт час/год |
| Средневзвешенное КПД котлов | 92 | % |

Потребление тепловой энергии

Таблица 2.11

| Наименование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | Кол-во, шт | 17 |
|  | Гкал/год | 3190,150 |
|  | объем, куб.м | 120865,0 |
| бюджет | Кол-во, шт | 0 |
|  | Гкал/год | 0 |
|  | объем, куб.м | 0 |
| Прочие организации | Кол-во, шт | 5 |
|  | Гкал/год | 273,138 |
|  | объем, куб.м | 3903 |
| Итого потребители, Гкал/год: |  | 3463,288 |
| Собственные нужды котельной, Гкал/год: |  | 37,92 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/год: |  | 463,54 |
| Выработка тепла всего, Гкал/год: |  | 3964,748 |

Котельная №4  по ул. Лермонтова

Котлы

Таблица 2.12

| N ст. | Тип котла | Год установки | Год кап. ремонта (последний) | Производительность, Гкал/час | Поверхность нагрева, кв. м | Кол-во секций, шт. | Примеч (резерв, ремонт, требует замены, пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-2,0 | 1999 | 2002 | 1,72 |  |  |  |
| 2 | КСВа-2,0 | 1999 | 2002 | 1,72 |  |  |  |
| 3 | КСВа-2,0 | 2019 | 2019 | 1,72 |  |  |  |

Тепловой баланс

Таблица 2.13

| Установленная мощность котельной | 5,16 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность котельной | 3,31 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла | 4315,417 | Гкал/год |
| Удельный расход топлива | 160,9 | кг у.т./Гкал |
| Годовой расход топлива (основное) | 704 | т у.т./год |
| Годовой расход топлива (резервное) | нет | т у.т./год |
| Годовой расход электроэнергии | 137 | тыс. кВт час/год |
| Средневзвешенное КПД котлов | 88 | % |

Потребление тепловой энергии

Таблица 2.14

| Наименование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | Кол-во, шт | 11 |
|  | Гкал/год | 3558,779 |
|  | объем, куб.м | 158885 |
| бюджет | Кол-во, шт | 2 |
|  | Гкал/год | 244,888 |
|  | объем, куб.м | 5664,0 |
| Прочие организации | Кол-во, шт | - |
|  | Гкал/год | - |
|  | объем, куб.м | - |
| Итого потребители, Гкал/год: |  | 3803,667 |
| Собственные нужды котельной, Гкал/год: |  | 141,34 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/год: |  | 370,41 |
| Выработка тепла всего, Гкал/год: |  | 4315,417 |

2.5.2   Характеристика теплоносителя

ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» является одной из теплоснабжающих организаций Тульской области. Мощности котельных задействованы на отоплении объектов ЖКХ, образования и здравоохранения.

Общая установленная мощность котельных №1, №2, №3, №4  в г. Липки 12,9 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 8,153 км. Тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении (сети отопления). Основной вид прокладки тепловых сетей – в непроходных каналах в изоляции из минеральной ваты.

Котельная №1, №2, №3, №4 г. Липки - водогрейные. Водоснабжение котельных производится от  общей городской сети водоснабжения г.Липки.

2.5.3  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Тепловые сети МО г. Липки находятся на обслуживании ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула».

Котельная №1  г. Липки,  ул. Советская, д. № 29а

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 3,323км.

Характеристика тепловых сетей

таблица  2.15

|  | Диаметр, мм. | Длина, м. | Удельные теплопотери, Вт/м. | Теплопотери, Гкал/год | Материал изоляции Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети отопление | 57 | 733 |  |  | Подземная, надземная 3323 п.м. |
|  | 76 | 62 |  |  |  |
|  | 89 | 382 |  |  |  |
|  | 108 | 1242 |  |  |  |
|  | 159 | 801 |  |  |  |
|  | 219 | 103 |  |  |  |
| Годовые потери тепловой энергии по сетям, Гкал/год. |  |  |  | 1259 Гкал |  |
| Тепловые потери с утечками теплоносителя, Гкал/год. |  |  |  | 33,91 Гкал |  |
| Суммарные потери тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год. |  |  |  | 1292,91 Гкал |  |

Котельная №2  г. Липки, ул. Трудовая, д. № 14

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 2,559км.

Характеристика тепловых сетей

Таблица 2.16

|  | Диаметр, мм. | Длина, м. | Удельные теплопотери, Вт/м. | Теплопотери, Гкал/год | Материал изоляции Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети отопление | 57 | 583 |  |  | Подземная, надземная 2559м.п. |
|  | 89 | 562 |  |  |  |
|  | 108 | 980 |  |  |  |
|  | 133 | 61 |  |  |  |
|  | 159 | 373 |  |  |  |
| Годовые потери тепловой энергии по сетям, Гкал/год. |  |  |  | 870,38 Гкал |  |
| Тепловые потери с утечками теплоносителя, Гкал/год. |  |  |  | 20,77 Гкал |  |
| Суммарные потери тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год. |  |  |  | 891,15 Гкал |  |

Котельная №3 г. Липки,  ул. Гагарина

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1,319 км.

Характеристика тепловых сетей

Таблица 2.17

|  | Диаметр, мм. | Длина, м. | Удельные теплопотери, Вт/м. | Теплопотери, Гкал/год | Материал изоляции Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети отопление | 57 | 75 |  |  | Подземная, надземная 1319м.п. |
|  | 89 | 305 |  |  |  |
|  | 108 | 412 |  |  |  |
|  | 133 | 272 |  |  |  |
|  | 159 | 243 |  |  |  |
|  | 219 | 12 |  |  |  |
| Годовые потери тепловой энергии по сетям, Гкал/год. |  |  |  | 463,54 Гкал |  |
| Тепловые потери с утечками теплоносителя, Гкал/год. |  |  |  | 14,22 Гкал |  |
| Суммарные потери тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год. |  |  |  | 477,76 Гкал |  |

Котельная №4  по ул. Лермонтова

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 0,952км.

Характеристика тепловых сетей

Таблица 2.18

|  | Диаметр, мм. | Длина, м. | Удельные теплопотери, Вт/м. | Теплопотери, Гкал/год | Материал изоляции Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети отопление | 57 | 6 |  |  | Подземная 952 м.п. |
|  | 76 | 16 |  |  |  |
|  | 89 | 220 |  |  |  |
|  | 108 | 354 |  |  |  |
|  | 133 | 259 |  |  |  |
|  | 159 | 97 |  |  |  |
| Годовые потери тепловой энергии по сетям, Гкал/год. |  |  |  | 370,41 Гкал |  |
| Тепловые потери с утечками теплоносителя, Гкал/год. |  |  |  | 9,72 Гкал |  |
| Суммарные потери тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год. |  |  |  | 380,13 Гкал |  |

Схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям котельной №1, 2, 3, 4 г. Липки - зависимая. Присоединение потребителей к тепловой сети  осуществляется через индивидуальные тепловые пункты (узлы ввода).

Гидравлические режимы системы теплоснабжения котельных должны отвечать следующим требованиям:

- обеспечение расчетного расхода теплоносителя и его распределение;

- безопасность;

- надежность.

2.5.4   Зоны действия источника тепла. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,  групп потребителей тепловой энергии  в зоне действия источников тепловой энергии.

Количество потребляемой тепловой энергии потребителями зависит от следующих факторов:

– температуры наружного воздуха;

– от теплопроводности наружных ограждающих конструкций помещения;

– от характера отопительного сезона;

– от назначения помещения.

Расчетные тепловые потоки по потребителям  представлены  в таблице 2.19.

Расчетные тепловые потоки

таблица 2.19

| Поз. | Наименование источника тепла | Расчетные тепловые потоки с учетом тепловых потерь на сетях, Гкал./час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабж. | Технолог. нужды | Всего |
| 1 | Котельная №1 | 2,251 | - | - | - | 2,251 |
| 2 | Котельная №2 | 1,895 | - | - | - | 1,895 |
| 3 | Котельная №3 | 1,718 | - | - | - | 1,718 |
| 4 | Котельная №4 | 1,860 | - | - | - | 1,860 |
| Всего с учетом потерь в сетях |  | 7,724 | - | - | - | 7,724 |

    - Соотношение нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения  от котельной .

Соотношение нагрузок на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение приведены в таблице 2.20.

Тепловая мощность котельной

таблица 2.20

| Источник тепла | Отопление, Гкал/год | Вентиляция, Гкал/год | ГВС, Гкал/год | Итого, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные№1 | 4573,8 | - | - | 4573,8 |
| Котельные№2 | 3777,537 | - | - | 3777,537 |
| Котельные№3 | 3964,748 | - | - | 3964,748 |
| Котельные№4 | 4315,417 | - | - | 4315,417 |
| Всего: | 16631,502 | - | - | 16631,502 |

Теплопотребление на  вентиляцию и горячее водоснабжение отсутствует.

2.6  Баланс тепловой мощности

в зонах действия источников тепловой энергии.

Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии за 2021 год приведены в таблице 2.21.

таблица 2.21

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность Источника, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Затраты на собственные и хозяйствен- ные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность источника, «нетто», Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 2,58 | 2,51 | 0,021 | 0,620 | 2,489 |
| 2 | Котельная №2 | 2,58 | 2,44 | 0,019 | 0,436 | 2,421 |
| 3 | Котельная №3 | 2,58 | 2,56 | 0,016 | 0,197 | 2,544 |
| 4 | Котельная №4 | 5,16 | 3,31 | 0,061 | 0,159 | 3,249 |

2.6.1  Значения существующих годовых потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

Таблица 2.26

| Наименование источника тепла | Потери ТЭ через изоляцию, Гкал/год | Потери ТЭ за счет потерь теплоносителя, Гкал/год | Потери тепловой энергии при передаче, Гкал/год | Затраты на компенсацию потерь ТЭ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТЭ котельной №1 | 1259 | 33,91 | 1292,91 | 2640,9 |
| ТЭ котельной №2 | 870,38 | 20,77 | 891,15 | 1825,3 |
| ТЭ котельной №3 | 463,54 | 14,22 | 477,76 | 974,4 |
| ТЭ котельной №4 | 370,41 | 9,72 | 380,13 | 777,5 |

Затраты на компенсацию тепловых потерь значительно сократятся  при применении высокоэффективной  изоляции с коэффициентом теплопроводности не менее 0.05Вт/м2С и быстрым устранением аварийных ситуаций, возникающих в процессе эксплуатации.

  - Учет тепла. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Расчеты с потребителями производятся по показаниям  теплосчетчиков.  При отсутствии таковых – на договорной основе согласно теплотехническому расчету здания.  Тариф на тепловую энергию по МО г. Липки  Киреевского  района установлен в размере  2140,77 руб./Гкал без НДС с 1  июля 2021 года.

Раздел 3.  Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя  теплопотребляющими  установками  потребителей.

Все перспективное строительство МО г. Липки будет использовать для теплопотребления индивидуальные источники тепла  в связи с продолжающей  развиваться газификацией Киреевского района в целом и муниципального образования Липки в частности.

Анализ исходных материалов по существующим котельным  №1, 2, 3, 4 и тепловым сетям  МО г. Липки, а также фактические данные по теплопотреблению показали, что:

- в новой модульной котельной №1 г. Липки, построенной в 2016 г. установлены два водогрейных котла «Турботерм-Гарант-1500». Производительность котлов 1,29 Гкал/ч каждого. Общая установленная мощность котельной составляет 2,58 Гкал/ч).

- в новой модульной котельной №2 г. Липки, построенной в 2016 г.  установлены два котла «Турботерм-Оптима-1500» Два водогрейных котла производительностью по 1,29 Гкал/ч . Общая установленная мощность котельной составляет 2,58 Гкал/ч.

- в новой модульной котельной №3 г. Липки, построенной в 2017 г.  установлены два котла «Турботерм-Оптима-1500» Два водогрейных котла производительностью по 1,29 Гкал/ч . Общая установленная мощность котельной №3 составляет 2,58 Гкал/час.

- в существующей котельной №4 г. Липки установлены 3 водогрейных котла КСВа-2,0. Установленная производительность котлов по 1,72 Гкал/ч каждый.  Общая установленная мощность котельной №4 составляет 5,16 Гкал/час. В 2019 году произведена замена одного из трех котлов на аналогичный.

Фактическая суточная подпитка по состоянию на 2020 год по котельной №1  составляет 5-10 м3; по котельной №2 – 12-20 м3; по котельной №3 – 20-35 м3; по котельной №4 – 10-20 м3.

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных      установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Для устойчивой работы системы теплоснабжения потери должны компенсироваться в котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети используется вода из водопровода.

Для эффективной и надежной эксплуатации котлов, работающих на газообразном топливе, исходная вода должна пройти умягчение на установке химводоподготовки. Оборудование химводоподготовки учитывает аварийную подпитку в размере 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления.

На котельных №1-№3 г.Липки применена двухконтурная схема теплоснабжения. Подпиточная вода внутреннего (котлового) контура умягчается на натрий-катионитных фильтрах, входящих в состав автоматической установки химводоподготовки. Подпиточная вода наружного контура проходит комплексонатную обработку на установке пропорционального дозирования комплексона ИОМС-1.

На котельной №4 г.Липки применена одноконтурная система теплоснабжения, при которой вся сетевая вода циркулирует через котел и подается потребителям.

Для приготовления подпиточной воды теплосети используется умягчение на натрий-катионитных фильтрах с ручным управлением процессом регенерации.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

В 2016 году вместо существующих котельных № 1 и №2 г. Липки в непосредственной близости от них построены  модульные автоматизированные котельные. В 2017 году вместо существующей котельной № 3 г. Липки в непосредственной близости от неё также была построена новая модульная автоматизированная котельная. В 2019 году в существующей котельной №4 г. Липки выполнена замена одного из трех водогрейных котлов КСВа-2,0 Гс на новый аналогичный котел.

Водоснабжение котельных осуществляется из городского водопровода, резервная линия водопровода отсутствует.

Существующие источники теплоснабжения, их краткая характеристика:

Существующие источники теплоснабжения, их краткая характеристика:

Таблица 4.1

| № котельной | Адреса котельных (№ теплового района) | Год ввода | Тип котлов | Кол-во котлов | Располагаемая мощность кот. Гкал/час | Вид топлива | Схема тепло- снабже- ния | Q расч. отопления Гкал/час | Q потери в сетях Гкал/час | Q собственные нужды Гкал /час | Q общ. Гкал/ час | Дефицит (-) или резерв (+) Гкал/час | Темпера турный график оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Котельная № 1 г. Липки | г. Липки, ул. Советская, 29а | 2016 | Турботерм- Гарант-1500 | 2 | 2,51 | газ | закрытая | 1,654 | 0,62 | 0,021 | 2,295 | +0,215 | 77-59 |
| Котельная № 2 г. Липки | г. Липки, ул. Трудовая, 14 | 2016 | Турботерм- Оптима-1500 | 2 | 2,44 | газ | закрытая | 1,461 | 0,436 | 0,019 | 1,916 | +0,524 | 77-59 |
| Котельная № 3 г. Липки | г. Липки, ул. Гагарина, 9 | 2017 | Турботерм- Оптима-1500 | 2 | 2,56 | газ | закрытая | 1,435 | 0,197 | 0,016 | 1,648 | +0,912 | 77-59 |
| Котельная № 4 г. Липки | г. Липки, ул. Лермонтова | 1999 1999 2019 | КВСа -2,0Гс | 3 | 3,31 | газ | закрытая | 1,644 | 0,159 | 0,061 | 1,864 | +1,446 | 77-59 |

4.3 ОСНОВНЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ НА ПУТИ СНИЖЕНИЯ РАСХОДОВ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ.

Приоритетными направлениями инвестиционной программы в части   теплоснабжения является:

- замена котлов в существующей котельной на котлы с более высоким КПД;

- использование новых модульных котельных;

- устранение имеющихся перерасходов и сверхнормативных потерь воды, топлива, тепловой и электрической энергии путём повышения уровня и качества эксплуатации, т.е. путем  режимно - эксплуатационных мероприятий;

- реконструкция тепловых сетей от котельных до потребителей с изменением типа теплоизоляции. Применение современных теплоизоляционных материалов  обеспечит  минимальные тепловые потери теплоносителя при его транспортировке к потребителю.

Целесообразность этих тактических решений оценивается по сроку окупаемости  затрат на их реализацию.

Мероприятия по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению источников тепла

Котельные №1, 2, 3 г. Липки новые, модульные, имеют высокий КПД  и работают в автоматическом режиме.  Из четырех котельных г. Липки следует обратить внимание на работу котельной №4 г. Липки. Строительство котельной №4 г.Липки было выполнено в 1999 г. В существующей котельной №4 г. Липки установлены 3 водогрейных котла КСВа-2,0Гс.  В 2019 году выполнена замена одного из трех водогрейных котлов КСВа-2,0 Гс на новый аналогичный котел, два оставшихся старых котла работают с низким КПД.  Общая установленная мощность котельной №4 по паспортным данным котлов составляет 5,16 Гкал/час.  Фактическая мощность котельной составляет 3,31 Гкал/час.

При развитии МО г.Липки  следует учесть перспективную возможность присоединения потребителей  к существующим источникам теплоснабщения, т.к. котельные загружены не полностью и имеют резерв мощности.

Мероприятия по модернизации источников тепла

Таблица № 4.2

| № | Наименование объекта | Описание мероприятия | стоимость по сост. на 2019 г. (без НДС), тыс. руб. | стоимость (без НДС) в прогнозных ценах, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 г. |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №4, г. Липки, ул. Лермонтова, уст. мощн. 5,16 Гкал/час | Модернизация котельной №4 г. Липки с заменой существующего котлоагрегата ВК-21 на аналогичный, заменой ХВО и заменой циркуляционного насоса К-100-65-200 | 2081 | 2435 |
| ВСЕГО |  |  | 2081 | 2435 |

В перспективе до 2028 г. включительно планируется перевести часть жилого фонда на газовые источники теплоснабжения.

Так как в поселениях отсутствуют централизованные источники тепла, то для организации теплоснабжения в новых жилых домах предлагается внедрить поквартирные системы отопления. Устройство автономного теплоснабжения

является  единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой каждого конкретного объекта. Газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования, затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

4.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не предусмотрено.

4.5. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

В системе теплоснабжения МО г.Липки в существующих и расширяемых зонах строительства источники комбинированной выработки тепловой и

электрической энергии  отсутствуют.

4.6. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии, исходя из условий подачи тепловой энергии на отопление с температурой, обеспечивающей требуемый режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха. В связи с небольшими потерями теплоэнергии при ее передаче от источника к потребителю  рекомендуемый температурный график (77-590С) для теплоснабжения объектов представлен в таблице .

Температурный график сетевой воды

таблица 4.3

| Температура, 0С |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наружного воздуха | сетевой воды |  | наружного воздуха | сетевой воды |  |
|  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод (ориентировочно) |  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод (ориентировочно) |
| +8 | 37 | 32 | -10 | 63 | 50 |
| +7 | 38 | 33 | -11 | 65 | 51 |
| +6 | 39 | 34 | -12 | 67 | 52 |
| +5 | 41 | 35 | -13 | 68 | 53 |
| +4 | 43 | 37 | -14 | 70 | 54 |
| +3 | 44 | 37 | -15 | 72 | 55 |
| +2 | 45 | 38 | -16 | 75 | 57 |
| 1 | 47 | 39 | -17 | 76 | 58 |
| 0 | 49 | 40 | -18 | 76 | 58 |
| -1 | 50 | 41 | -19 | 76 | 58 |
| -2 | 52 | 42 | -20 | 77 | 59 |
| -3 | 53 | 42 | -21 | 77 | 59 |
| -4 | 54 | 43 | -22 | 77 | 59 |
| -5 | 56 | 44 | -23 | 77 | 59 |
| -6 | 57 | 45 | -24 | 77 | 59 |
| -7 | 59 | 47 | -25 | 77 | 59 |
| -8 | 60 | 48 | -26 | 77 | 59 |
| -9 | 62 | 49 | -27 | 77 | 59 |
| 1. Оперативное изменение температурного графика имеет право производить ответственный за ИТП |  |  |  |  |  |
| 1.1. Сильный ветер (более 5м/с) - увеличить на 1 градус |  |  |  |  |  |
| 1.2. Очень сильный ветер (более 10 м/с) - увеличить на 2 градуса |  |  |  |  |  |
| 1.3. Тихая солнечная погода - уменьшить на 2 градуса |  |  |  |  |  |
| 2. Корректировка температуры производится каждые 2 часа работы (четные часы) |  |  |  |  |  |

4.7. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

Подключение перспективного строительства муниципального образования Липки будет осуществляться с использованием индивидуальных теплогенераторов.

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов нагрузки во вновь осваиваемых районах не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не планируется.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Мероприятия по реконструкции  тепловых сетей

таблица 5.1

| № п/п | Наименование участка т/сети | Котельная | Диаметр, мм | Протяженность участка т/сетей, м. | Вид прокладки ТС | стоимость (без НДС) по сост. на 2019 г., тыс.руб. | стоимость (без НДС) в прогнозных ценах, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2023 г |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. №1 до т.к. к №27 по ул. Советская по ул. Мира | № 1 г.Липки | 108 | 178 | подземный | 1371,7 | 1604,7 |
|  |  |  |  |  |  | 62,0 | 72,5 |
|  | итого |  |  | 178 |  | 1433,7 | 1677,2 |

Раздел 6.   Перспективные топливные балансы.

6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода

Для составления перспективного топливного баланса в качестве характерной температуры принята температура наружного воздуха для проектирования системы отопления. В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» для МО Липки ее значение составляет   -26 0С.

Расчеты годовых перспективных расходов топлива для источника тепла по этапам планируемого периода, представлены в таблице  6.1

Расчетный годовой расход топлива (газ), м3/год

таблица  6.1

| Наименование источника | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025-2028 гг. | резервное топливо | аварий- ное топ- ливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Модульная котельная №1 | 759,3 | 759,3 | 759,3 | 759,3 | 759,3 | 759,3 | нет | нет |
| Модульная котельная №2 | 580,3 | 580,3 | 580,3 | 580,3 | 580,3 | 580,3 | нет | нет |
| Модульная котельная №3 | 542,3 | 542,3 | 542,3 | 542,3 | 542,3 | 542,3 | нет | нет |
| Котельная №4 | 632,5 | 632,5 | 632,5 | 632,5 | 632,5 | 632,5 | нет | нет |

### Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое  перевооружение

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  и тепловых сетей на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей первоначально планируются на период  до 2028 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры МО г.Липки.

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в реконструкцию источников тепла и тепловых сетей по МО г. Липки, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблицах 7.1 и 7.2 с указанием ориентировочной стоимости в прогнозных ценах. График инвестиций в реконструкцию  и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей показан в таблице 7.3.

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей

таблица 7.1

| № п/п | Наименование участка т/сети | Котельная | Диаметр, мм | Протяженность участка т/сетей, м. | Вид прокладки ТС | стоимость (без НДС) в прогнозных ценах, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. №1 до т.к. к №27 по ул. Советская по ул. Мира | № 1 г.Липки | 108 | 178 | подземный | 1604,7 |
|  |  |  |  |  |  | 72,5 |
|  | Всего: |  |  | 178 |  | 1677,2 |

Перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению источников тепловой энергии

таблица  7.2

| № | Наименование объекта | Описание мероприятия | стоимость (без НДС) в прогнозных ценах, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2023 г. |  |  |  |
| 1 | Котельная №4, г. Липки, ул. Лермонтова, уст. мощн. 5,16 Гкал/час | Модернизация котельной №4 г. Липки с заменой существующего котлоагрегата ВК-21 на аналогичный, заменой ХВО и заменой циркуляционного насоса К-100-65-200 | 2435 |
|  |  | ВСЕГО | 2435 |

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс. руб.

таблица 7.3

| № п/п | Адрес объекта | Мероприятия | Год реализации мероприятий | *Объем инвестиций (без НДС) в прогнозных ценах, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 1 | Котельная №1 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. №1 до т.к. к №27 по ул. Советская по ул. Мира | 2023 | 1677,2 |
| 2 | Котельная №4 | Модернизация котельной №4 г. Липки с заменой существующего котлоагрегата ВК-21 на аналогичный, заменой ХВО и заменой циркуляционного насоса К-100-65-200 | 2023 | 2435 |
|  |  | ВСЕГО: |  | 4112,2 |

* Ориентировочный объем инвестиций определен в прогнозных ценах  и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации.

7.2. Предложения по величине  инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения.

Анализ существующей ситуации в системе централизованного теплоснабжения МО Липки исключает возможность изменения температурного графика работы котельных. В связи с небольшой протяженностью тепловых сетей данный график работы оптимален.

Раздел 8. Решение об определении единой

теплоснабжающей организации

Выбор единой теплоснабжающей организации осуществляется в соответствии с порядком и на основании критериев. Порядок определения и критериями определения единой теплоснабжающей организации  являются:

    - Статус единой теплоснабжающей организации  присваивается органом местного самоуправления – администрацией МО г. Липки (далее - уполномоченным органом) при утверждении схемы теплоснабжения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности  единой теплоснабжающей организации. Границы зоны (зон)  деятельности единой теплоснабжающей организации определяются  границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

3.  Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения,  вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения  проекта схемы теплоснабжения  в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса  единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Уполномоченный орган обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько  заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями:

4.1.  Критерии определения единой теплоснабжающей организации являются:

4.1.1.  Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

4.1.2. Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

5. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжение определяется наличием  у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

  - Заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

  - Осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

  - Надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне совей деятельности;

  - Осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

      - Владение на праве аренды  источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены  источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью.

В эксплуатации предприятия находятся все магистральные тепловые сети МО Липки и 100% тепловых мощностей источников тепла.

      - Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

    - ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» в МО Липки согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а)  заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;
    в)  осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения  и подавать в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения  единой теплоснабжающей организацией определить теплоснабжающую организацию ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» МО Липки Киреевского района.

Раздел 9.  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Теплоснабжение индивидуального жилищного фонда и социальных объектов – МБОУ «Комсомольская основная общеобразовательная школа», плавательный бассейн осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения.  Источником теплоснабжения многоквартирных жилых домов, социальных и общественных зданий являются котельные №1,2,3,4 МО Липки. Каждый источник теплоснабжения соответствует потребности в тепле отапливаемого здания или группы зданий.

Раздел 10.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям

При разработке схемы теплоснабжения МО Липки бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Раздел 11. Заключение

Требования п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ» «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения МО Липки, а также объем необходимых  инвестиций  отражены в разработанном ООО «Архитектурная мастерская  «Очаг»» документе - «Схема теплоснабжения муниципального образования Липки Киреевского района Тульской области».

Реализация комплекса работ по реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения, приведет к улучшению теплоснабжения в поселении и повышению надежности, удовлетворению спроса на тепло, при снижении себестоимости вырабатываемого тепла и минимизации затрат.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

Графическая часть.

Генеральный план МО г.Липки