приложение к постановлению администрации муниципального образования город Липки Киреевского района от _________________ №_____

СХЕМА водоотведения

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Город ЛИПКИ КИРЕЕВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

до 2023 г.

П-25-08-2013

г. Тула 2013

актуализация 2019 год

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ НА НИХ, ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ, БАЛАНСЫ МОЩНОСТИ И НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, БАЛАНСЫ СТОКОВ, НАДЕЖНОСТЬ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМАХ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Объектом исследования являлись системы централизованного и локального водоотведения МО городское поселение Липки

Цель работы на данном этапе - анализ существующего состояния систем водоотведения муниципального образования.

В процессе работы: проведен анализ функциональной структуры существующих систем водоотведения; проведена оценка фактического состояния систем водоотведения; составлены балансы мощности и присоединенной к канализационной сети нагрузки; определены существующие резервы и дефициты установленной мощности; выявлены основные существующие технические и технологические проблемы в системах водоотведения муниципального образования.	'

В результате работы;

- определено, что некоторые системы очистных сооружений имеют чрезвычайно высокий износ -до 99,9%.

- выявлен ряд проблем в системах водоотведения, требующих решения в перспективном развитии.

В настоящей работе использовались следующие термины и определения;

- "схемы водоснабжения и водоотведения" - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития;

- "технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

- "эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

стр.3

- сетевые объекты водоотведения - сооружения и оборудование на канализационных сетях, обеспечивающие транспорт стоков от источника до очистных сооружений.

стр.4

Содержание

Список исполнителей		2

Отчет	3

Содержание	5

Введение	6

Раздел 1. "Существующее положение в сфере водоотведения рабочий Муниципального образования гп. Липки "	7

Раздел 2. "Балансы сточных вод в системе водоотведения МО гп. Липки "	9

Раздел 3. "Прогноз объема сточных вод МО гп. Липки"	9

Раздел 4. "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения МО гп. Липки "	11

Раздел 5."Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения МО гп. Липки "	12

Раздел 6. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников водоснабжения и централизованных систем водоснабжения МО город Липки	13

Раздел 7. "Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения МО гп. Липки "	15

Раздел 8. "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной - системы водоотведения МО гп. Липки и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию "	17

Введение.

Схема водоотведения муниципального образования разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного водоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития на период до 2023 года. Схема водоотведения должна определить дальнейшую стратегию и единую политику перспективного развития систем водоотведения муниципального образования гп. Липки.

На первом этапе разработки Схемы водоотведения МО гп. Липки проводился анализ существующего положения в сфере формирования, транспорта и переработки канализационных стоков с целью определения базового уровня основных показателей функционирования систем водоотведения и выявления существующих проблем.

За базовый период в разрабатываемой Схеме водоотведения принято существующее состояние на 31.12.2012 г.

Базовыми данными для разработки настоящего раздела работы являлись исходные данные предоставленные Администрацией МО гп. Липки.

Общая площадь поселения 3350000 кв.км

В состав сельского поселения входят 2 населенных пункта: город Липки и пос. Комсомольский.

стр.5

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения рабочий муниципального образования г. Липки

Комплекс очистных сооружений гп. Липки расположен в 1 км за чертой города Липки. Эксплуатируются очистные сооружения с 1980 года Проектная производительность очистных сооружений 6000 м3 в сут. В состав комплекса входят:

Насосные канализационные станции - 3 шт.

Приемная камера -1 шт.

Песколовки с круговым движением - 2 шт.

Двух ярусные отстойники - 8 шт.

Аэрофильтры - 2 шт.

Вторичные отстойники -4 шт.

Контактные отстойники - 2 шт.

Иловая насосная станция -1 шт.

Иловая и песковые площадки.

Сброс сточных вод осуществляется одним выпуском в р. Сетенка.

В количестве около 2500 м3 в сутки. Река Сетенка является рыбохозяйственным водоемом 2-ой категории.

Анализ сточных вод сбрасываемых в водоем производит ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области».

Система водоотведения включает самотечные и напорные канализационные и напорные трубопроводы. Диаметры трубопроводов от 100 мм. до 300 мм. Материал труб керамика, чугун, сталь. Протяженность канализационных трубопроводов составляет 16,5 км.

В комплекс водоотведения входят насосные станции перекачки сточных вод:

КНС №1 ул. Гагарина,

КНС №2 ул. М. Горького,

КНС №3 ул. Лермонтова.

Год постройки насосных перекачных станций 1975. ФГ 144- 46. Мощность двигателя 30 квт. час. Средний уровень износа канализационных сетей составляет порядка 99,9%.

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования

Канализационные коллекторы и сети м.о. город Липки:

стр.6

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения;

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения требуется:

- вести ремонт и перекладку полостью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети города с использованием современных материалов;

- своевременно провести капитальную реконструкцию всех КНС с заменой насосного и электрического оборудования, что повысит надежность их работы;

Канализационные коллекторы и сети Муниципального образования характеризуются крайней степенью износа, нерабочим состоянием очистных сооружений, и сбросом в связи с этим неочищенных стоков в водоемы.

Сброс неочищенных сточных вод населенных пунктов через централизованную систему водоотведения в водоемы создает высокую степень угрозы санитарно-эпидемиологическому состоянию Тульской области, загрязняет окружающую среду, наносит огромный ущерб водоемам.

стр.7

Раздел 2. "Балансы сточных вод в системе водоотведения МО городское поселение Липки"

Нормы водоотведения и расчетное количество сточных вод.

Нормы водоотведения приняты в соответствии со СП 32.13330.2012, равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений.

Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1.1.

Расход сточных вод от промышленных предприятий принят в соответствии с требованиями СП32.13330.2012, в размере 25% расхода стоков от населения.

Таблица баланса водоотведения

|  | Максимальный | Максимальный | Максимальный |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение | Суточный | Часовой | секундный |
|  | (мЗ/сут) | (мЗ/ч) | (л/с) |
| Расход на хоз.питьевые | 2064,70 | 86,03 | 23,90 |
| нужды |  |  |  |
| Производственной сферы | 516,18 | 21,51 | 5,97 |

Стр.8

Раздел 3.  "Прогноз объема сточных вод МО городское поселение Липки "

Водоотведение на планируемый срок и первый этап развития приводится в таблице.

Таблица баланса водоотведения

|  | Максимальный | Максимальный | Максимальный |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение | Суточный | Часовой | секундный |
|  | (мЗ/сут) | (мЗ/ч) | (л/с) |
| Расход на хоз.питьевые | 1899,52 | 79,15 | 21,99 |
| нужды |  |  |  |
| Производственной сферы | 474,88 | 19,79 | 5,50 |

стр.9

Раздел 4. "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения МО городское поселение Липки "

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения, включая технические обоснования этих мероприятий:

Ретехнологизация очистных сооружений с увеличением производительности в гп. Липки:

- Реконструкция блока биологической очистки в целях обеспечения нормативных показателей по очистке стоков согласно проекту.

- Строительство блока доосушки и утилизации осадка (по отдельному проекту), строительство площадки складирования и компостирования осадков, строительство площадки складирования и компостирования осадков в целях снижения платы за размещение отходов и сокращения площади иловых карт.

- Проведение рекультивации иловых карт на очистных сооружениях.

- Строительство системы канализации населенных пунктов, не имеющих централизованную систему водоотведения, так же строительство новых очистных сооружений. Данные меры позволят защитить источники водоснабжения от излишнего загрязнения сточными водами.

- Реконструкция существующих канализационных сетей, находящихся в аварийном и близком к нему состоянии

- Работы по капитальному ремонту и восстановлению работоспособности бесхозных сетей канализации, переданных на баланс МО городское поселение Липки в целях доведения состояния бесхозных сетей до нормативных требований.

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях. Эффективным решением для производственных зон является схема очистки производственно-дождевых сточных вод на очистных сооружениях в едином моноблоке.

стр.10

Раздел 5. "Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения МО городское поселение Липки."

Все очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с доочисткой, что позволит значительно сократить СЗЗ.

На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к канализационным сетям или очистным сооружениям.

В случае невозможности подключения коттеджной застройки к централизованной системе канализации для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях. Эффективным решением для производственных зон является схема очистки производственно-дождевых сточных вод на очистных сооружениях в едином моноблоке.

стр.11

Раздел 6.1. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения МО городское поселение Липки.

В населенных пунктах муниципального образования автономных централизованных систем водоотведения и очистных сооружений нет. Население использует выгребные ямы.

Учитывая то, что генеральным планом предусматривается значительное строительство нового жилья в районе, проектом намечается развитие централизованной системы канализации и устройство новых очистных сооружений в населенных пунктах.

Очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с двойной доочисткой на фильтрах и усиленным обеззараживанием. В составе комплекса очистных сооружении необходимо предусмотреть цех механического обезвоживания осадка, строительство которого позволит значительно снизить негативное влияние очистных сооружений на окружающую среду и сократить до минимума площадь иловых площадок.

Для канализования новых площадок жилищного строительства потребуется строительство самотечно-напорной сети и КНС.

Потребуется реконструкция канализационной сети с увеличением ее пропускной способности.

На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их" ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к канализационным сетям или очистным сооружениям.

В случае невозможности подключения коттеджной застройки к централизованной системе канализации для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях.

Эффективным решением для производственных зон является схема очистки производственно-дождевых сточных вод на очистных сооружениях в едином моноблоке.

Стр12

В перспективе, с целью уменьшения объемов залповых сбросов в систему канализации, на всех предприятиях необходимо строительство систем оборотного водоснабжения для повторного использования воды.

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения города требуется:

- вести ремонт и перекладку полостью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети города с использованием современных материалов;

- постепенно провести реконструкцию всех КНС с заменой насосного и электрического оборудования, что повысит надежность их работы;

-вести реконструкцию напорных коллекторов от КНС, что увеличит их пропускную способность и срок службы, а где необходимо проложить вторые нитки напорных коллекторов от КНС, что обеспечит надежность функционирования системы канализации.

Стр13

Раздел 6.1. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению  источников водоотведения и централизованных систем водоотведения м.о. город Липки

Ремонт канализации по ул. Больничная в г.Липки согласно сметной документации.

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения МО гп. Липки

Содержит целевые показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

показатели надежности и бесперебойности водоотведения:

- Доля канализационной сети, нуждающейся в замене.

- Предусматривается реконструкция участков канализационной сети с высокой степенью износа и находящихся в аварийном состоянии.

- Аварийность на сетях канализации (ед/км).

- В целях снижения показателя аварийности, при реконструкции старых и прокладывании новых сетей канализации используются современные и надежные материалы и изделия.

- Износ канализационных сетей

- Необходимо своевременное обследования канализационных сетей и их ремонт/реконструкция.

показатели качества обслуживания абонентов:

- Обеспеченность населения централизованным водоотведением.

- Увеличение (в процентном соотношении) обеспеченности населения централизованным водоотведением. Устройство новых сетей канализации в населенных пунктах МО гп. Липки, не имеющих централизованного водоотведения.

показатели качества очистки сточных вод:

- Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах);

- Устройство новых канализационных сетей в населенных пунктах гп.Липки, не имеющих централизованного водоотведения и возведение очистных сооружений. Своевременное обслуживание, реконструкция, ретехнологизация и возведение новых очистных сооружений.

- Доля сточных вод, обрабатываемых по НДТ (наилучшим доступным технологиям) (в процентах)

стр.14

- Использование современных материалов и изделий на модернизируемых и вновь возводимых очистных сооружениях.

- Удельное энергопотребление на перекачку и очистку сточных вод (КВт ч/м.куб).

- Установка компенсаторов реактивной мощности на объектах водоотведения.

Стр15

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения МО гп. Липки и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйных объектов системы водоотведения по данным Администрации муниципального образования г. Липки не выявлено.

стр.16

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КИРЕЕВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1—I