СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИУПСКОЕ КИРЕЕВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

до 2028 г.

г. Тула 2025 г.

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение | 4 |
| Основные цели и задачи схемы теплоснабжения | 5 |
| Общая часть | 6 |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО ПРИУПСКОЕ | 9 |
| Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 15 |
| Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя | 27 |
| Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 29 |
| Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 34 |
| Раздел 6. Перспективные топливные балансы | 38 |
| Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 39 |
| Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации | 42 |
| Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 46 |
| Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям | 46 |
| Раздел 11. Заключение | 46 |
| Графическая часть |  |
| Генеральный план МО ПРИУПСКОЕ Киреевского района Тульской области, л.1 |  |
| Приложения |  |
| Приложение 1 Схема теплоснабжения от котельной №1 |  |

Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования ПРИУПСКОЕ Киреевского района Тульской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006;

- Характеристики теплоснабжения жилищного фонда населенных пунктов МО ПРИУПСКОЕ;

- Генеральный план муниципального образования ПРИУПСКИЙ.

При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные документы:

СНиП II-35-76* «Котельные установки»;

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом

правового регулирования в области.

Проектирование систем теплоснабжения населённых пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства поселения. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- обосновать необходимость и экономическую целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Общая часть

Муниципальное образование ПРИУПСКОЕ Киреевского района входит в состав Киреевского района, который в свою очередь входит в состав Тульской области РФ. Представительный орган муниципального образования и иные органы местного самоуправления ПРИУПСКОЕ расположены в посёлке Приупский.

МО ПРИУПСКОЕ находится в западной части Киреевского района Тульской области и граничит с юго-востока с МО Богучаровское Киреевского района Тульской области, с северо-востока с МО Большекалмыкское Киреевского района Тульской области, с запада с Щекинским районом Тульской области.

Муниципальное образование занимает площадь 6000 га, площадь посёлка Приупский – 83,3 га.

Численность населения на 01.01.21 г составляет 3169 человек.

Среди сельских поселений преобладает одноэтажная застройка с печным обогревом.

Отдельные производственные теплопотребители, общественные, социально-культурные и многоквартирные жилые здания в МО ПРИУПСКОЕ имеют централизованное теплоснабжение.

Поселок Приупский является административным центром МО «Сельское поселение Приупское»

Географическая широта: 53°54'29' '.

Географическая долгота: 37°44'02' '.

Связь с областным центром осуществляется сетью автомобильных дорог Тула – Киреевск - Узловая; Киреевск - Теплое и по железной дороге Тула – Болохово – Шварцевский – Узловая – Новомосковск и ст. Ильинка – Узловая – Новомосковск и далее.

Климат - умеренно-континентальный. Средние годовые температуры на территории изменяются от +3,6ºС до +3,8ºС. Безморозный период продолжается 138 дней.

На территории выпадает 586-584 мм осадков за год, за холодный период 184-190 мм, за теплый – 396-400 мм. Преобладает ливневый характер осадков, сопровождающийся грозами.

Глубина промерзания почвы составляет 120-140 см.

МО ПРИУПСКОЕ относится к климатическому району IIВ. Климатические условия не препятствуют осуществлению любого вида хозяйственной деятельности, а также рекреации.

Гидрографическая сеть МО ПРИУПСКОЕ представлена реками, Щёкинским водохранилищем и различными мелкими водоемами. Гидрографическая сеть принадлежит к бассейну Каспийского моря. Основной рекой является Упа с притоками Лебягожка, Скоморошка, а также реками: Алковка, Сетинка, Дворянка и большим количеством ручьёв.

Особенностью рек Киреевского района является высокое весеннее половодье. На долю весеннего половодья приходится до 80 % годового стока.

Почвы. На территории района представлены следующие виды почв:

- серые лесные почвы

- темно-серыми лесные почвы,

- черноземы оподзоленные.

Большая часть площади района вовлечено в сельскохозяйственное использование.

Растительность и животный мир довольно разнообразны.

Животный мир представлен беспозвоночными и позвоночными животными различных классов, отрядов и видов.

Инженерно-геологические условия определяются рельефом, геологическим и гидрогеологическим строением, свойствами грунтов, залегающих в основании сооружений, опасными геологическими процессами.

Рельеф района обусловлен его положением в северо-восточной части Среднерусской возвышенности и представляет собой обширную площадь поднятия с равнинно-волнистой поверхностью разной степени расчленения и небольшим уклоном с юга на север и северо-восток. Абсолютные отметки изменяются от 120-130 м до 240-260 м и достигают 275 м и более.

Формирование современного рельефа района проходило под воздействием различных факторов, среди которых выделяется тектоническая деятельность, оледенения, эрозионная деятельность поверхностных вод и хозяйственная деятельность человека.

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования системы теплоснабжения приняты на основании климатологических данных места расположения объекта в соответствии с данными СНиП 23.01-99* и приведены в таблице 1

Таблица 1

| Наименование параметра наружного воздуха | Период года |  |
| --- | --- | --- |
|  | теплый | холодный |
| Расчетная температура наружного воздуха, 0С |  |  |
| – отопления (средняя наиболее холодной пятидневки) | – | – 24 |
| Продолжительность отопительного периода | – | 202 |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, 0С | – | – 2,6 |

Климатические условия не препятствуют осуществлению любого вида хозяйственной деятельности.

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО Приупское.

В настоящее время численность населения Муниципального образования ПРИУПСКОЕ на 01.01.2021 г. составляет 3169 человека. Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве муниципальных образований России с преобладанием русского населения. Происходит старение населения – сокращение доли молодых возрастов, наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции.

Высокий коэффициент смертности во многом связан с процессом старения населения – абсолютным и относительным увеличением числа пожилых людей. Однако это не единственная причина негативных тенденций в динамики смертности района. На протяжении многих лет на показатели смертности в районе большое влияние оказывают изменения в смертности населения в трудоспособных возрастах, которая, начиная с 1999 года, постоянно росла вплоть до 2004 года. И только в 2006 году по сравнению с 2005 годом снизились как число умерших в трудоспособном возрасте, так и их удельный вес в общей численности умерших. Высокий уровень смертности негативно отражается на показателях ожидаемой продолжительности жизни населения.

В настоящее время политика государства, направленная на изменение существующего положения, имеет целью улучшение демографической ситуации в стране за счет экономического стимулирования рождаемости, совершенствования системы здравоохранения, пенсионной системы, изменение миграционного законодательства с целью привлечения трудоспособного населения для переселения, где они востребованы. Ожидаемая численность населения муниципального образования на расчетный срок принимается проектом на существующем уровне. Данных о естественном приросте и миграции не предоставлено.

Плотность населения района относительно высокая и составляет 87 чел. на км2, что многократно выше, чем в среднем по Тульской области (62,3), и выше, чем в среднем по ЦФО (57,5).

Во внутрирегиональной структуре наибольшую плотность населения среди районов имеет Киреевский район (81,7 чел на км2 ).

Ожидаемая численность населения муниципального образования на расчетный срок принимается проектом на существующем уровне.

Прогноз численности населения на конец расчетного срока

Таблица №1.1

| Поселения | Численность населения (население на 01.01.20 г. + перспектива) |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Приупский |  |
| МО Приупский | 3169 |

Численность населения по данным отдела сбора и обработки информации на начало 2021 г. составляет:

| Наименование населённого пункта | Количество жителей на 01.01.2021 г. |  | Хозяйственная функция населённого пункта | Населённые пункты, не имеющие постоянного населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Зарегистрировано по месту жительства |  |  |
| посёлок Приупский | 2020 | 2020 | Личное подсобное хозяйство |  |
| посёлок Головлинский | 243 | 243 | Личное подсобное хозяйство |  |
| посёлок Сеченский | 89 | 89 | Личное подсобное хозяйство |  |
| посёлок Шахты-8 | 41 | 41 | Личное подсобное хозяйство |  |
| посёлок Подлесный | 0 | 0 | Дачный | посёлок Подлесный |
| Васильевский | 0 | 0 | хозяйство |  |
| посёлок Березовский | 407 | 407 | Личное подсобное хозяйство |  |
| село Воронки | 8 | 8 | Личное подсобное хозяйство |  |
| посёлок Куровский | 2 | 2 | Личное подсобное хозяйство |  |
| деревня Курово | 1 | 1 | Личное подсобное хозяйство |  |
| деревня Зубарёвка | 92 | 92 | Личное подсобное хозяйство |  |
| деревня Гамовка | 161 | 161 | Личное подсобное хозяйство |  |
| посёлок Подлипковский | 0 | 0 | Личное подсобное хозяйство |  |
| деревня Мезенёвка | 3 | 3 | Личное подсобное хозяйство |  |
| деревня Липки | 43 | 43 | Личное подсобное хозяйство |  |
| село Миленино | 56 | 56 | Личное подсобное хозяйство |  |
| посёлок Садовый | 2 | 2 | Личное подсобное хозяйство |  |
| деревня Крюковка | 30 | 30 | Личное подсобное хозяйство |  |
| деревня Сатинка | 2 | 2 | Личное подсобное хозяйство |  |
| деревня Смирновка | 43 | 43 | Личное подсобное хозяйство |  |
| деревня Алешня | 9 | 9 | Личное подсобное хозяйство |  |
| деревня Ключевка | 4 | 4 | Личное подсобное хозяйство |  |
| деревня Карцево | 8 | 8 | Личное подсобное хозяйство |  |
| деревня Сетинка | 8 | 8 | Личное подсобное хозяйство |  |
| деревня Поселки | 48 | 48 | Личное подсобное хозяйство |  |
| село Головлино | 87 | 87 | Личное подсобное хозяйство |  |
| ИТОГО: | 3169 | 3169 |  |  |

Увеличение численности сверх определённых выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития Киреевского района в целом и МО ПРИУПСКИЙ в частности, а также успешной политики, занятости населения, создания новых рабочих мест.

В границах МО ПРИУПСКОЕ располагаются территории сельскохозяйственных предприятий Киреевского района, земли фермеров и горожан, работают небольшие предприятия, кафе и магазины.

Экономическое развитие муниципального образования будет определяться имеющимся экономическим потенциалом и ролью города в системе хозяйственных связей района.

В МО ПРИУПСКОЕ в прогнозируемый период будут происходить дальнейшие изменения в структуре экономики по развитию сфер коммерческой деятельности, в первую очередь торговли, обслуживания, банковской деятельности.

Жилищный фонд МО ПРИУПСКОЕ Киреевского района характеризуется сравнительно невысоким уровнем благоустройства.

Существующая застройка МО ПРИУПСКОЕ представляет собой жилые дома с разным уровнем застройки и обеспеченностью, предприятиями соцкультбыта и общественными зданиями.

Удельный вес семей, получивших жилую площадь в 2018 г., составил 24,2%.

В целях комплексного решения жилищных проблем в области была реализована Федеральная целевая программа «Переселение из » на 2002 – 2010 годы.

Характеристика жилищного фонда представлена в таблице 1.2.

| Наименование показателей | Количество домов |
| --- | --- |
| Общее количество жилых домов | 110 |
| в том числе: |  |
| муниципальных жилых домов |  |
| многоквартирных жилых домов/центр. отоплением | 26 |
| частных жилых домов/ индив. отоплением | 84 |
| Объекты социальной сферы | 3 |
| в том числе: |  |
| объекты здравоохранения | - |
| объекты образования: (школа + д/сад) | 2 |
| объекты культуры: дом творчества | 1 |
| Объекты производственной сферы | 1 |
| Прочие организации | 7 |

Строительство жилого фонда в МО ПРИУПСКОЕ за последние два десятилетия значительно сократилось. В соответствии с информацией, полученной от администрации МО ПРИУПСКОЕ, перечень планируемых к строительству в ближайший период объектов жилого и нежилого назначения отсутствует. Теплопотребление объектов жилого и нежилого назначения, строительство которых возможно в дальнейшем, планируется только от источников индивидуального отопления.

Теплоснабжение в МО ПРИУПСКОЕ производится от существующей отопительной котельной на ул. Клубная. Топливом для отопительной котельной является природный газ. Теплоснабжение малоэтажных индивидуальных жилых домов является децентрализованным от индивидуальных теплогенераторов, работающих на природном газе.

Среди сельских поселений преобладает одноэтажная застройка с печным обогревом. Население пользуется питьевой водой в основном из колодцев.

Первоочередной задачей района является перевод на газ локальных систем отопления в малоэтажной застройке района, реконструкция инженерной инфраструктуры сетей.

Жилищный фонд, оборудованный центральным отоплением

Таблица №1.3

| Наименование объекта | Жилищный фонд, оборудо- ванный централизованным отоплением (дом) |
| --- | --- |
| МО Приупское | 22 |

Экономическое развитие муниципального образования будет определяться имеющимся экономическим потенциалом и ролью города в системе хозяйственных связей района.

Учитывая, что именно научно-технический прогресс определяет уровень развития экономики, прогнозируется дальнейшее развитие сфер образования и науки, инновационных технологий.

В целом, территория района по почвенным условиям благоприятна для сельского хозяйства.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в населенных пунктах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В связи с сокращением численности населения нет перспектив строительства многоквартирного жилого фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилого фонда используют автономные источники теплоснабжения, теплоснабжение объектов социальной инфраструктуры также осуществляется от автономных источников теплоснабжения, следовательно, нет потребности в строительстве новых тепловых сетей, и радиус эффективного теплоснабжения в данном разделе не рассматривается.

Газоснабжение района производится, в основном, на базе природного и в меньших объемах сжиженного газа. Природный газ подается по газопроводам – отводам от магистральных газопроводов.

Природный газ подается в города и поселки района. Кроме этого, потребители района получают сжиженный газ.

2.2.  Описание существующих и перспективных зон действия систем        теплоснабжения, источников тепловой энергии и индивидуальных   источников

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения МО ПРИУПСКОЕ осуществляется по смешанной схеме.

Индивидуальные жилые дома оборудованы газовыми котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые и электрические водонагреватели.

Объекты социальной сферы, общественных зданий и многоквартирные жилые дома в МО ПРИУПСКОЕ подключены к централизованным источникам теплоснабжения, к котельной, работающей на газе.

Теплоснабжение общественно-административных зданий и многоквартирных жилых домов МО ПРИУПСКОЕ осуществляет ресурсоснабжающая организация ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула" от существующей котельная п. Приупский по ул. Клубная.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче теплоэнергии, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. При децентрализованной системе отпадает необходимость в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии. Данные о среднегодовой выработке тепла индивидуальными источниками теплоснабжения (жилой фонд и объекты социальной сферы) отсутствуют.

Отсутствие структурированности систем теплоснабжения объясняется превалирующим развитием систем газоснабжения и низкой плотностью тепловых нагрузок на территории поселения. Основное строительство на территории поселения осуществлялось одно- и двухэтажными зданиями.

Характеристика теплоснабжения многоквартирных жилых домов, объектов социальной и общественной сферы представлена в таблице 2.1.

Характеристика теплоснабжения объектов

Таблица 2.1

| Наименование объекта | Адрес объекта | Используемые котлы |  |  |  | Топливо | Расход Топлива, тут/год. | Наличие, протяженность тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Кол-во, ед. | Год ввода в экспл-ю | КПД, % |  |  |  |
| Котельная п. Приупский | 301264, Тул. обл. Киреевский район, п. Приупский, ул. Клубная | КВС-70 | 5 | 1953-2017 | 86 | газ | 513,35 | 2,157 |

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств данные по характеристике индивидуальных теплогенерирующих установок размещены в табл. 2.2.

Таблица 2.2.

| Тип теплогенерирующей установки | Вид топлива | Средний КПД теплогенери-рующих установок | Теплотворная способность, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| газовый котел | газ | 86% | 2,65 |

Сравнительный анализ показал, что магистральный газ является наиболее экономичным видом топлива.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселений указанная тенденция будет сохраняться. По территории МО ПРИУПСКОЕ проходит газопровод высокого давления, что также создает благоприятные условия для газификации поселения, поэтому необходимо разработать план поэтапного перевода жилого фонда и объектов социальной сферы, использующих электроэнергию на газовые источники теплоснабжения.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане МО ПРИУПСКОЕ не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.             Таблица 2.3

| Местоположение котельной | Потребители тепла | Установленная мощность источника Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| котельная п. Приупский, ул. Клубная | Жилой фонд | 3,5 |
|  | Бюджет |  |
|  | Прочие |  |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии.

2.5.1   Источники существующей тепловой энергии

В административном центре МО ПРИУПСКОЕ источником централизованного теплоснабжения общественно-административных зданий и многоквартирных жилых домов является котельная п. Приупский по ул. Клубная. Остальные здания жилого и общественного фонда МО ПРИУПСКОЕ находятся на индивидуальных источниках теплоты.

Основными элементами функциональной структуры теплоснабжения является котельная п. Приупский;

- совокупность участков прямых трубопроводов от источника теплоснабжения до потребителей;

- совокупность участков обратных трубопроводов от потребителей;

- тепловые узлы теплоисточников;

- тепловые пункты потребителей тепла.

Система централизованного теплоснабжения от котельной п. Приупский - двухтрубная, в непроходных каналах в изоляции из минеральной ваты. Температурный график сети 77-59оС.

Для системы теплоснабжения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Основные характеристики котельной № 1 приведены в таблицах № 2.1, 2.2, 2.3.

Технические характеристики основного источника тепловой энергии

Котельная №1 п. Приупский ул. Клубная

Котлы

Таблица № 2.1

| N | Тип котла | Год установки | Год кап. ремонта (последний) | Производительность, Гкал/час | Поверхность нагрева,кв. м. | Кол-во секций, шт. | Примеч. (резерв,ремонт,требует замены, пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС-70 | 1953 | 1998 | 0,7 | - | - | - |
| 2 | КВС-70 | 1953 | 2005 | 0,7 | - | - | - |
| 3 | КВС-70 | 1953 | 2017 | 0,7 | - | - | - |
| 4 | КВС-70 | 1953 | 2016 | 0,7 | - | - | - |
| 5 | КВС-70 | 1953 | 2016 | 0,7 | - | - | - |

Тепловой баланс

Таблица № 2.2

| Установленная мощность котельной | 3,5 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность котельной | 2,65 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла | 3073,05 | Гкал/год |
| Удельный расход топлива | 167,1 | кг у.т./Гкал |
| Годовой расход топлива (основное) | 513,35 | т у.т./год |
| Годовой расход топлива (резервное) | Нет | т у.т./год |
| Годовой расход электроэнергии | 100,5 | тыс. кВт час/год |
| Средневзвешенное КПД котлов | 86 | % |

Потребление тепловой энергии

Таблица № 2.3

| Наименование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | Кол-во, шт. | 22 |
|  | Гкал/год | 1169,05 |
|  | объем, куб.м | 41137 |
| бюджет | Кол-во, шт. | 4 |
|  | Гкал/год | 792,97 |
|  | объем, куб.м | 21732 |
| Прочие организации | Кол-во, шт. | 1 |
|  | Гкал/год | 205,15 |
|  | объем, куб.м | 4182 |
| Итого потребители, Гкал/год: |  | 2170,18 |
| Собственные нужды котельной, Гкал/год: |  | 47,51 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/год: |  | 855,37 |
| Выработка тепла всего, Гкал/год: |  | 3073,05 |

2.5.2   Характеристика теплоносителя

ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» является одной из ведущих теплоснабжающих организаций Тульской области. В состав предприятия входит котельная № 1, расположенная в п. Приупский МО ПРИУПСКОЕ Киреевского района Тульской области. Мощность котельной задействована на отопление объектов ЖКХ, образования, здравоохранения и прочих потребителей п. Приупский.

Общая установленная мощность котельной №1 МО ПРИУПСКОЕ 3,5 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 2,157 км.

Тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении (сети отопления). Основной вид прокладки тепловых сетей канальный в изоляции из минеральной ваты.

Котельная водогрейная. Установка химводоподготовки в котельной отсутствует.  Водоснабжение котельной производится от общей поселковой сети.

2.5.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Тепловые сети МО Приупское находятся на обслуживании ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула".

Котельная №1 п. Приупский по ул. Клубная

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 2,157 км.

Характеристика тепловых сетей приведена в таблице 2.4

Характеристика тепловых сетей

Таблица №2.4

|  | Диаметр, мм. | Длина, м. | Удельные теплопотери, Вт/м. | Теплопотери, Гкал/год | Материал изоляции Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети отопление |  |  |  |  | Подземная Мин. вата 2157м.п. |
|  | 57 | 427 |  |  |  |
|  | 76 | 50 |  |  |  |
|  | 89 | 334 |  |  |  |
|  | 108 | 455 |  |  |  |
|  | 133 | 125 |  |  |  |
|  | 159 | 455 |  |  |  |
|  | 219 | 311 |  |  |  |
| итого |  | 2157 |  |  |  |
| Годовые потери тепловой энергии по сетям, Гкал/год. |  |  |  | 829,71 Гкал |  |
| Тепловые потери с утечками теплоносителя, Гкал/год. |  |  |  | 25,66 Гкал |  |
| Суммарные потери тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год. |  |  |  | 855,37 Гкал |  |

ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ    - МКУ «Приупский сервис», п.Приупский Киреевского района.

Схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям котельной - зависимая. Присоединение потребителей к тепловой сети осуществляется через индивидуальные тепловые пункты (узлы ввода).

Гидравлические режимы системы теплоснабжения котельной №1 должен отвечать следующим требованиям:

- обеспечение расчетного расхода теплоносителя и его распределение;

- безопасность и надежность.

## Схема существующей тепловой сети отопления от котельной п.Приупский представлена в прилагаемых документах.

2.5.4   Зоны действия источника тепла. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии.

Количество потребляемой тепловой энергии потребителями зависит от следующих факторов:

– температуры наружного воздуха;

– от теплопроводности наружных ограждающих конструкций помещения;

– от характера отопительного сезона;

– от назначения помещения.

Расчетные тепловые потоки по потребителям представлены в таблице 2.5.

Расчетные тепловые потоки                                                                                                                                     таблица 2.5

| Поз. | Наименование источника тепла | Расчетные тепловые потоки, Гкал. /час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабж. | Технолог. нужды | Всего |
| 1 | Котельная п.Приупский | 0,925 | - | - | - | 0,925 |

    - Соотношение нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от котельной .

Соотношение нагрузок на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение приведены в таблице 2.6.

Тепловая мощность котельной

Таблица 2.6

| Источник тепла | Отопление, Гкал/год | Вентиляция, Гкал/год | ГВС, Гкал/год | Итого, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные п.Приупский | 3073,05 | - | - | 3073,05 |

Теплопотребление на вентиляцию и горячее водоснабжение отсутствует.

2.6 Баланс тепловой мощности

в зонах действия источников тепловой энергии.

Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на 2024 год приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7.

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность источника Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/час | Затраты на собственные и хозяйствен- ные нужды, Гкал/час | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | Тепловая мощность источника, нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная п. Приупский | 3,5 | 2,65 | 0,02 | 0,365 | 3,5 |

2.6.1 Значения существующих годовых потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

Таблица 2.8

| Наименование источника тепла | Потери ТЭ через изоляцию, Гкал/год | Потери ТЭ за счет потерь теплоно-сителя, Гкал/год | Потери тепловой энергии при передаче, Гкал/год | Затраты на компенса- цию потерь ТЭ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| котельная п. Приупский | 855,37 | 25,66 | 829,71 | 1925,2 |

Затраты на компенсацию тепловых потерь значительно сократятся при применении высокоэффективной изоляции с коэффициентом теплопроводности не менее 0.05Вт/м2С и быстрым устранением аварийных ситуаций, возникающих в процессе эксплуатации.

  - Учет тепла. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тариф на тепловую энергию по МО ПРИУПСКОЕ Киреевского района установлен в размере 2665,79 руб./Гкал без НДС с 1 июля 2024 года.

Расчеты с потребителями производятся по показаниям теплосчетчиков.  При отсутствии таковых –    на договорной основе согласно теплотехническому расчету здания.

Раздел 3.  Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Всё перспективное строительство МО ПРИУПСКОЕ будет использовать для теплопотребления индивидуальные источники тепла в связи с продолжающей развиваться газификацией Киреевского района в целом и муниципального образования ПРИУПСКОЕ в частности.

Анализ исходных материалов по существующей котельной п. Приупский и тепловым сетям в МО Приупское, а также фактические данные по теплопотреблению показали, что:

- в существующей котельной п. Приупский установлены пять котлов «КВС-70» - 1953г выпуска. Производительность одного котла 0,7 Гкал/ч (общая мощность 3,5 Гкал/ч).  В 1992 году был произведен капитальный ремонт трех котлов, в 1994 и 1998 годах был произведен капитальный ремонт еще двух котлов. В 2005г. был заменен один котел. В 2016г. заменены 2 котла. В 2017 г заменен 1 котел. Коэффициент полезного действия котлов около 86%.

Потребление тепла на нужды горячего водоснабжения не производится, несанкционированного разбора теплоносителя из внутридомовой системы отопления не зафиксировано.

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных      установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотность соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Для устойчивой работы системы теплоснабжения потери должны компенсироваться в тепловых пунктах подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети используется вода из водопровода.

Для эффективной и надежной работы газовых котлов исходная вода должна обрабатываться в системе химводоподготовки.

Подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически необработанной водой.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Новое строительство источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не планируется.

В перспективе до 2028 г. включительно планируется перевести часть жилого фонда на индивидуальные газовые источники теплоснабжения.

Так как в поселениях отсутствуют централизованные источники тепла, то для организации теплоснабжения в новых жилых домах предлагается внедрить поквартирные системы отопления. Устройство автономного теплоснабжения

является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой каждого конкретного объекта. Газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

4.3. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не предусмотрено.

4.4. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

В системе теплоснабжения МО ПРИУПСКОЕ в существующих и расширяемых зонах строительства источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

4.5. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии, исходя из условий подачи тепловой энергии на отопление с температурой, обеспечивающей требуемый режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха. В связи с небольшими потерями теплоэнергии при ее передаче от источника к потребителю (малая протяженность или отсутствие тепловых сетей) рекомендуемый температурный график (77-590С) для теплоснабжения объектов представлен в таблице 4.1.

Температурный график сетевой воды

таблица 4.1

| Температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- |
| +8 | 37 | 32 |
| +7 | 38 | 33 |
| +6 | 39 | 34 |
| +5 | 41 | 35 |
| +4 | 43 | 37 |
| +3 | 44 | 37 |
| +2 | 45 | 38 |
| +1 | 47 | 39 |
| 0 | 49 | 40 |
| -1 | 50 | 41 |
| -2 | 52 | 42 |
| -3 | 53 | 42 |
| -4 | 54 | 43 |
| -5 | 56 | 44 |
| -6 | 57 | 45 |
| -7 | 59 | 47 |
| -8 | 60 | 48 |
| - 9 | 62 | 49 |
| -10 | 63 | 50 |
| -11 | 65 | 51 |
| - 12 | 67 | 52 |
| - 13 | 68 | 53 |
| -14 | 70 | 54 |
| -15 | 72 | 55 |
| -16 | 75 | 57 |
| -17 | 76 | 58 |
| -18 | 76 | 58 |
| -19 | 76 | 58 |
| -20 | 77 | 58 |
| -21 | 77 | 58 |
| -22 | 77 | 58 |
| -23 | 77 | 58 |
| -24 | 77 | 58 |
| - 25 | 77 | 58 |
| -26 | 77 | 59 |
| -27 | 77 | 59 |

4.6. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

Подключение перспективного строительства муниципального образования ПРИУПСКОЕ будет осуществляться с использованием индивидуальных теплогенераторов.

Администрации поселения необходимо рассмотреть вопрос об эффективном использовании установленных мощностей и их применении, например, для целей горячего водоснабжения детского сада или школы с дополнительной установкой в этих зданиях теплообменного и насосного оборудования. Имеющиеся местные электрические водонагреватели использовать на летний режим, потому как использование электричества в целях отопления экономически нецелесообразно.

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не планируется.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом МО ПРИУПСКОЕ не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, новое строительство тепловых сетей не планируется.

Существующие тепловые сети от котельной п. Приупский проложены в 1953 году, последняя реконструкция тепловых сетей была произведена в 1962 году. В 2006 году была произведена частичная замена ветхих участков тепловых сетей от ТК10 до ТК13 д.159мм., ТК10 - ТК11 д.108мм., ТК11 – ТК12 д.108мм., ТК4 – ТК5 д. 108мм.

Для эффективной работы тепловых сетей от котельной анализ представленных администрацией МО ПРИУПСКОЕ материалов и предварительных расчетов теплотрассы показал необходимость ремонта тепловых сетей и запорной арматуры в процессе их эксплуатации.

При анализе исходных материалов учтены:

- существующая трассировка тепловых сетей;

-  возможность эксплуатации существующих сетей отопления

-  фактическая тепловая нагрузка на отопление по потребителям.

Надежность и безопасность системы теплоснабжения достигается также проведением плановых и текущих ремонтов и эксплуатационным контролем за состоянием тепловых сетей ресурсно-снабжающим предприятием ООО"ЭнергоГазИнвест-Тула", в зоне обслуживания которого находится данный источник тепла.

Раздел 6.   Перспективные топливные балансы.

6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода

Для составления перспективного топливного баланса в качестве характерной температуры принята температура наружного воздуха для проектирования системы отопления. В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» для МО ПРИУПСКОЕ ее значение составляет -24 0С.

Расчетный годовой расход топлива, тут/год

таблица 6.1

| Наименование источника | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2028 гг. | резервное топливо | аварийное топ ливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная п. Приупский | 582 | 582 | 582 | 545 | 513,4 | 513,4 | нет | нет |

### Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе.

Проведение плановых и текущих ремонтов и эксплуатационный контроль за состоянием источника тепловой энергии (котельной) и тепловых сетей осуществляется ресурсно-снабжающим предприятием ООО"ЭнергоГазИнвест-Тула", в зоне обслуживания которого находится данный источник тепла в объеме тарифных средств.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей первоначально планируются на период до 2028 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры МО ПРИУПСКОЕ.

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения.

Анализ существующей ситуации в системе централизованного теплоснабжения МО ПРИУПСКОЕ исключает возможность изменения температурного графика работы котельной. В связи с небольшой протяженностью тепловых сетей данный график работы оптимален.

Раздел 8. Решение об определении

единой теплоснабжающей организации.

Выбор единой теплоснабжающей организации осуществляется в соответствии с порядком и на основании критериев. Порядок определения и критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

    - Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления – администрацией МО ПРИУПСКОЕ (далее - уполномоченным органом) при утверждении схемы теплоснабжения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации. Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

3.  Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения,  вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения  проекта схемы теплоснабжения  в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса  единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Уполномоченный орган обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями:

4.1.  Критерии определения единой теплоснабжающей организации являются:

4.1.1.  Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

4.1.2. Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

5. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжение определяется наличием  у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

  - Заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

  - Осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

  - Надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне совей деятельности;

  - Осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

      - Владение на праве аренды источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью.

На балансе предприятия находятся все магистральные тепловые сети МО ПРИУПСКОЕ и 100% тепловых мощностей источников тепла.

      - Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

    - ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;
    в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организацией МО ПРИУПСКОЕ Киреевского района определить теплоснабжающую организацию ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула».

Раздел 9.  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Теплоснабжение индивидуального жилищного фонда и социальных объектов – столовой, столярных мастерских осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения.  Источником теплоснабжения многоквартирных жилых домов, социальных и общественных зданий является котельная №1 п. Приупский ул. Клубная МО ПРИУПСКОЕ. Каждый источник теплоснабжения соответствует потребности в тепле отапливаемого здания или группы зданий.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на данном этапе не требуется.

Раздел 10.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям

При разработке схемы теплоснабжения МО ПРИУПСКОЕ бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Раздел 11. Заключение

Требования п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ» «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения МО Приупский отражены в «Схеме теплоснабжения муниципального образования ПРИУПСКОЕ Киреевского района Тульской области».

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

Графическая часть.

План Тульской области.

ПРИЛОЖЕНИЯ