СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШВАРЦЕВСКОЕ  КИРЕЕВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

до 2028 г.

г. Тула 2023

Содержание

| Наименование | Стр. |
| --- | --- |
| Используемые материалы | 4 |
| Введение | 5 |
| Основные цели и задачи схемы теплоснабжения | 6 |
| Краткая характеристика | 6 |
| Общая часть | 7 |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО Шварцевское | 12 |
| Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 19 |
| Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя | 33 |
| Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 34 |
| Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 42 |
| Раздел 6. Перспективные топливные балансы | 44 |
| Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 45 |
| Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации | 48 |
| Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 52 |
| Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям | 52 |
| Раздел 11. Заключение | 52 |
| Приложения |  |
| Генеральный план МО Шварцевское Киреевского района Тульской области. Схема инженерной инфраструктуры |  |
| Генеральный план МО Шварцевское Киреевского района Тульской области. Схема функциональных зон |  |
| Схема теплоснабжения от котельной БМК-12 п. Шварцевский ул.Восточная Киреевского района, Тульской области |  |
| Схема теплоснабжения от котельной Больничная п. Шварцевский ул.Парковая, д.1, Киреевского района, Тульской области |  |

Схема теплоснабжения от котельной станция Присады

Киреевского района, Тульской области

Используемые материалы.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Шварцевское Киреевского района Тульской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»

- Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Тульской области от 16.10.2012г.

№603 «Об утверждении государственной программы Тульской

области «Обеспечения качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области»;

- Постановления Правительства Тульской области от 31.10.2011г. №103 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области на 2012-2016годы»;

-Постановление Администрации Тульской области от 29.09.2008г.

№592 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Газификация населенных пунктов Тульской области на 2009- 2016г.г;

- Долгосрочные программы развития жилищного строительства, программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, прогрммы проведения капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов, действующих на территории Тульской области;

- Совместный приказ Минэнерго России и Минрегиона России от

20.12.2012г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- Генеральный план муниципального образования Шварцевское

СНиП II-35-76* «Котельные установки»;

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

Введение.

Схема теплоснабжения — документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Проектирование схем теплоснабжения населённых пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2025-2030годов.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- обосновать необходимость и экономическую целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителе;

- минимизация затрат на теплоснабжение а расчете на каждого

потребителя в долгосрочной перспективе.

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной

инфраструктуры существующих объектов.

Краткая характеристика исходных данных.

Муниципальное образование Шварцевское входит в состав Киреевского района Тульской области. Муниципальное образование занимает площадь 586,4га.

Климат на территории – умеренно-континентальный, характеризуется умеренно холодной зимой и теплым летом. Средняя годовая температура +5,5ºС. Безморозный период продолжается 138 дней.

Численность населения муниципального образования, в соответствии с бюллетенем «Численность постоянного населения субъектов Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2010 года», составляет 4915 человек.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории МО Шварцевское осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальные жилые дома оборудованы индивидуальным газовым отоплением и твердым топливом. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые и электрические водонагреватели.

Теплоснабжение многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы, а также теплоснабжение общественно-административных зданий поселения осуществляется от существующей модульной котельной БМК-12 с установленной мощностью 10,32 Гкал/час, работающей на природном газе. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 5,232 км.

Теплоснабжение объектов социальной сферы, а именно Шварцевской поликлиники, осуществляется от существующей котельной «Больница» п. Шварцевский с установленной мощностью 0,92 Гкал/час, работающей на природном газе. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 0,050 км.

Теплоснабжение химического комбината «Синтвита», специализирующемуся по производству витаминов и синтетических полупродуктов, осуществляется от собственной котельной.

Теплоснабжение многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы ст. Присады осуществляется от существующей котельной с установленной мощностью 1,62 Гкал/час, работающей на природном газе. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 0,698 км.

Общая часть

Киреевский район входит в состав Тульской области, которая по своему географическому положению, хозяйственному потенциалу и развитой транспортной инфраструктуре является весьма благоприятной для транспортных связей с городами Москвой, Санкт-Петербургом, южными курортами и здравницами других регионов.

Киреевский район расположен в центральной части Тульской области и граничит с Ленинским, Веневским, Новомосковским, Узловским, Богородитским, Тепло-Огаревским и Щекинским районами Тульской области. Занимает площадь 931 кв.км. Население —76,1 тыс.человек. Административным, культурным и хозяйственным центром района является г. Киреевск. Согласно хозяйственно-планировочному районированию территории области Киреевский район входит в состав внутриобластного хозяйственно-планировочного района Тульской области. Основной отраслью народного хозяйства района является промышленность. Территория района в административных границах 0,9 тыс.кв. км, что составляет 3,6% территории области.

Численность населения района по данным статистического управления на исходный год составила 75370 человек, в том числе городского 55132 человека, сельского 20238 человека. Плотность населения района 83,74 чел/км2, что на 136,6 % выше, чем в среднем по области (62,3 чел/км2).

По административно-территориальному делению район состоит из 9-и муниципальных образований: МО г. Киреевск, МО г. Болохово, МО г. Липки, МО Бородинское, МО Шварцевское, сельские поселения МО Богучаровское, МО Дедиловское, МО Красноярское, МО Приупское.

Муниципальное образование Шварцевское Киреевского района расположен в 32 км к юго-востоку от областного центра – г. Тула, в 23 км к северу от районного центра – г. Киреевск, в 2 км от железнодорожной станции Оболенское (на линии Узловая — Тула).  МО Шварцевское располагает значительными конкурентными возможностями для дальнейшего успешного развития в рыночном пространстве и социально-экономической сфере Киреевского района. На базе богатых и разнообразных минерально-сырьевых ресурсов создана промышленность строительных материалов.

Статус сельского посёлка п. Шварцевский получил в 2013 году.

Климат района умеренно-континентальный, характеризуется теплым, но неустойчивым летом, умеренно суровой и снежной зимой. Продолжительность солнечного сияния составляет 1714 час. Самым солнечным чаще бывает июль (сумма часов с солнцем доходит до 300). За год наблюдается 108-109 дней без солнца. Средняя многолетняя температура воздуха: годовая +5,5 С, январе -8,2 С, июля +18,9 С. Абсолютный максимум температуры воздуха +39 С, абсолютный минимум -42 С. Глубина промерзания почвы составляет 120-140 см. Средняя годовая скорость ветра – 3,1 м/с.

Среднемесячная скорость ветра (м/сек)

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра | 4,1 | 4,6 | 4,1 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,2 | 3,1 |

МО Шварцевское относится к климатическому району IIВ и характеризуется: расчетной температурой самой холодной пятидневки – 24 С, средней температурой отопительного периода – +5,5 С, продолжительностью отопительного периода – 202 дня.  Территория расположена во II агроклиматическом районе.

В целом территория района по климатическим условиям ограниченно благоприятна для сельского хозяйства. По строительно–климатическим условиям территория благоприятна для строительства, по физиолого-климатическим условиям – ограничено благоприятна и требует дополнительных инженерных мероприятий.

Гидрографическая сеть МО Шварцевское принадлежит к бассейну Каспийского моря. Основной рекой является Упа с притоками Шат, Живоротка, Уперта, Сежа. Реки - равнинного типа. Особенностью рек Киреевского района является высокое весеннее половодье. На долю весеннего половодья приходится до 80 % годового стока. По геологическому строению и гидрогеологическим условиям территория муниципального образования является удовлетворительной и пригодной к застройке. Рельеф территории сравнительно спокойный с общим уклоном в северном направлении.  Уклон по территории поселка составляет 2 - 6 %.

Почвы плодородные. Несмотря на высокую степень плодородия черноземов требуется внесение органических и минеральных удобрений, а также проведение мероприятий по удержанию и накоплению влаги и предотвращению смыва верхнего плодородного слоя.

В целом, территория района по почвенным условиям благоприятна для сельского хозяйства и является удовлетворительной и пригодной к застройке. Основанием фундаментов существующих и проектируемых зданий и сооружений будут служить средние суглинки.

Большой хозяйственный интерес представляют пойменные и суходольные луга. Пойменные луга р. Упы наиболее ценные луговые угодья. В травостое преобладают костер безостый, бекмания обыкновенная, лисохвост луговой и др. Склоны долин и балок заняты суходольными лугами. В травостое встречаются бедренец, каменеломка, клевер, василек шероховатый и др.

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования системы теплоснабжения приняты на основании климатологических данных места расположения объекта в соответствии с данными СНиП 23.01-99*

| Наименование параметра наружного воздуха | Период года |  |
| --- | --- | --- |
|  | теплый | холодный |
| Расчетная температура наружного воздуха, 0С |  |  |
| – отопления (средняя наиболее холодной пятидневки) | – | – 24 |
| Продолжительность отопительного периода | – | 202 |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, 0С | – | – 2,6 |

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО Шварцевское.

Численность населения, проживающего на территории муниципального образования на 2020г., составила 7020 человек. Уменьшение численности населения в последние годы, характерное для большинства населенных пунктов Тульской области. В настоящее время политика государства, направленная на изменение существующего положения, имеет целью улучшение демографической ситуации в стране за счет экономического стимулирования рождаемости, совершенствования системы здравоохранения, пенсионной системы, изменение миграционного законодательства с целью привлечения трудоспособного населения для переселения, где они востребованы.

Плотность населения района относительно высокая и составляет 87 чел. на км2 . Ожидаемая численность населения муниципального образования на расчетный срок принимается проектом на существующем уровне. Данных о естественном приросте и миграции не предоставлено.

Прогноз численности населения на конец расчетного срока

| Поселения | Численность населения (население на 01.01.17 г. + перспектива) |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Шварцевское |  |
| МО Шварцевское | 7020 + 0 |

Увеличение численности сверх определённых выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития Киреевского района в целом и МО Шварцевское в частности, а также успешной политики, занятости населения, создания новых рабочих мест. Средняя жилищная обеспеченность общей жилой площади на 1 жителя немного ниже аналогичного показателя по Киреевскому району (23,1 кв. м) и составляет 22,0 кв. м.

Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя в

МО Шварцевское на конец года

| Наименование | 1990 г. | 1995 г. | 2000 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО Шварцевское | 17,0 | 17,5 | 18,8 | 19,2 | 20,7 | 21 | 22 |

Жилищный фонд МО Шварцевское характеризуется сравнительно высоким уровнем благоустройства.

Благоустройство жилищного фонда по МО Шварцевское

(на конец 2007 года, в % от общей площади)

| Наименование | Жилищный фонд в % от общей площади, оборудованный |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопро- водом | Канали- зацией | Центральным ото плением | Ванными | Газом | Централ. горячим водоснабжением | Водопроводом, канализацией, центральным отоплением, горячим водо- снабжением (в комплексе) |
| МО Шварцевское | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 83,3 |

Общая площадь жилищного фонда МО Шварцевское

| Наименование | Общая площадь жилищного фонда на конец года, тыс. м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1990 г. | 1995 г. | 2000 г. | 2005 г. | 2007 г. |
| МО Шварцевское |  |  |  |  | 109,9 |

МО Шварцевское имеет ограниченные территориальные возможности.

Перспективное строительство, в том числе для переселения жителей из ветхого жилого фонда, может вестись в южном направлении.

В период 2009-2011 годов здания не сносились, капитальный ремонт домов не проводился. Программа капитального ремонта многоквартирных домов на период до 2027 года имеется.

Техническое состояние жилищного фонда района за 1995 – 2021 гг. существенно ухудшилось. В 2021 г. жилищный фонд, отнесенный к ветхому и аварийному жилью отражен в таблице 1.5.

Площадь жилищ ветхого и аварийного жилищного фонда в МО Шварцевское на конец 2021 года.

Таблица №1.5

| Наименование | Площадь жилищного фонда – всего, тыс. кв. м | в том числе: ветхого, аварийного |  | из него: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. кв. м | % в общей площади фонда | ветхого, тыс. кв. м | аварийного, тыс. кв. м |
| МО Шварцевское | 109,9 | 1,223 | 1,1 | 1,223 | - |

Число семей, состоящих на учете, на получение жилья и семей, получивших квартиру и улучшивших жилищные отражены в таблице №1.6.

Таблица №1.6

| Наименование | Число семей, состоящих на учете на получение жилья, единиц |  |  |  |  | Число семей, получивших жилье и улучшивших жилищные условия за год, единиц |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| МО РП Шварцевский | 43 | 45 | 43 | 42 | 42 | - | - | 1 | - | - |

Характеристика существующего жилищного фонда

Площадь жилищ по материалу стен в МО Шварцевское на 1.01.2014 г.

| Наименование | Общая площадь жилищ,тыс. м 2 | В том числе площадь жилищ в жилых зданиях: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Каменных, кирпичных | панельных | блочных | деревянных | смешанных |
| МО Шварцевское | 109,9 | 48,38 | 56,5 | 0,94 | 0,09 | 0,19 |

Площадь жилищ по проценту износа в МО Шварцевское на 1.01.2014 г.

| Наименование | Общая площадь жилищ, тыс. м2 | В том числе площадь жилищ по проценту износа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | От 0 до 30% | От 31 до 65% | Свыше 65% |
| МО Шварцевское | 109,9 | 43,1 | 65,5 | 1,3 |

Теплоснабжение жилого фонда в МО Шварцевское производится от существующей блочно-модульной котельной БМК-12, расположенной по адресу: п. Шварцевский, ул. Восточная и котельной ст. Присады Киреевского района, Тульской области.

Жилищный фонд, оборудованный центральным отоплением

| Наименование объекта | Жилищный фонд, оборудованный централизованным отоплением (дом) |
| --- | --- |
| МО Шварцевское | 45 |

Характеристика существующего жилищного фонда и объектов социальной сферы, обеспеченных централизованным отоплением

| Наименование показателей | Количество домов |
| --- | --- |
| Общее количество жилых домов | 45 |
| в том числе: |  |
| многоквартирных жилых домов | 41 |
| частных жилых домов | 4 |
| Объекты социальной сферы | 5 |
| в том числе: |  |
| объекты здравоохранения | 1 |
| объекты образования: (школа + д/сад) | 2 |
| объекты культуры: дом творчества | 3 |
| Объекты производственной сферы | 0 |
| Прочие организации | - |

Экономическое развитие муниципального образования будет определяться имеющимся экономическим потенциалом и поселков в системе хозяйственных связей района.

В МО Шварцевское в прогнозируемый период будут происходить дальнейшие изменения в структуре экономики по развитию сфер коммерческой деятельности, в первую очередь торговли, обслуживания, банковской деятельности.

Учитывая, что именно научно-технический прогресс определяет уровень развития экономики, прогнозируется дальнейшее развитие сфер образования и науки, инновационных технологий.

Теплоснабжение малоэтажных индивидуальных жилых домов планируется от индивидуальных теплогенераторов, работающих на природном газе. Первоочередной задачей района является перевод на газ локальных систем отопления в малоэтажной застройке района, реконструкция инженерной инфраструктуры сетей.

В границах МО Шварцевское располагается химический комбинат. Химический комбинат «Синтвита» по производству витаминов и синтетических полупродуктов. На сегодняшний день ООО "АК Синтвита" является единственным в России предприятием, производящим поливинилпирролидоны (ПВП) медицинского технического качества.

В границах МО Шварцевское располагаются территории сельскохозяйственных предприятий, земли фермеров и горожан.

В МО Шварцевское в прогнозируемый период будут происходить дальнейшие изменения в структуре экономики по развитию сфер коммерческой деятельности, в первую очередь торговли, обслуживания, банковской деятельности.

Экономическое развитие муниципального образования будет определяться имеющимся экономическим потенциалом и ролью поселка в системе хозяйственных связей района. Поселок Шварцевский сохранит свое значение в качестве важного промышленного центра с развитием химического производства.

Теплоснабжение объектов жилого и нежилого назначения, строительство которых возможно в дальнейшем, планируется только от индивидуальных теплогенераторов, работающих на природном газе.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в населенных пунктах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В связи с сокращением численности населения нет перспектив строительства многоквартирного жилого фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилого фонда используют автономные источники теплоснабжения, теплоснабжение объектов социальной инфраструктуры также осуществляется от автономных источников теплоснабжения, следовательно, нет потребности в строительстве новых тепловых сетей, и радиус эффективного теплоснабжения в данном разделе не рассматривается.

2.2.  Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии и индивидуальных источников

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения МО Шварцевское осуществляется по смешанной схеме.  Индивидуальные жилые дома оборудованы газовыми котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые и электрические водонагреватели.

Теплоснабжение общественно-административных зданий и многоквартирных жилых домов МО Шварцевское осуществляет ресурсоснабжающая организация ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула".

Объекты социальной сферы, общественные здания и многоквартирные жилые дома в МО Шварцевское подключены к централизованным источникам теплоснабжения:

-  блочно-модульной котельной БМК-12 п. Шварцевский ул. Восточная.

- котельной ст. Присады

Здание ГУЗ поликлиники подключено к котельной Больничная п. Шварцевский ул. Парковая, д.1. Котельные работают на газе.

Характеристика теплоснабжения многоквартирных жилых домов

| Наименование объекта | Адрес объекта | Используемые котлы |  |  |  | Топливо | Расход топлива, тут/ год | Наличие, протяженность тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Кол-во, ед. | Год ввода в экспл-ю | КПД, % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| БМК -12 п. Шварцевский ул. Восточная | Тул. обл. Киреевский район, п. Шварцевский ул.Восточная | 3И0 САБ-3000 | 4 | 2002 | 93 | газ | 3472,57 | 5,232 |
| Котельная «Больничная» п. Шварцевский ул. Парковая д.1 | Тул. обл. Киреевский район, п. Шварцевский ул.Парковая, д.1 | МГ-2Т | 2 | 1966 | 77 | газ | 184,2 | 0,050 |
| Котельная ст. Присады | Тул. обл. Киреевский район, ст. Присады | КСВа- 0,63-ГМ | 3 | 1995 | 91 | газ | 185,821 | 0,698 |

Газоснабжение района производится в основном на базе природного газа и в меньших объемах сжиженного газа. Только 14% жилого фонда оборудовано газом.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселений указанная тенденция будет сохраняться. По территории МО Шварцевское проходит газопровод высокого давления, что также создает благоприятные условия для газификации поселения, поэтому необходимо разработать план поэтапного перевода жилого фонда и объектов социальной сферы, использующих электроэнергию на газовые источники теплоснабжения.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане МО Шварцевское не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

| Местоположение котельной | Потребители тепла | Установленная мощность источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| БМК -12 п. Шварцевский ул. Восточная | Жилые дома и объекты административного и социального назначения | 10,32 |
| Котельная «Больничная» п. Шварцевский ул. Парковая д.1 | ГУЗ Шварцевская поликлиника | 0,92 |
| Котельная ст. Присады | Жилые дома и объекты административного и социального назначения | 1,62 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии.

2.5.1   Источники существующей тепловой энергии

В МО Шварцевское источниками централизованного теплоснабжения общественно-административных зданий и многоквартирных жилых домов являются:

-  БМК-12 п. Шварцевский ул. Восточная.

- котельная ст. Присады

Здание ГУЗ поликлиники подключено к котельной «Больничная» п. Шварцевский ул. Парковая, д.1.

Теплоснабжение малоэтажных индивидуальных жилых домов предусмотреть децентрализованным от индивидуальных теплогенераторов, работающих на природном газе.

Основными элементами функциональной структуры теплоснабжения являются:

-  БМК-12 п. Шварцевский ул. Восточная;

- котельная ст. Присады;

- котельная «Больничная» п. Шварцевский ул. Парковая д.1;

- совокупность участков прямых трубопроводов от источников теплоснабжения до потребителей;

- совокупность участков обратных трубопроводов от потребителей;

- тепловые узлы теплоисточников;

- тепловые пункты потребителей тепла.

Система централизованного теплоснабжения блочно-модульной котельной БМК -12 двухтрубная, частично проложенная в непроходных каналах и частично в надземном исполнениии в изоляции из минеральной ваты. Расчетный температурный график сети – 95 - 70оС.

Система централизованного теплоснабжения котельной ст. Присады - двухтрубная, проложенная в непроходных каналах

лоткового типа в изоляции из минеральной ваты. Расчетный температурный график сети – 77 - 59оС.

Система централизованного теплоснабжения котельной Больничная п. Шварцевский - двухтрубная, проложенная в непроходных каналах

лоткового типа в изоляции из минеральной ваты. Расчетный температурный график сети – 95 - 70оС.

Для системы теплоснабжения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.

Основные характеристики котельных

Технические характеристики БМК-12 п. Шварцевский (котлы)

| N | Тип котла | Год установки | Год кап. ремонта (последний) | Производительность, Гкал/час | Поверхность нагрева,кв. м | Кол-во секций,шт. | Примеч. (резерв, ремонт, требует замены, пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3И0САБ -3000 | 2002 | нет | 2,58 | - | - | - |
| 2 | 3И0САБ -3000 | 2002 | нет | 2,58 | - | - | - |
| 3 | 3И0САБ -3000 | 2002 | нет | 2,58 | - | - | - |
| 4 | 3И0САБ -3000 | 2002 | нет | 2,58 | - | - | - |

Технические характеристики котельной «Больница» п. Шварцевский (котлы)

| N | Тип котла | Год установки | Год кап. ремонта (последний) | Производительность, Гкал/час | Поверхность нагрева,кв. м | Кол-во секций,шт. | Примеч. (резерв, ремонт, требует замены, пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МГ-2Т | 1966 | 1991 | 0,46 | - | - |  |
| 2 | МГ-2Т | 1966 | 1991 | 0,46 | - | - |  |

Технические характеристики котельной ст. Присады (котлы)

| N | Тип котла | Год установки | Год кап. ремонта (последний) | Производительность, Гкал/час | Поверхность нагрева,кв. м | Кол-во секций,шт. | Примеч. (резерв, ремонт, требует замены, пр.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогрейные котлы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КСВа-0,63-ГМ | 1995 | нет | 0,54 | - | - | - |
| 2 | КСВа-0,63-ГМ | 1995 | нет | 0,54 | - | - | - |
| 3 | КСВа-0,63-ГМ | 1995 | нет | 0,54 | - | - | - |

Насосное оборудование

котельная БМК-12 п. Шварцевский

| Наимено- вание | Марки- ровка | Мар- ка | Произ- водитель- ность м3/час | Напор, МПа | Мощ- ность эл.двиг. кВт | Часто-та обо- ротов об/мин | Напря- жение В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевой 5шт. | насос | КМ100- -65-200/ /2-5 | 100 | 3,8 | 18,5 | 2900 | 380 |
| Циркуля- ционный 4шт. | насос | КМЛ2- 100-140 | 60 | 1,5 | 7,5 | 2900 | 380 |
| Подпи- точный 2шт. | насос | КМ65- 50-125/ /2-5 | 25 | 2,0 | 2,2 | 2900 | 380 |

котельная «Больница» п. Шварцевский

| Наимено- вание | Марки- ровка | Мар- ка | Произ- водитель- ность м3/час | Напор, МПа | Мощ- ность эл.двиг. кВт | Часто-та обо- ротов об/мин | Напря- жение В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циркуля- ционный 2шт.. | насос | К100- -80-160 | 100 | 32,0 | 15,0 | 2900 | 380 |
| на горя- чей воде | насос | К45/30 | 45 | 30,0 | 7,5 | 2900 | 380 |
| на горя- чей воде | насос | 1К20/30 | 20 | 30,0 | 4 | 2900 | 380 |

котельная ст. Присады

| Наимено- вание | Марки- ровка | Мар- ка | Произ- водитель- ность м3/час | Напор, МПа | Мощ- ность эл.двиг. кВт | Часто-та обо- ротов об/мин | Напря- жение В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сетевой 2 шт. | насос | К100-65-200 | 100 | 50 | 30 |  | 380 |
| повысительный №1 и №2 | насос | К8/18 | 8 | 18 | 5,5 |  | 380 |
| исходной воды №1 и № 2 | насос | WАTERPRESS М-С70/50 | 2 | 70 | 1,1 |  | 380 |
| подпиточный №1 и №2 | насос | WАTERPRESS М-С70/50 | 2 | 70 | 1,1 |  | 380 |

Баланс тепловой мощности

в зонах действия источников тепловой энергии.

Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблицах (см. ниже).

Производственная мощность котлов котельных покрывает расчетное потребление тепловой энергии на отопление потребителей МО Шварцевское.

Тепловой баланс котельной БМК-12 п. Шварцевский

| установленная мощность котельной | 10,32 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| располагаемая мощность котельной | 10,40 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла | 22652,16 | Гкал/год |
| Удельный расход топлива | 153,30 | кг у.т./Гкал |
| Годовой расход топлива (основное) | 3472,57 | т у.т./год |
| Годовой расход топлива (резервное) | нет | т у.т./год |
| Годовой расход электроэнергии | 614,626 | тыс. кВт час/год |
| Средневзвешенный КПД котлов | 93 | % |

Тепловой баланс котельной «Больница» п. Шварцевский

| установленная мощность котельной | 0,92 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| располагаемая мощность котельной | 0,64 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла | 992,4 | Гкал/год |
| Удельный расход топлива | 185,5 | кг у.т./Гкал |
| Годовой расход топлива (основное) | 184,2 | т у.т./год |
| Годовой расход топлива (резервное) | нет | т у.т./год |
| Годовой расход электроэнергии | 58,5 | тыс. кВт час/год |
| Средневзвешенный КПД котлов | 77 | % |

Тепловой баланс котельной ст. Присады

| установленная мощность котельной | 1,62 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| располагаемая мощность котельной | 1,28 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла | 1187,963 | Гкал/год |
| Удельный расход топлива | 156,4 | кг у.т./Гкал |
| Годовой расход топлива (основное) | 185,821 | тут. /год |
| Годовой расход топлива (резервное) | нет | тут. /год |
| Годовой расход электроэнергии | 133 | тыс. кВт час/год |
| Средневзвешенный КПД котлов | 91 | % |

Потребление тепловой энергии котельной БМК-12 п. Шварцевский

| Наименование: БМК -12 п. Шварцевский; |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | Кол-во, шт | 45 |
|  | Гкал/год | 17189,825 |
|  | объем, кв.м | 109262,5 |
| бюджет | Кол-во, шт | 6 |
|  | Гкал/год | 2019,208 |
|  | объем, куб.м | 60522,661 |
| Прочие организации | Кол-во, шт | 31 |
|  | Гкал/год | 842,163 |
|  | объем, куб.м | 10330,132 |
| Итого потребители, Гкал/год |  | 20051,196 |
| Собственные нужды котельной, Гкал/год |  | 110,79 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/год |  | 2490,17 |
| Выработка всего, Гкал/год |  | 22652,156 |

Потребление тепловой энергии котельной «Больница» п. Шварцевский

| Наименование : котельная «Больница» п. Шварцевский; |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | Кол-во, шт | - |
|  | Гкал/год | - |
|  | объем, куб.м | - |
| бюджет | Кол-во, шт. | 1 |
|  | Гкал/год | 926,033 |
|  | объем, куб.м | 14518,520 |
| Прочие организации | Кол-во, шт. | - |
|  | Гкал/год | - |
|  | объем, куб.м | - |
| Итого потребители, Гкал/год |  | 926,0 |
| Собственные нужды котельной, Гкал/год |  | 7,3 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/год |  | 59,7 |
| Выработка всего, Гкал/год |  | 992,4 |

Потребление тепловой энергии котельной ст. Присады

| Наименование: котельная ст. Присады |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | Кол-во, шт. | 4 |
|  | Гкал/год | 635,024 |
|  | объем, куб.м | 17787 |
| бюджет | Кол-во, шт. | 1 |
|  | Гкал/год | 217,086 |
|  | объем, куб.м | 4578,0 |
| Прочие организации | Кол-во, шт. | - |
|  | Гкал/год | 0 |
|  | объем, куб.м | - |
| Итого потребители, Гкал/год |  | 852,11 |
| Собственные нужды котельной, Гкал/год |  | 52,02 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/год |  | 283,83 |
| Выработка всего, Гкал/год |  | 1187,96 |

2.5.2   Характеристика теплоносителя

Проектом строительства Котельная БМК -12 п. Шварцевский была предусмотрена обработка сетевой воды наружного контура на 4-х аппаратах противонакипных универсальных серии АПУ-150, которые в настоящее время не работают и ремонту не подлежат.

Умягчение воды для подпитки внутреннего контура производилось на установке EcoWater 4000 Dual Demand, имеющей в составе 2 натрий-катионитных фильтра (диаметр 260мм, 30 кг смолы в каждом фильтре) и бак-солеврастворитель. Указанная установка в настоящее время находится в нерабочем состоянии и восстановлению не подлежит.

Для умягчения воды для подпитки внутреннего (котлового) контура планируется  приобрести автоматическую установку натрий-катионирования непрерывного действия.

В котельной «Больница» п. Шварцевский в качестве подпиточной воды теплосети с закрытой системой теплоснабжения используется исходная вода. Проектом котельной не предусмотрена обработка исходной воды для приготовления подпиточной воды теплосети.

В котельной ст. Присады для приготовления подпиточной воды, идущей на восполнение потерь в теплосети, предусмотрено двухступенчатое умягчение воды на автоматической натрий-катионитная установке. Установка умягчения первой ступени — типа HFS-1465-278/764 (система твин), установка умягчения второй ступени — типа HFS-1354-268/760 (система симплекс). В указанных установках умягчения воды применены клапаны автоматического управления Autotrol серий Perforrma 278 и 268 с контроллерами Logix 764 и 760.

В состав установки первой ступени умягчения типа HFS-1465-278/764 (система Twin)входят два натрий-катионитных фильтра (диаметр 355 мм, высота 1650 мм) с блоком управления, состоящим из контроллера серии 764 и управляющего клапана тпа 278 (с немедленной регенерацией по объему пропущенной воды и последующим ожиданием, т. е. двойная альтернативная Twin система) и два солевых бака (объем 140л, высота 660мм, 560 х 350мм). В фильтры загружено по 100 литров катионита марки амберлайт SR1L Na.

В состав установки второй ступени умягчения типа HFS-1354-268/760 (система симплекс) входит один натрий-катионитный фильтр (диаметр 330 мм, высота 1370 мм) с блоком управления, состоящим из контроллера серии 760 и управляющего клапана тпа 268 (с немедленной регенерацией по объему пропущенной воды и включением в работу, т. е. система симплекс) и один солевой бак (объем 100л, высота 550мм, 330 х 330мм). В фильтр загружено 75 литров катионита марки амберлайт SR1L Na.

Водоснабжение котельных производится от существующей сети водопровода поселка Шварцевский и станции Присады.

2.5.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Тепловые сети МО Шварцевское находятся на обслуживании ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула".

Характеристика тепловых сетей

блочно-модульной котельной БМК–12 п. Шварцевский

Система теплоснабжения блочно-модульной котельной БМК–12 п. Шварцевский – закрытая, двухтрубная. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 5,232 км.

Способ прокладки тепловых сетей от блочно-модульной котельной БМК–12:

–  в непроходных каналах, двухтрубная

-   надземная, двухтрубная

|  | Диаметр, мм. | Длина, м. | Удельные теплопотери, Вт/м. | Теплопотери, Гкал. | Материал изоляции Способ прокладки. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети | 57 | 134 |  |  | Подземная, надземная 5232 м. |
|  | 76 | 261 |  |  |  |
|  | 89 | 295 |  |  |  |
|  | 108 | 1167 |  |  |  |
|  | 133 | 1343 |  |  |  |
|  | 159 | 849 |  |  |  |
|  | 219 | 170 |  |  |  |
|  | 250 | 548 |  |  |  |
|  | 325 | 465 |  |  |  |
|  | итого | 5232 |  |  |  |
| Годовые потери тепловой энергии по сетям, Гкал/год. |  |  |  | 2355,93 Гкал |  |
| Тепловые потери с утечками теплоносителя, Гкал/год. |  |  |  | 134,24 Гкал |  |
| Суммарные потери тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год. |  |  |  | 2490,17 Гкал |  |

Характеристика тепловых сетей

котельной «БОЛЬНИЦА» п. Шварцевский

Система теплоснабжения котельной «Больница» п. Шварцевский – закрытая, двухтрубная. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 0,050 км.

Способ прокладки тепловых сетей от котельной «Больница» п. Шварцевский:

–  в непроходных каналах, двухтрубная

|  | Диаметр, мм | Длина, м | Удельные теплопотери, Вт/м | Теплопотери, Гкал | Материал изоляции Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети |  |  |  |  | Подземная Мин. Вата 50 м. |
| отопление | 57 | 50,0 |  |  |  |
| Годовые потери тепловой энергии по сетям, Гкал/год. |  |  |  | 58,6 Гкал |  |
| Тепловые потери с утечками теплоносителя, Гкал/год. |  |  |  | 1,1 Гкал |  |
| Суммарные потери тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год. |  |  |  | 59,7 Гкал |  |

Характеристика тепловых сетей

котельной ст. Присады

Система теплоснабжения котельной ст. Присады – закрытая, двухтрубная. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 0,698 км.

Способ прокладки тепловых сетей от котельной ст. Присады:

–  в непроходных каналах, двухтрубная

-  надземная, двухтрубная

|  | Диаметр, мм | Длина, м | Удельные теплопотери, Вт/м | Теплопотери, Гкал | Материал изоляции Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые |  |  |  |  | Подземная, надземная Мин. вата 698 м. |
| Подземная | 57 | 48 |  |  |  |
|  | 89 | 40 |  |  |  |
|  | 159 | 171 |  |  |  |
| Надземная | 32 | 8 |  |  |  |
|  | 57 | 6 |  |  |  |
|  | 76 | 40 |  |  |  |
|  | 89 | 221 |  |  |  |
|  | 133 | 86 |  |  |  |
|  | 159 | 78 |  |  |  |
| всего |  | 698 |  |  |  |
| Годовые потери тепловой энергии по сетям, Гкал/год. |  |  |  | 275,37 Гкал |  |
| Тепловые потери с утечками теплоносителя, Гкал/год. |  |  |  | 8,46 Гкал |  |
| Суммарные потери тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год. |  |  |  | 283,83 Гкал |  |

Схемы присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям котельных - зависимые. Присоединение потребителей к тепловым сетям осуществляется через индивидуальные тепловые пункты (узлы ввода).

Гидравлические режимы системы теплоснабжения котельных должны отвечать следующим требованиям:

- обеспечение расчетного расхода теплоносителя и его распределение;

- безопасность и - надежность.

## Схемы существующих тепловых сетей отопления от блочно-модульной котельной БМК-12 п. Шварцевский по ул. Восточная и котельной ст. Присады представлены в прилагаемых документах.

2.5.4   Зоны действия источника тепла. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии.

Количество потребляемой тепловой энергии потребителями зависит от следующих факторов:

– температуры наружного воздуха;

– от теплопроводности наружных ограждающих конструкций помещения;

– от характера отопительного сезона;

– от назначения помещения.

Расчетные тепловые потоки по потребителям

(нагрузка с учетом потерь на сетях)

| Поз. | Наименование источника тепла | Расчетные тепловые потоки, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабж. | Технолог. нужды | Всего |
| 1 | БМК -12 п. Шварцевский ул. Восточная | 9,099 | - | - | - | 9,099 |
| 2 | Котельная «Больничная» п. Шварцевский ул. Парковая д.1 | 0,281 | - | - | - | 0,281 |
| 3 | Котельная ст. Присады | 0,497 |  |  |  | 0,497 |

    - Соотношение нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения  от котельной .

Соотношение нагрузок на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение приведены в таблице ниже.

Тепловая мощность котельных

| Источник тепла | Отопление, Гкал/год | Вентиляция, Гкал/год | ГВС, Гкал/год | Итого, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК -12 п. Шварцевский ул. Восточная | 22652,16 | - | - | 22652,16 |
| Котельная «Больничная» п. Шварцевский ул. Парковая д.1 | 992,4 | - | - | 992,4 |
| Котельная ст. Присады | 1187,963 | - | - | 1187,963 |

Теплопотребление на  вентиляцию и горячее водоснабжение  котельных отсутствует.

2.6  Баланс тепловой мощности

в зонах действия источников тепловой энергии.

Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице ниже

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность источника Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/час | Затраты на собственные и хоз.нужды, Гкал/час | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | Тепловая мощность источника, нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК -12 п. Шварцевский ул. Восточная | 10,32 | 10,40 | 0,043 | 0,907 | 7,45 |
| 2 | Котельная «Больничная» п. Шварцевский ул. Парковая д.1 | 0,92 | 0,64 | 0,003 | 0,018 | 0,619 |
| 3 | Котельная ст. Присады | 1,62 | 1,28 | 0,008 | 0,134 | 1,138 |

2.6.1  Значения существующих годовых потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

| Наименование источника тепла | Потери ТЭ через изоляцию, Гкал/год | Потери ТЭ за счет потерь теплоно-сителя, Гкал/год | Потери тепловой энергии при передаче, Гкал/год | Затраты на компенса- цию потерь ТЭ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| БМК -12 п. Шварцевский ул. Восточная | 2355,93 | 134,24 | 2490,17 | 3336,1 |
| Котельная «Больничная» п. Шварцевский ул. Парковая д.1 | 58,6 | 1,1 | 59,7 | 217 |
| Котельная ст. Присады | 275,37 | 8,46 | 283,83 | 595,8 |

Затраты на компенсацию тепловых потерь значительно сократятся при применении высокоэффективной изоляции с коэффициентом теплопроводности не менее 0.05Вт/м2С и быстрым устранением аварийных ситуаций, возникающих в процессе эксплуатации.

  - Учет тепла. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тариф на тепловую энергию от котельной БМК-12 п. Шварцевский МО Шварцевское Киреевского района установлен в размере 1763,96 руб./Гкал без НДС с 1 декабря 2022 года.

Тариф на тепловую энергию от ст. Присады МО Шварцевское Киреевского района установлен в размере 2428,98 руб./Гкал без НДС с 1 декабря 2022 года.

Тариф на тепловую энергию от котельной «Больница» п. Шварцевский МО Шварцевское Киреевского района установлен в размере 4439,77 руб./Гкал без НДС с 1 декабря 2022 года.

Расчеты с потребителями производятся по показаниям теплосчетчиков. При отсутствии таковых – на договорной основе согласно теплотехническому расчету здания. На сегодняшний день в МО Шварцевское марка счетчиков тепловой энергии у потребителей не обозначена.

Раздел 3.  Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Все перспективное строительство МО Шварцевское будет использовать индивидуальные источники тепла в связи с продолжающей развиваться газификацией Киреевского района в целом и муниципального образования Шварцевское в частности. Изменение количества теплоносителя не планируется.

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотность соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Для устойчивой работы системы теплоснабжения потери должны компенсироваться в тепловых пунктах подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети используется вода из поселковой сети водопровода. Установка по химводоподготовке в котельной БМК-12 п. Шварцевский находится в не рабочем состоянии, ремонту и восстановлению не подлежит. Химводоподготовка котельной «Больница» п. Шварцевский отсутствует. Для эффективной и надежной работы газовых котлов исходная вода должна проходить обработку в системе химводоподготовки.

Оборудование химводоподготовки котельной ст. Присады учитывает аварийную (нормативную) подпитку в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Мощность существующей блочно-модульной котельной БМК-12 п. Шварцевский задействована на отопление объектов ЖКХ, образования и жилого фонда. Общая располагаемая мощность котельной 10,32 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 5,232 км. Тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении (сети отопления). Основной вид прокладки тепловых сетей канальный (непроходные каналы) и частично надземный в изоляции из минеральной ваты.

Здание блочно-модульной котельной БМК-12 п. Шварцевский находится в удовлетворительном состоянии, для дальнейшей ее эксплуатации проведения капитального ремонта не требуется.

Основное и вспомогательное оборудование котельной находится в удовлетворительном состоянии и не требует коренной реконструкции. Требует внимания проблема по химводоподготовке сетевой воды. Котельная работает на воде высокой жесткости, что ведет к зарастанию солями поверхности теплообменников (образуется повышенный слой накипи) что приводит к перерасходу газа, к остановкам котла на очистку и расходам на очистку. Для эффективной работы котельной необходимо предусмотреть в котельной установку по химводоподготовке сетевой воды.

Мероприятия по модернизации

блочно-модульной котельной БМК-12 п. Шварцевский

| - № | - Наименование объекта | - Описание мероприятия |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 |
| - 2020 г. |  |  |
| - 1 | - котельная БМК-12, п. Шварцевский, ул. Восточная | - Модернизация системы ХВО котельной с заменой существующей АПУ-150 в колическтве 4 шт. на современную комплексонатную обработку системы теплоснабжения 2 контура |

Котельная оборудована приборами контроля и автоматическим регулированием процессов выработки и распределения тепла. Конструкция газового оборудования и средств автоматики, используемых в котельных, обеспечивает надежность и безопасность эксплуатации. Для поддержания оборудования котельной в работоспособном состоянии необходимо проводить профилактические ремонтные работы.

Температурный график, поддерживаемый котельной на отопление, составляет 95-70 градусов цельсия. Из этого следует, что услуги потребителям в сфере теплоснабжения, предоставляются в полной мере.

Водоснабжение котельной осуществляется от существующей сети водопровода п. Шварцевский, резервная линия водопровода отсутствует. Периодически производится ремонт аварийных участков тепловых сетей после гидравлических испытаний или в процессе эксплуатации.

Мощность существующей котельной «Больница» п. Шварцевский задействована на отоплении объектов здравоохранения – ГУЗ Шварцевская поликлиника. Общая располагаемая мощность котельной 0,64 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 0,050 км. Основной вид прокладки тепловых сетей канальный в непроходных каналах лоткового типа в изоляции из минеральной ваты.

Оборудование по химводоподготовке отсутствует. Температурный график, поддерживаемый котельной на отопление, составляет 95-70 градусов цельсия

Водоснабжение котельной осуществляется от существующей сети водопровода п. Шварцевский, резервная линия водопровода отсутствует.

Периодически производится ремонт аварийных участков тепловых сетей после гидравлических испытаний или в процессе эксплуатации.

Мощность существующей блочно-модульной котельной ст. Присады задействована на отопление соц. объектов и жилого фонда. Общая располагаемая мощность котельной 1,28 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 0,698 км. Тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении (сети отопления). Основной вид прокладки тепловых сетей надземный и частично подземный в изоляции из минеральной ваты.

Здание блочно-модульной котельной ст. Присады находится в удовлетворительном состоянии, для дальнейшей ее эксплуатации проведения капитального ремонта не требуется.

Основное и вспомогательное оборудование котельной находится в удовлетворительном состоянии и не требует коренной реконструкции. Котельная оборудована приборами контроля. Конструкция газового оборудования и средств автоматики, используемых в котельных, обеспечивает надежность и безопасность эксплуатации. Для поддержания оборудования котельной в работоспособном состоянии необходимо проводить профилактические ремонтные работы.

Температурный график, поддерживаемый котельной на отопление, составляет 77-59 градусов цельсия. Из этого следует, что услуги потребителям в сфере теплоснабжения, предоставляются в полной мере.

Водоснабжение котельной осуществляется от существующей сети водопровода ст. Присады, резервная линия водопровода отсутствует. Периодически производится ремонт аварийных участков тепловых сетей после гидравлических испытаний или в процессе эксплуатации.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Новое строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Реконструкция источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не планируется.

4.3. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не предусмотрено.

4.4. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

В системе теплоснабжения МО Шварцевское в существующих и расширяемых зонах строительства источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

4.5. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии, исходя из условий подачи тепловой энергии на отопление с температурой, обеспечивающей требуемый режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха. В связи с небольшими потерями теплоэнергии при ее передаче от источника к потребителю (малая протяженность или отсутствие тепловых сетей) рекомендуемый температурный график (95-700С) для теплоснабжения социальных объектов представлен в таблице .

Температурный график сетевой воды котельной ст.Присады

| Температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- |
| +8 | 37 | 32 |
| +7 | 38 | 33 |
| +6 | 39 | 34 |
| +5 | 41 | 35 |
| +4 | 43 | 37 |
| +3 | 44 | 37 |
| +2 | 45 | 38 |
| +1 | 47 | 39 |
| 0 | 49 | 40 |
| -1 | 50 | 41 |
| -2 | 52 | 42 |
| -3 | 53 | 42 |
| -4 | 54 | 43 |
| -5 | 56 | 44 |
| -6 | 57 | 45 |
| -7 | 59 | 47 |
| -8 | 60 | 48 |
| - 9 | 62 | 49 |
| -10 | 63 | 50 |
| -11 | 65 | 51 |
| - 12 | 67 | 52 |
| - 13 | 68 | 53 |
| -14 | 70 | 54 |
| -15 | 72 | 55 |
| -16 | 75 | 57 |
| -17 | 76 | 58 |
| -18 | 76 | 58 |
| -19 | 76 | 58 |
| -20 | 77 | 58 |
| -21 | 77 | 58 |
| -22 | 77 | 58 |
| -23 | 77 | 58 |
| -24 | 77 | 58 |
| - 25 | 77 | 58 |
| -26 | 77 | 59 |
| -27 | 77 | 59 |

Температурный график сетевой воды котельной БМК-12 и котельной Больничная п. Шварцевский

таблица

| Температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- |
| +8 | 37 | 32 |
| +7 | 38 | 33 |
| +6 | 39 | 34 |
| +5 | 41 | 35 |
| +4 | 43 | 37 |
| +3 | 44 | 37 |
| +2 | 45 | 38 |
| +1 | 47 | 39 |
| 0 | 49 | 40 |
| -1 | 50 | 41 |
| -2 | 52 | 42 |
| -3 | 53 | 42 |
| -4 | 54 | 43 |
| -5 | 56 | 44 |
| -6 | 57 | 45 |
| -7 | 59 | 47 |
| -8 | 60 | 48 |
| - 9 | 62 | 49 |
| -10 | 63 | 50 |
| -11 | 65 | 51 |
| - 12 | 67 | 52 |
| - 13 | 68 | 53 |
| -14 | 70 | 54 |
| -15 | 72 | 55 |
| -16 | 75 | 57 |
| -17 | 77 | 58 |
| -18 | 79 | 59 |
| -19 | 80 | 60 |
| -20 | 82 | 61 |
| -21 | 83 | 63 |
| -22 | 85 | 64 |
| -23 | 87 | 65 |
| -24 | 89 | 66 |
| - 25 | 91 | 68 |
| -26 | 93 | 69 |
| -27 | 95 | 70 |

4.6. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

Подключение перспективного строительства муниципального образования Шварцевское будет осуществляться с использованием индивидуальных теплогенераторов.

Администрации поселения необходимо рассмотреть вопрос об эффективном использовании установленных мощностей и их применении. Имеющиеся местные электрические водонагреватели использовать на летний режим, потому как использование электричества в целях отопления экономически нецелесообразно.

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции

тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов нагрузки во вновь осваиваемых районах не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающее условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусматривается.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом МО Шварцевское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, новое строительство тепловых сетей не планируется.

Существующие тепловые сети от блочно-модульной котельной БМК-12 п. Шварцевский, сети от котельной «Больница» п. Шварцевский и котельной ст. Присады проложены в шестидесятых годах.  Период эксплуатации показал необходимость проведения мероприятий по реконструкции тепловых сетей.

Мероприятия по реконструкции тепловых сетей МО Шварцевское

| № п/п | Наименование участка тепловых сетей | Котельная | Диаметр, мм | Протяженность, м | Вид прокладки тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от ул. Дзержинского до дома №8 по ул. Советская | Котельная БМК-12 п. Шварцевский | 89 | 61 | подземный |
|  |  |  | 57 | 51 |  |
|  | итого |  |  | 112 |  |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей от ул. Дзержинского до дома №2 по ул. Советская | Котельная БМК-12 п. Шварцевский | 89 | 99 | подземный |
|  |  |  | 76 | 33 |  |
|  |  |  | 57 | 16 |  |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей от д. №11 до д. №13 по ул. Менделеева | Котельная БМК-12 п. Шварцевский | 108 | 45 | подземный |
|  | итого |  |  | 193 |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от д. №4 –д. №10 по ул. Первомайская | Котельная БМК-12 п. Шварцевский | 133 | 133 | подземный |
|  |  |  | 108 | 19 |  |
|  | итого |  |  | 152 |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 457 |  |

Схемы теплоснабжения в разделе приложения.

Надежность и безопасность системы теплоснабжения достигается также проведением плановых и текущих ремонтов и эксплуатационным контролем за состоянием тепловых сетей ресурсно-снабжающим предприятием ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула", в зоне обслуживания которого находятся данные источники тепла.

Раздел 6.   Перспективные топливные балансы.

6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода

Для составления перспективного топливного баланса в качестве характерной температуры принята температура наружного воздуха для проектирования системы отопления. В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» для МО Шварцевское ее значение составляет -260С.

Расчетный годовой расход топлива (газ), тут/год

| Наименование источника | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2028 гг. | Резервное топливо | аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| БМК -12 п. Шварцевский ул. Восточная | 3416,3 | 3416,3 | 3416,3 | 3416,3 | 3472,57 | нет | нет |
| Котельная «Больничная» п. Шварцевский ул. Парковая д.1 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | 184,2 | нет | нет |
| Котельная ст. Присады | 186,3 | 186,3 | 186,3 | 184,1 | 185,821 | нет | нет |

### Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей первоначально планируются на период до 2028 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры МО  Шварцевское.

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в строительство и техническое перевооружение источников тепла по МО Шварцевское, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблицах ниже с указанием ориентировочной стоимости в прогнозных ценах.

Перечень мероприятий по модернизации

источников тепловой энергии

| Наименование объекта | Описание мероприятия | Затраты (без НДС), тыс. руб. по сост. по состоянию на 2019 год | Стоимость в прогнозируемых ценах без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. |  |  |  |
| Котельная БМК-12 п. Шварцевский, ул. Восточная, 10,32 Гкал/ч | Модернизация системы ХВО котельной с заменой существующей АПУ – 150 в колчестве 4 шт. на современную комплексонатную обработку системы теплоснабжения 2 контура | 638,8 | 664,35 |
| итого |  | 638,8 | 664,35 |

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей

| № п/п | Наименование участка тепловых сетей | Котельная | Диаметр, мм. | Протяженность, м. | Вид прокладки тепловых сетей | Стоимость в ценах 2019 без НДС, тыс.руб. | Стоимость в прогнозируемых ценах без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от ул. Дзержинского до дома №8 по ул. Советская | Котельная БМК-12 п. Шварцевский | 89 | 61 | подземный | 450 | 468 |
|  |  |  |  |  |  | 30 | 31 |
|  |  |  | 57 | 51 |  | 242 | 252 |
|  | итого |  |  | 112 |  | 722 | 751 |
| 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей от ул. Дзержинского до дома №2 по ул. Советская | Котельная БМК-12 п. Шварцевский | 89 | 99 | подземный | 680 | 735 |
|  |  |  |  |  |  | 60 | 65 |
|  |  |  | 76 | 33 |  | 228 | 247 |
|  |  |  | 57 | 16 |  | 110 | 119 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей от д. №11 до д. №13 по ул. Менделеева | Котельная БМК-12 п. Шварцевский | 108 | 45 | подземный | 370 | 400 |
|  |  |  |  |  |  | 30 | 32 |
|  | итого |  |  | 193 |  | 1478 | 1599 |
| 2023г. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей от д. №4 –д. №10 по ул. Первомайская | Котельная БМК-12 п. Шварцевский | 133 | 133 | подземный | 835 | 977 |
|  |  |  |  |  |  | 81 | 95 |
|  |  |  | 108 | 19 |  | 154 | 180 |
|  | итого |  |  | 152 |  | 1070 | 1252 |
|  | ВСЕГО |  |  | 457 |  | 3270 | 3601 |

Инвестиции в строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей (в прогнозных ценах), тыс.  руб.

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2028 | *итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК -12 п. Шварцевский ул. Восточная | 664,35 | - | - | - | - | - | 664,35 |
| Тепловые сети от БМК -12 | - | 751 | 1599 | 1252 | - | - | 3601 |
| Котельная «Больничная» п. Шварцевский ул. Парковая д.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Тепловые сети от котельной «Больничная» | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ст. Присады | - | - | - | - | - | - | - |
| Тепловые сети от котельной ст. Присады | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 664,35 | 751 | 1599 | 1252 | - | - | 4265,35 |

* Ориентировочный объем инвестиций определен в прогнозных ценах и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации.

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения.

Анализ существующей ситуации в системе централизованного теплоснабжения МО Шварцевское исключает возможность изменения температурного графика работы котельных. Данный температурный график работы котельных оптимален.

Раздел 8. Решение об определении

единой теплоснабжающей организации

Выбор единой теплоснабжающей организации осуществляется в соответствии с порядком и на основании критериев. Порядок определения и критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

    - Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления – администрацией МО Шварцевское (далее - уполномоченным органом) при утверждении схемы теплоснабжения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации. Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

3.  Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения,  вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения  проекта схемы теплоснабжения  в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса  единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Уполномоченный орган обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями:

4.1.  Критерии определения единой теплоснабжающей организации являются:

4.1.1.  Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

4.1.2. Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

5. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжение определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

  - Заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

  - Осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

  - Надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне совей деятельности;

  - Осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

      - Владение на праве аренды источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью.

На балансе предприятия находятся все магистральные тепловые сети МО Шварцевское и 100% тепловых мощностей источников тепла.

      - Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

    - ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» МО Шварцевское согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;
    в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организацией определить теплоснабжающую организацию ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» МО Шварцевское Киреевского района.

Раздел 9.  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источником теплоснабжения многоквартирных жилых домов, социальных и общественных зданий является блочно-модульная котельная БМК-12 п. Шварцевский и котельная станции Присады. Котельная «Больница» п. Шварцевский осуществляет теплоснабжение ГУЗ Шварцевской поликлиники МО Шварцевское. Каждый источник теплоснабжения соответствует потребности в тепле отапливаемых зданий.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на данном этапе невозможно.

Раздел 10.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям

При разработке схемы теплоснабжения МО Шварцевское бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Раздел 11. Заключение

Требования п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ» «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения МО Шварцевское, а также объем необходимых  инвестиций  отражены в «Схеме теплоснабжения муниципального образования  Шварцевское Киреевского района Тульской области».

Реализация комплекса работ по реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения, приведет к улучшению теплоснабжения в поселении и повышению надежности, удовлетворению спроса на тепло, при снижении себестоимости вырабатываемого тепла и минимизации затрат.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.