СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОРОДИНСКОЕ КИРЕЕВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

до 2028 г.

г. Тула 2024

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение | 3 |
| Основные цели и задачи схемы теплоснабжения | 4 |
| Общая часть | 5 |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО Бородинский | 7 |
| Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 15 |
| Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя | 25 |
| Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 26 |
| Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 30 |
| Раздел 6. Перспективные топливные балансы | 33 |
| Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 33 |
| Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации | 35 |
| Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 39 |
| Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям | 39 |
| Раздел 11. Заключение | 39 |
| Графическая часть |  |
| Приложение 1 Генеральный план (основной чертеж) МО рабочий поселок Бородинский Приложение 2 Генеральный план (схема зонирования) МО рабочий поселок Бородинский Технические паспорта котельных |  |
| Схема теплоснабжения МО Бородинское Киреевского района Тульской области, л.1 |  |
| Схема теплоснабжения МО Бородинское Киреевского района Тульской области, л.2 Схема теплоснабжения МО Бородинское Киреевского района Тульской области, л.3 |  |

Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Бородинское Киреевского района Тульской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006;

- Характеристики теплоснабжения жилищного фонда населенных пунктов  МО Бородинский;

- Генеральный план муниципального образования Бородинское.

При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные документы:

СНиП II-35-76* «Котельные установки»;

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом

правового регулирования в области.

Проектирование систем теплоснабжения населённых пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства поселения. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- обосновать необходимость и экономическую целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Общая часть

Муниципальное образование Бородинское входит в состав Киреевского района, который в свою очередь входит в состав Тульской области РФ.

Муниципальное образование Бородинское Киреевского района расположено в 25 км к юго-востоку от областного центра – г. Тула, в 13 км к северо-западу от районного центра – г. Киреевск, в 22 км от железнодорожной станции Дедилово (на линии Тула - Узловая).

МО Бородинское включает в себя населенный пункт поселок Бородинский и поселок Круглянский. Поселок Круглянский входит в список населенных пунктов муниципального образования Киреевского района, предполагаемых к газификации.

Площадь территории составляет 884,82 м2

Население – 6474 человек. (2006 год)

Географическая широта: 53°59'

Географическая долгота: 37°49'

Муниципальное образование Бородинское граничит с муниципальными районами Тульской области:

- с северо-запада - Ленинский район;

- с северо-востока - Веневский район, Новомосковский район;

- с востока-Узловский район;

- с запада, юго-запада – Щекинский район, Тепло-Огаревский район;

- с юго-востока - Богородицкий район.

Климат – умеренно-континентальный, характеризуется умеренно холодной зимой и теплым летом. Среднегодовая температура +5°C (стандартное отклонение 11°C), средняя температура января -8,2°C, июля +18,9°C. Продолжительность периода с положительными температурами составляет 220—225 дней. Среднегодовая сумма осадков составляет 550 - 600 мм, 70 процентов осадков выпадает в теплый период, зимние осадки имеют меньшую интенсивность, но большую продолжительность.

Снежный покров образуется в конце ноября. Устойчивый снежный покров образуется к середине декабря. Наибольшей высоты он достигает в конце февраля. Средняя высота покрова составляет 50 - 60 см на защищенных участках

и 35 - 45 см - на открытых. Глубина промерзания почвы составляет 120 – 140 см.

Преобладающими ветрами являются юго-западные и западные ветра

Среднемесячная скорость ветра (м/сек)

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра | 4,1 | 4,6 | 4,1 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,2 | 3,1 |

Повторяемость ветра и штилей (Роза ветров, в %)

| Период | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодный | 7 | 8 | 9 | 17 | 14 | 19 | 17 | 9 |
| Теплый | 12 | 11 | 8 | 11 | 10 | 15 | 19 | 14 |
| Годовой | 10 | 9 | 9 | 13 | 12 | 17 | 18 | 12 |

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования системы теплоснабжения приняты на основании климатологических данных места расположения объекта в соответствии с данными СНиП 23.01-99* и приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра наружного воздуха | Период года |  |
| --- | --- | --- |
|  | теплый | холодный |
| Расчетная температура наружного воздуха, 0С |  |  |
| – отопления (средняя наиболее холодной пятидневки) | – | – 24 |
| Продолжительность отопительного периода | – | 202 |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, 0С | – | – 2,6 |

Муниципальное образование относится к климатическому району IIВ. Климатические условия не препятствуют осуществлению любого вида хозяйственной деятельности, а также рекреации.

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО Бородинское.

1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

В настоящее время численность населения Муниципального образования Бородинское   включает в себя два населенных пункта, общая численность составляет 6474 человек. Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве муниципальных образований России с преобладанием русского населения. Происходит старение населения – сокращение доли молодых возрастов, наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции.

Увеличение численности будет зависеть от социально-экономического развития Киреевского района в целом и МО Бородинское в частности, а также успешной политики, занятости населения, создания новых рабочих мест.

В границах МО Бородинское располагаются территории сельскохозяйственных предприятий Киреевского района, земли фермеров и горожан, работают небольшие предприятия, кафе и магазины.

Существующая застройка представляет собой целостный населенный пункт, различной застройки и обеспеченный предприятиям соцкультбыта.

На территории МО есть аварийные и ветхие многоквартирные дома, планируется снос ветхого жилищного фонда на территории МО в период до 2027 г.

В 2012 году планировался снос зданий по ул. Колхозная д.7, д.9, д.41.

В 2011 году проводился капитальный ремонт многоквартирных домов по ул. Гоголя д.5, ул. Советская д.27, д.30, ул. Трудовая д.19. Программа капитального ремонта многоквартирных домов на период до 2027 года отсутствует.

Характеристика жилищного фонда представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование показателей | Количество домов |
| --- | --- |
| Общее количество жилых домов | 318 |
| в том числе: |  |
| муниципальных жилых домов |  |
| многоквартирных жилых домов | 288 |
| частных жилых домов | 30 |
| Объекты социальной сферы | 4 |
| в том числе: |  |
| объекты здравоохранения | 1 |
| объекты образования | 2 |
| объекты культуры | 1 |
| Объекты сельскохозяйственного назначения | нет |
| Объекты производственной сферы | нет |

Отчет о выполнении капитального ремонта домов в 2012году представлен в таблице № 1.2

Таблица № 1.2

| № п/п | Адрес МКД |  | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |  | ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | кв.м. |  |  | руб. |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |
| 1 | рп Бородинский ул Гоголя д.15 |  | 914 330,00 |  | 638 434,00 |  | 0,00 |  | 633,60 |  |  | 275 896,00 |  |  |  |
| 2 | рп Бородинский ул Советская д.27 |  | 690 030,00 |  | 464 658,00 |  | 0,00 |  | 506,60 |  |  | 225 372,00 |  |  |  |
| 3 | рп Бородинский ул Советская д.30 |  | 835 140,00 |  | 516 527,00 |  | 0,00 |  | 767,70 |  |  | 318 613,00 |  |  |  |
| 4 | рп Бородинский ул Трудовая д.19 |  | 914 250,00 |  | 638 423,00 |  | 0,00 |  | 633,60 |  |  | 275 827,00 |  |  |  |
|  | Итого по МО: |  | 3353750 |  | 2258042 |  | 0 |  | 2541,5 |  |  | 1095708 |  |  |  |

Список

жилых домов, непригодных для постоянного проживания, на территории м. о. р. п. Бородинский Киреевского района на 01.01.2012г.

| № п/п | Адрес | Общая площадь, м.в. | №№ постановлений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Луговая д.1 | 91,4 |  |  |
| 2 | д. 2/2 | 80,1 | № 787 от 10.09.2001г. | аварийный |
| 3 | д. 3/3 | 80,7 | -/- |  |
| 4 | д. 5 | 82,7 | -/- |  |
| 5 | д. 6/6 | 81,1 | -/- |  |
| 6 | д. 11 | 82,2 | -/- |  |
| 7 | д.14 | 87,0 | -/- | аварийный |
| 8 | д.15/15 | 79,9 | -/- |  |
| 9 | д.17 | 80,8 | -/- |  |
| 10 | д.19 | 83,0 | -/- |  |
| 11 | д.20 | 82,1 | -/- | аварийный |
| 12 | д.23 | 70,0 | -/- |  |
| 13 | д.27 | 79,9 | -/- | аварийный |
| 14 | улица Гоголя д. 1 | 383,7 | № 787 от 10.09.2001г. | аварийный |
| 15 | д.3 | 412,7 | -/- | аварийный |
| 16 | д.5 | 414,6 | № 890/1 от 29.08.2003г. |  |
| 17 | д.9 | 83,5 | № 787 от 10.09.2001г. |  |
| 18 | д.11 | 79,2 | -/- |  |
| 19 | улица Комсомольская д.3 | 57,7 | -/- |  |
| 20 | д. 4 | 110,3 | № 787 от 10.09.2001г |  |
| 21 | д. 5 | 54,8 |  |  |
| 22 | улица Школьная д.1 | 107,1 | № 787 от 10.09.2001г. |  |
| 23 | д.4 | 376,4 | № 356 от 18.05.2010г. |  |
| 24 | д.6 | 395,0 | № 890/1 от 29.08.2003г. |  |
| 25 | д.7 | 412,1 | № 787 от 10.09.2001г. | аварийный |
| 26 | д.8 | 92,7 | -/- |  |
| 27 | д.9 | 379,2 | № 890/1 от 29.08.2003г. |  |
| 28 | д. 11 | 373,8 | № 380 от 12.04.2004г. |  |
| 29 | пер. Школьный д. 5 | 78,0 | № 787 от 10.09.2001г. |  |
| 30 | ул. Пионерская д.4 | 49,6 | № 787 от 10.09.2001г. |  |
| 31 | д. 1/5 | 109,8 | -/- |  |
| 32 | Ул. Колхозная д.3 | 414,6 | № 890/1от 29.08.2003г. |  |
| 33 | д. 4 | 377,4 | -/- |  |
| 34 | д. 5 | 392,3 | -/- |  |
| 35 | д. 6 | 384,8 | № 356 от 18.05.2010г. |  |
| 36 | д. 7 | 411,0 | № 787 от 10.09.2001г. | аварийный |
| 37 | д. 9 | 110,4 | -/- | аварийный |
| 38 | д. 12/1 | 414,9 | № 890/1 от 29.08.2003г. |  |
| 39 | д. 12/2 | 412,3 | № 787 от 10.09.2001г. |  |
| 40 | д. 12/3 | 385,8 | № 890/1 от 29.08.2003г. |  |
| 41 | д. 12/4 | 474,8 | -/- |  |
| 42 | д. 12/5 | 480,4 | -/- |  |
| 43 | д. 14 | 415,7 | -/- |  |
| 44 | д. 15 | 415,5 | № 787 от 10.09.2001г. | аварийный |
| 45 | д. 16 | 385,7 | № 356 от 18.05.2010г. |  |
| 46 | д. 23 | 114,1 | № 787 от 10.09.2001г. |  |
| 47 | д.32 | 411,1 | -/- | аварийный |
| 48 | д. 34 | 398,0 | № 356 от 18.05.2010г. |  |
| 49 | д. 36 | 406,1 | № 787 от 10.09.2001г. | аварийный |
| 50 | д. 41 | 417,1 | -/- | аварийный |
| 51 | улица Горняков д.12 | 418,5 | № 787 от 10.09.2001г. |  |
| 52 | д. 15 | 413,3 | -/- |  |
| 53 | д. 19 | 412,0 | -/- |  |
| 54 | д.21 | 417,6 | -/- | аварийный |
| 55 | пер. Горняков д. 6 | 111,6 | № 787 от 10.09.2001г. |  |
| 56 | д. 8 | 394,0 | -/- |  |
| 57 | д. 10 | 113,1 | -/- |  |
| 58 | д. 12 | 124,9 | -/- |  |
| 59 | улица Строителей д 16 | 420,3 | № 787 от 10.09.2001г. |  |
| 60 | д. 18 | 394,5 | -/- |  |
| 61 | д. 20 | 110,6 | -/- |  |
| 62 | д. 22 | 108,9 | -/- |  |
| 63 | улица Чкалова д. 9 | 416,8 | № 787 от 10.09.2001г. |  |
| 64 | д. 11 | 413,2 | -/- |  |
| 65 | д. 13 | 416,5 | -/- |  |
| 66 | д. 15 | 107,4 | -/- |  |
|  | д. 17 | 108,7 | -/- |  |
|  | улица Трудовая д.12 | 412,6 | № 374 от 21.05.2010г. |  |
| 66 | Итого пос. Бородинский: | 17155 | 68- домов ветхих и аварийных | В том числе :14- домов аварийных |
| 67 | пос. Круглянский |  |  |  |
| 68 | улица Лесная д. 1 | 102,6 | № 787 от 10.09.2001г. |  |
| 69 | д. 2 | 104,0 | -/- |  |
| 70 | д. 3 | 103,0 | -/- |  |
| 71 | д. 4 | 103,3 | -/- |  |
| 72 | д. 5 | 103,1 | -/- |  |
| 73 | д. 6 | 104,6 | -/- |  |
| 74 | д. 7 | 104,6 | -/- | аварийный переселение |
| 75 | д. 8 | 103,5 | -/- | аварийный |
| 76 | д. 9 | 103,5 | -/- | аварийный |
| 77 | д. 10 | 104,7 | -/- | аварийный |
| 78 | д. 11 | 104,1 | -/- | аварийный |
| 79 | д. 12 | 104,0 | -/- |  |
| 80 | д. 13 | 103,9 | -/- |  |
| 81 | д. 14 | 101,5 | -/- |  |
| 82 | д. 16 | 101,5 | -/- |  |
| 83 | д. 18 | 103,1 | -/- |  |
| 84 | д. 20 | 105,9 | -/- |  |
| 85 | д. 21 | 102,5 | -/- |  |
| 86 | д. 22 | 102,4 | -/- |  |
| 87 | улица Школьная, д. 1 | 105,2 | -/- |  |
| 88 | д. 2 | 105,8 | -/- |  |
| 89 | д. 4 | 105,0 | -/- |  |
| 90 | д. 5 | 106,8 | -/- |  |
| 91 | д. 6 | 105,1 | -/- |  |
| 92 | д. 7 | 106,8 | -/- |  |
| 93 | д. 8 | 106,0 | -/- |  |
| 94 | д. 9 | 108,0 | -/- |  |
| 95 | д. 10 | 103,8 | -/- |  |
| 96 | д. 11 | 107,2 | -/- |  |
| 97 | д. 12 | 104,9 | -/- |  |
| 98 | д. 14 | 104,9 | -/- |  |
| 99 | д. 15 | 104,6 | -/- |  |
| 100 | д. 16 | 105,4 | -/- |  |
| 101 | д. 17 | 103,2 | -/- | переселение |
| 102 | д. 18 | 103,2 | №101 от 10.02.2010г. |  |
| 103 | д. 19 | 102,0 | № 787 от 10.09.2001г. |  |
| 104 | д. 20 | 104,8 | -/- |  |
| 105 | д. 21 | 103,6 | -/- |  |
| 106 | д. 22 | 101,0 | №101 от 10.02.2010г. |  |
| 107 | д. 23 | 106,5 | № 787 от 10.09.2001г. |  |
| 108 | д. 24 | 103,6 | -/- |  |
| 109 | д. 25 | 103,3 | -/- |  |
| 110 | д. 27 | 104,0 | -/- |  |
| 111 | д. 29 | 103,9 | -/- |  |
| 112 | д. 31 | 106,3 | -/- |  |
| 113 | д. 33 | 105,7 | -/- |  |
| 114 | улица Строительная, дом 1 | 412,2 | -/- |  |
| 115 | д. 2 | 79,6 | -/- |  |
| 116 | д. 6 | 416,4 | -/- |  |
| 117 | д. 8 | 416,8 | -/- |  |
| 118 | д. 9 | 80,3 | -/- |  |
| 119 | д. 10 | 270,6 | -/- | аварийный переселение |
| 120 | д. 11, кв. 1 | 41,3 | №304 от 15.03.2007г. |  |
| 121 | д. 12 | 415,8 | № 787 от 10.09.2001г. | аварийный переселение |
| 122 | д. 17 | 109,1 | -/- | аварийный |
| 123 | д. 18 | 79,1 | -/- | аварийный |
| 125 | д. 20 | 40,0 | -/- |  |
| 126 | д. 22 | 40,8 | -/- | аварийный |
| 127 | улица Шахтерская, д. 2 | 384,6 | №101 от 10.02.2010г. |  |
| 128 | д. 3 | 385,6 | -/- |  |
| 129 | д. 4 | 412,2 | № 787 от 10.09.2001г. |  |
| 130 | д. 5 | 416,5 | -/- | аварийный переселение |
| 131 | д. 6 | 416,6 | -/- | переселение |
| 132 | улица Советская, д. 5 | 414,3 | -/- | аварийный переселение |
| 133 | д. 6 | 415,2 | -/- | переселение |
|  | д. 7 | 419,1 | -/- | переселение |
|  | д. 8 | 46,8 | -/- |  |
|  | Итого пос. Круглянский: | 10509,3 | 67- домов ветхих и аварийных | В том числе :13- домов аварийных |
|  | Всего | 27664,3 | 135- дома ветхих и аварийных | В том числе :27- домов аварийных |

Проекты застройки на данный момент отсутствуют. Теплопотребление объектов жилого и нежилого назначения, строительство которых возможно в дальнейшем, планируется только от источников индивидуального отопления.

При строительстве новых жилых районов необходимо учитывать сложившуюся застройку капитального жилого фонда с ликвидацией ветхого жилья. Малоэтажная застройка формируется на базе сложившегося индивидуального жилья, заброшенных территорий садоводческих товариществ и прочих свободных и неиспользованных территорий. Структура жилых образований, заложенная в генплане, развивает и объединяет достаточно разобщенные в настоящее время населенные пункты между собой. Генеральный план   МО Бородинское Киреевского района см. на схеме 1.

1.2. Объемы потребления тепловой мощности, теплоносителя и приросты потребления тепловой мощности, теплоносителя.

Информация о котельной № 1 п. Бородинский на 2022-2025 гг.

Таблица 1.1

| №п/п | Наименование показателей | Показатели по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Наименование и адрес котельной с указанием категории источника: | Котельная №1 п. Бородинский ул. Пионерская |  |  |  |
| 2 | Тепловая мощность котельной (Гкал/ч) с указанием |  |  |  |  |
|  | - установленная | 10,75 | 10,75 | 10,75 | 10,75 |
|  | - располагаемая | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 |
|  | причины снижения установленной мощности (ремонт котла, …) |  |  |  |  |
| 3 | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | - отопление | 4,849 | 4,650 | 4,650 | 4,650 |
|  | - вентиляция | - | - | - | - |
|  | - гвс | - | - | - | - |
|  | - гвс летняя | - | - | - | - |
|  | - технологические нужды (Гкал/ч) | - | - | - | - |
|  | - фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч, за прошедший отопительный период при tºнв самой холодной пятидневки |  |  |  |  |
|  | - присоединенная (договорная) тепловая нагрузка (теплоноситель – вода), Гкал/ч | - | - | - | - |
| 4 | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | - нормативные (утвержденные); | 0,849 | 0,849 | 0,836 | 0,749 |
|  | - фактические | 0,849 | 0,849 | 0,836 | 0,749 |
| 5 | Балансовая принадлежность тепловых сетей, присоединенных к котельной | Администрация МО Киреевский район |  |  |  |
| 6 | Вид топлива (основное, аварийное, резервное) | Природный газ |  |  |  |
| 7 | Величина топливо потребления за 2024 гг., в условном и натуральном выражении |  | 1974,62 тут/год 1749,66 тыс. м3 |  |  |
| 8 | Удельный расход условного и натурального топлива на единицу выработанной теплоты | 153,2 | 153,2 | 154,1 | 154,1 |
| 9 | Схема теплоснабжения от котельной | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
| 10 | Температурный график (расчетный и фактический) регулирования отпуска тепла | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 |
| 11 | Давление в подающей тепломагистрали |  |  |  |  |
|  | зимний режим | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | летний режим | - | - | - | - |
| 12 | Давление в обратной тепломагистрали |  |  |  |  |
|  | зимний режим | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  | летний режим | - | - | - | - |
| 13 | Среднесуточный расход воды, м3 | 40-50 | 40-45 | 40-45 | 39-43 |

Общая информация о котельной № 2 п. Бородинский на 2022-2025 гг.

Таблица 1.2.

| №п/п | Наименование показателей | Показатели по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Наименование и адрес котельной с указанием категории источника: | Котельная №2 п. Бородинский ул. Трудовая |  |  |  |
| 2 | Тепловая мощность котельной (Гкал/ч) с указанием |  |  |  |  |
|  | - установленная | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | - располагаемая | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
|  | причины снижения установленной мощности (ремонт котла, …) |  |  |  |  |
| 3 | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | - отопление | 1,83 | 1,393 | 2,118 | 2,118 |
|  | - вентиляция | - | - | - | - |
|  | - гвс | - | - | - | - |
|  | - гвс летняя | - | - | - | - |
|  | - технологические нужды (Гкал/ч) | - | - | - | - |
|  | - фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч, за прошедший отопительный период при tºнв самой холодной пятидневки |  |  |  |  |
|  | - присоединенная (договорная) тепловая нагрузка (теплоноситель – вода), Гкал/ч | - | - | - | - |
| 4 | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | - нормативные (утвержденные); | 0,527 | 0,652 | 0,652 | 0,602 |
|  | - фактические | 0,527 | 0,652 | 0,652 | 0,602 |
| 5 | Балансовая принадлежность тепловых сетей, присоединенных к котельной | Администрация МО Бородинское |  |  |  |
| 6 | Вид топлива (основное, аварийное, резервное) | Природный газ |  |  |  |
| 7 | Величина топливо потребления за 2024 гг., в условном и натуральном выражении |  | 861,22 тут/год 763,11 тыс. м3 |  |  |
| 8 | Удельный расход условного и натурального топлива на единицу выработанной теплоты | 153,2 | 154,2 | 153,4 | 153,4 |
| 9 | Схема теплоснабжения от котельной | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая |
| 10 | Температурный график (расчетный и фактический) регулирования отпуска тепла | 95-70 | 95-70 | 95-70 | 95-70 |
| 11 | Давление в подающей тепломагистрали |  |  |  |  |
|  | зимний режим | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | летний режим | - | - | - | - |
| 12 | Давление в обратной тепломагистрали |  |  |  |  |
|  | зимний режим | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | летний режим | - | - | - | - |
| 13 | Среднесуточный расход воды, м3 | 40-50 | 25-28 | 40-45 | 39-43 |

Общая информация о котельной БМК (ГВС) п. Бородинский на 2022-2025 гг.

Таблица 1.3.

| №п/п | Наименование показателей | Показатели по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Наименование и адрес котельной с указанием категории источника: | Котельная БМК (ГВС) п. Бородинский ул. Трудовая |  |  |  |
| 2 | Тепловая мощность котельной (Гкал/ч) с указанием |  |  |  |  |
|  | - установленная | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | - располагаемая | - | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | причины снижения установленной мощности (ремонт котла, …) |  |  |  |  |
| 3 | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | - отопление | - | - | - | - |
|  | - вентиляция | - | - | - | - |
|  | - гвс | - | - | - | - |
|  | - гвс летняя | - | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
|  | - технологические нужды (Гкал/ч) | - | - | - | - |
|  | - фактическая тепловая нагрузка, Гкал/ч, за прошедший отопительный период при tºнв самой холодной пятидневки |  |  |  |  |
|  | - присоединенная (договорная) тепловая нагрузка (теплоноситель – вода), Гкал/ч | - | - | - | - |
| 4 | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | - нормативные (утвержденные); | - | 0,009 | 0,102 | 0,102 |
|  | - фактические | - | 0,009 | 0,102 | 0,102 |
| 5 | Балансовая принадлежность тепловых сетей, присоединенных к котельной | Администрация МО Бородинское |  |  |  |
| 6 | Вид топлива (основное, аварийное, резервное) | Природный газ |  |  |  |
| 7 | Величина топливо потребления за 2024 гг., в условном и натуральном выражении |  | 73,05 тут/год 64,73 тыс. м3 |  |  |
| 8 | Удельный расход условного и натурального топлива на единицу выработанной теплоты | - | 157,5 | 155,3 | 155,3 |
| 9 | Схема теплоснабжения от котельной | - | закрытая | закрытая | закрытая |
| 10 | Температурный график (расчетный и фактический) регулирования отпуска тепла | - | 65-55 | 65-55 | 65-55 |
| 11 | Давление в подающей тепломагистрали |  |  |  |  |
|  | зимний режим | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | летний режим | - | - | - | - |
| 12 | Давление в обратной тепломагистрали |  |  |  |  |
|  | зимний режим | - | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | летний режим | - | - | - | - |
| 13 | Среднесуточный расход воды, м3 |  | 25-28 | 40-45 | 39-43 |

1.3. Потребление тепловой мощности и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой мощности, теплоносителя производственными объектами.

Производственных объектов нет.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в населенных пунктах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В связи с сокращением численности населения нет перспектив строительства многоквартирного жилого фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилого фонда используют автономные источники теплоснабжения, теплоснабжение объектов социальной инфраструктуры также осуществляется от автономных источников теплоснабжения, следовательно, нет потребности в строительстве новых тепловых сетей, и радиус эффективного теплоснабжения в данном разделе не рассматривается.

2.2.  Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения МО Бородинское осуществляется по смешанной схеме.

Жилые дома оборудованы отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь, дрова) и индивидуальным газовым отоплением. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые и электрические водонагреватели. Жилищный фонд, оборудованный центральным отоплением в МО Бородинский, составляет 70,5 %.

Источниками существующей тепловой энергии в МО Бородинское являются котельные №1 и №2 в п. Бородинский. Источником горячего водоснабжения в МО Бородинское является котельная БМК (ГВС) в п. Бородинский.

Основными элементами функциональной структуры теплоснабжения являются: - источники теплоснабжения – котельная №1 и котельная №2 п. Бородинский;

- совокупность участков прямых трубопроводов от источников теплоснабжения до потребителей;

- совокупность участков обратных трубопроводов от потребителей;

- тепловые узлы теплоисточников;

- тепловые пункты потребителей тепла.

Система централизованного теплоснабжения от котельных №1 и №2, - двухтрубная, закрытая, зависимая. Температурный график сети – 95-70оС.

Система централизованного горячего водоснабжения от котельной БМК (ГВС), - двухтрубная, закрытая, зависимая. Температурный график сети – 65-55оС.

Для системы теплоснабжения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Информация по индивидуальным источникам тепловой энергии не предоставлена.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Все перспективное жилищное и социальное строительство возможно от индивидуальных газовых источников тепла, если будет использован весь резерв мощности котельных, или в том случае, если подключение объектов к котельным не экономично.

2.5. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

| Местоположение котельной | Потребители тепла | Установленная мощность источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная №1 | Жилые дома и объекты административного и социального назначения | 10,75 |
| Котельная №2 | Жилые дома и объекты административного и социального назначения | 4,30 |
| Котельная БМК (ГВС) | Жилые дома | 0,86 |

2.6. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

| Местоположение котельной | Потребители тепла | Располагаемая мощность источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная №1 | Жилые дома и объекты административного и социального назначения | 10,18 |
| Котельная №2 | Жилые дома и объекты административного и социального назначения | 4,27 |
| Котельная БМК (ГВС) | Жилые дома | 0,86 |

2.7. Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

| Местоположение котельной | Хозяйственные нужды, Гкал/год |  | Собственные нужды Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные | существующие | перспективные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная № 1 | - | - | 122,34 | 122,34 |
| Котельная № 2 | - | - | 129,56 | 129,56 |
| Котельная БМК (ГВС) | - | - | 5,80 | 5,80 |

2.8. Значения существующей и перспективной тепловой

мощности источников тепловой энергии.

| Местоположение котельной | Существующая мощность тепловой энергии, Гкал/год (выработка) | Перспективная мощность тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная № 1 | 12818,21 | 12818,21 |
| Котельная № 2 | 5615,51 | 5615,51 |
| Котельная БМК (ГВС) | 470,42 | 470,42 |

2.8.1.  Значения существующих потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов.

| Местоположение котельной | Существующие потери тепловой мощности, Гкал/год | Перспективные потери тепловой мощности, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная № 1 | 1761,67 | 1761,67 |
| Котельная № 2 | 1214,30 | 1214,30 |
| Котельная БМК (ГВС) | 76,40 | 76,40 |

Состав и состояние котельного оборудования

(водогрейные котлы) котельной № 1 п. Бородинский ул. Пионерская

| - № | - Тип (марка) котла | - Год ввода | - Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | - Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | - Параметры воды |  | - Срок службы | - Год последней реконструкции или модернизации | - Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Р, кгс/ см2 | - t, С |  |  |  |
| - 1 | - КВа – 2,5 | - 1955 | - 2,15 | - 2,11 | - 4,0 | - 95-70 | - 20 | - 2007 | - газ |
| - 2 | - КВа – 2,5 | - 1955 | - 2,15 | - 1,87 | - 4,0 | - 95-70 | - 20 | - 2007 | - газ |
| - 3 | - КВа – 2,5 | - 1955 | - 2,15 | - 2,12 | - 4,0 | - 95-70 | - 20 | - 2007 | - газ |
| - 4 | - КВа – 2,5 | - 1955 | - 2,15 | - 1,95 | - 4,0 | - 95-70 | - 20 | - 2007 | - газ |
| - 5 | - КВа – 2,5 | - 2018 | - 2,15 | - 2,13 | - 4,0 | - 95-70 | - 20 | - 2018 | - газ |
| - ИТОГО |  |  | - 10,75 | - 10,18 |  |  |  |  |  |

Состав и состояние котельного оборудования

(водогрейные котлы) котельной № 2 п. Бородинский ул. Трудовая

| - № | - Тип (марка) котла | - Год ввода | - Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | - Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | - Параметры воды |  | - Срок службы | - Год последней реконструкции или модернизации | - Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Р, кгс/ см2 | - t, С |  |  |  |
| - 1 | - КВа– 2,5 | - 1957 | - 2,15 | - 2,15 | - 4,0 | - 95-70 | - 20 | - 2007 | - газ |
| - 2 | - КВа – 2,5 | - 2018 | - 2,15 | - 2,12 | - 4,0 | - 95-70 | - 20 | - 2018 | - газ |
| - ИТОГО |  |  | - 4,30 | - 4,27 |  |  |  |  |  |

Состав и состояние котельного оборудования

(водогрейные котлы) котельной БМК (ГВС) п. Бородинский ул. Школьная

| - № | - Тип (марка) котла | - Год ввода | - Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | - Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | - Параметры воды |  | - Срок службы | - Год последней реконструкции или модернизации | - Топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Р, кгс/ см2 | - t, С |  |  |  |
| - 1 | - Lavart Reverse | - 2022 | - 0,43 | - 0,43 | - 4,0 | - 65-55 | - 20 | - - | - газ |
| - 2 | - Lavart Reverse | - 2022 | - 0,43 | - 0,43 | - 4,0 | - 65-55 | - 20 | - - | - газ |
| - ИТОГО |  |  | - 0,86 | - 0,86 |  |  |  |  |  |

Баланс тепловой мощности

в зонах действия источников тепловой энергии.

Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в табл.2.8,2.10.

Производственная мощность котельных №1, №2 и БМК (ГВС) покрывает расчетное потребление тепловой энергии на отопление потребителей МО Бородинское.

Тепловой баланс котельной №1 п. Бородинский

| Установочная мощность котельной | 10,75 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность котельной | 10,18 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла | 12 818,21 | Гкал/год |
| Удельный расход топлива | 154,1 | кг у.т./Гкал |
| Годовой расход топлива (основное) | 1974,62 | т у.т./год |
| Годовой расход топлива (резервное) | нет | т у.т./год |
| Годовой расход электроэнергии | 475,9 | кВт час/год |
| Средневзвешенное КПД котлов | 93 | % |

Потребление тепловой энергии котельной №1 п. Бородинский

| Наименование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | Кол-во, шт. | 52 |
|  | Гкал/год | 8479,23 |
|  | объем, куб.м | 218241,32 |
| бюджет | Кол-во, шт. | 9 |
|  | Гкал/год | 1935,21 |
|  | объем, куб.м | 54698,05 |
| Прочие организации | Кол-во, шт. | 20 |
|  | Гкал/год | 519,75 |
|  | объем, куб.м | 10 811,79 |
| Итого потребители, Гкал/год: |  | 10934,19 |
| Собственные нужды котельной, Гкал/год: |  | 122,34 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/год: |  | 1761,67 |
| Выработка тепла всего, Гкал/год: |  | 12 818,21 |

Тепловой баланс котельной №2 п. Бородинский

| Установочная мощность котельной | 4,30 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность котельной | 4,27 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла | 5615,51 | Гкал/год |
| Удельный расход топлива | 153,4 | кг у.т./Гкал |
| Годовой расход топлива (основное) | 861,22 | т у.т./год |
| Годовой расход топлива (резервное) | Нет | т у.т./год |
| Годовой расход электроэнергии | 201946,0 | кВт час/год |
| Средневзвешенное КПД котлов | 93 | % |

Потребление тепловой энергии котельной №2 п. Бородинский

| Наименование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | Кол-во, шт. | 34 |
|  | Гкал/год | 3305,98 |
|  | объем, куб.м | 133732 |
| бюджет | Кол-во, шт. | 3 |
|  | Гкал/год | 729,05 |
|  | объем, куб.м | 17042,5 |
| Прочие организации | Кол-во, шт | 2 |
|  | Гкал/год | 236,62 |
|  | объем, куб.м | 4635 |
| Итого потребители, Гкал/год: |  | 4271,65 |
| Собственные нужды котельной, Гкал/год: |  | 129,56 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/год: |  | 1214,30 |
| Выработка тепла всего, Гкал/год: |  | 5615,51 |

Тепловой баланс котельной котельной БМК (ГВС) п. Бородинский

| Установочная мощность котельной | 0,86 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность котельной | 0,86 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла | 470,43 | Гкал/год |
| Удельный расход топлива | 155,28 | кг у.т./Гкал |
| Годовой расход топлива (основное) | 73,05 | т у.т./год |
| Годовой расход топлива (резервное) | Нет | т у.т./год |
| Годовой расход электроэнергии | 30026,2 | кВт час/год |
| Средневзвешенное КПД котлов | 92 | % |

Потребление тепловой энергии котельной БМК (ГВС) п. Бородинский

| Наименование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | Кол-во, шт. | 4 |
|  | Гкал/год | 388,23 |
|  | объем, куб.м | 25 439,3 |
| бюджет | Кол-во, шт. | - |
|  | Гкал/год | - |
|  | объем, куб.м | - |
| Прочие организации | Кол-во, шт. | - |
|  | Гкал/год | - |
|  | объем, куб.м | - |
| Итого потребители, Гкал/год: |  | 388,23 |
| Собственные нужды котельной, Гкал/год: |  | 5,80 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/год: |  | 76,40 |
| Выработка тепла всего, Гкал/год: |  | 470,43 |

2.8.2   Характеристика теплоносителя

Котельные №1, №2 ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» - водогрейная, оборудованы установками химводоподготовки и теплообменником системы отопления.

2.8.3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Тепловые сети МО Бородинское находятся на обслуживании ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула".

- Характеристика тепловых сетей

- котельной № 1 п. Бородинский ул. Пионерская

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 4,876 км.

|  | Диаметр, мм. | Длина, м. | Удельные теплопотери, Вт/м. | Теплопотери, Гкал/год | Материал изоляции Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети отопление | 50 | 1010 |  |  | Подземная, надземная 4876 м.п. |
|  | 65 | 394 |  |  |  |
|  | 80 | 910 |  |  |  |
|  | 108 | 1434 |  |  |  |
|  | 159 | 251 |  |  |  |
|  | 219 | 382 |  |  |  |
|  | 273 | 495 |  |  |  |
| Годовые потери тепловой энергии по сетям, Гкал/год. |  |  |  | 1685,41 Гкал |  |
| Тепловые потери с утечками теплоносителя, Гкал/год. |  |  |  | 76,26 Гкал |  |
| Суммарные потери тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год. |  |  |  | 1761,67 Гкал |  |

- Характеристика тепловых сетей

- котельной № 2 п. Бородинский ул. Трудовая

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 3,551 км.

|  | Диаметр, мм. | Длина, м. | Удельные теплопотери, Вт/м. | Теплопотери, Гкал/год | Материал изоляции Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети отопление | 57 | 505 |  |  | Подземная, надземная 3550,9 м.п. |
|  | 76 | 231 |  |  |  |
|  | 89 | 344,5 |  |  |  |
|  | 108 | 1177,9 |  |  |  |
|  | 133 | 193,5 |  |  |  |
|  | 159 | 705 |  |  |  |
|  | 219 | 194 |  |  |  |
| Годовые потери тепловой энергии по сетям, Гкал/год. |  |  |  | 1173,43 Гкал |  |
| Тепловые потери с утечками теплоносителя, Гкал/год. |  |  |  | 40,87 Гкал |  |
| Суммарные потери тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год. |  |  |  | 1214,30 Гкал |  |

## Схемы существующих тепловых сетей от котельных представлены на графической части проекта.

- Характеристика тепловых сетей

- котельной БМК (ГВС) п. Бородинский ул. Школьная

Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 0,261 км.

|  | Диаметр, мм. | Длина, м. |  | Удельные теплопотери, Вт/м. | Теплопотери, Гкал/год | Материал изоляции Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети отопление | 32 | 76,2 |  |  |  | Подземная, надземная 261,3 м.п. |
|  | 45 | 15 |  |  |  |  |
|  | 57 | 98,9 |  |  |  |  |
|  | 76 | 15 |  |  |  |  |
|  | 89 | 56,2 |  |  |  |  |
| итого |  |  | 261,3 |  |  |  |
| Годовые потери тепловой энергии по сетям, Гкал/год. |  |  |  |  | 74,87 Гкал |  |
| Тепловые потери с утечками теплоносителя, Гкал/год. |  |  |  |  | 1,53 Гкал |  |
| Суммарные потери тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год. |  |  |  |  | 76,40 Гкал |  |

Тепловые сети проложены с 1989г.  по 2022г.  Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет 20-25 лет.

Гидравлический режим системы теплоснабжения п. Бородинский должен отвечать следующим требованиям:

- обеспечение расчетного расхода теплоносителя и его распределение;

- безопасность;

- надежность.

2.8.4   Зоны действия источника тепла. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии.

Количество потребляемой тепловой энергии потребителями зависит от следующих факторов:

– температуры наружного воздуха;

– от теплопроводности наружных ограждающих конструкций помещения;

– от характера отопительного сезона;

– от назначения помещения.

2.8.5   Соотношение нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения котельных

Тепловая мощность котельных

| Источник тепла | Отопление, Гкал/год | Вентиляция, Гкал/год | ГВС, Гкал/год | Итого, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 12818,2 | - | - | 12818,21 |
| Котельная №2 | 5615,51 | - | - | 5615,51 |
| Котельная БМК (ГВС) | - | - | 470,42 | 470,42 |

Теплопотребление на вентиляцию отсутствует.

2.9. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане МО Бородинское не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче теплоэнергии, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. При децентрализованной системе отпадает необходимость в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии. Данные о среднегодовой выработке тепла индивидуальными источниками теплоснабжения (жилой фонд и объекты социальной сферы) отсутствуют.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселений указанная тенденция будет сохраняться. По территории МО Бородинское проходит газопровод высокого давления, что также создает благоприятные условия для газификации поселения, поэтому необходимо разработать план поэтапного перевода жилого фонда и объектов социальной сферы, использующих электроэнергию и твердое топливо на газовые источники теплоснабжения.

В приложении 2 показаны газифицированные поселения, расположение индивидуальных источников теплоснабжения.

2.9.1 Учет тепла. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тариф на тепловую энергию по МО Бородинское Киреевского района установлен в размере 2428,98 руб./Гкал без НДС с 1 декабря 2022 года.

Расчеты с потребителями производятся по показаниям теплосчетчиков.  При отсутствии таковых – на договорной основе согласно теплотехническому расчету здания.

Раздел 3.  Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Все перспективное строительство МО Бородинское будет использовать для теплопотребления индивидуальные источники тепла в связи с продолжающей развиваться газификацией Киреевского района в целом и муниципального образования в частности.

Анализ исходных материалов по существующей котельной №1 и тепловым сетям в рабочем поселке Бородинский, а также фактические данные по теплопотреблению показали, что котельная используется на 78% своей тепловой мощности. Котельная №2 используется на 89% своей тепловой мощности.

Потребление тепла на нужды горячего водоснабжения не производится, несанкционированного разбора теплоносителя из внутридомовой системы отопления - не допускается.

В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотность соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Для устойчивой работы системы теплоснабжения потери должны компенсироваться в тепловых пунктах подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети используется вода из водопровода.

Для эффективной и надежной работы газовых котлов исходная вода должна обрабатываться в системе химводоподготовки.

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных      установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Оборудование химводоочистки котельной учитывает аварийную                   (нормативную) подпитку в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления химически необработанной  водой.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Генеральным планом МО Бородинское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов предлагается осуществить, используя существующий резерв мощности котельных или от автономных источников. Поэтому строительство новых котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Строительство котельной №1 в поселке Бородинское было выполнено в 1955г, котельной №2 в 1957 г.  Котельные и существующие трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии, в 2007 году осуществлялся ремонт оборудования. Безаварийная работа достигается проведением плановых профилактических работ и мероприятий, предусмотренных эксплуатацией.

Для организации теплоснабжения в новых жилых домах предлагается сначала загрузить котельные №1, №2 чтобы использовать резерв мощности. Так же возможно устройство автономного теплоснабжения чтобы обеспечить теплом и горячей водой каждый конкретный объект.

Приобретение водогрейного котла и комплектующих, газовой горелки, теплообменника для котельной №2 п. Бородинский.

4.3. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не предусмотрено.

4.4. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии применяют газопоршневые установки. Применение этих установок в котельных выявляет ряд технических и экономических проблем:

- Стоимость капитального ремонта газопоршневого двигателя может достигать 60–70% от первоначальной стоимости самого агрегата – при капремонте осуществляется полная замена поршневой группы.

- Регламентные и ремонтные работы для газопоршневых установок имеют весьма частые и продолжительные временные интервалы.

- Отработанное масло газопоршневых установок нельзя сбрасывать на грунт — 600 литров на 1 МВт (0,86 Гкал) требуют утилизации — это также постоянные расходы для владельцев электростанции.

- Поршневые установки при работе имеют вибрации и низкочастотный шум, распространяющийся на значительное расстояние. Доведение шума до стандартных значений возможно, но необходимы дорогостоящие решения.

- Цены на газопоршневые установки находятся в диапазоне 1300-2000€ за кВт установленной мощности при строительстве электростанции «под ключ». Стоимость основного силового генерационного оборудования в структуре цены газопоршневой электростанции составляет лишь 50-60%. Остальные деньги тратятся на массу дополнительного оборудования, проектные, строительно-монтажные (СМР) и пусконаладочные работы (ПНР).

Из вышесказанного видно, что затраты на обслуживание и ремонты превышают предполагаемую прибыль от экономии средств при производстве электроэнергии, следовательно, применение установки по комбинированной выработке тепловой и электрической энергии нецелесообразно в МО Бородинское и далее в схеме не рассматривается.

4.5. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

В системе теплоснабжения МО Бородинское в существующих и расширяемых зонах строительства источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

4.6. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии, исходя из условий подачи тепловой энергии на отопление с температурой, обеспечивающей требуемый режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха. В связи с небольшими потерями теплоэнергии при ее передаче от источника к потребителю (малая протяженность или отсутствие тепловых сетей) рекомендуемый температурный график (95-700С) для теплоснабжения социальных объектов представлен в таблице 4.1.

Температурный график сетевой воды

таблица 4.1

| Температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- |
| +8 | 37 | 32 |
| +7 | 38 | 33 |
| +6 | 39 | 34 |
| +5 | 41 | 35 |
| +4 | 43 | 37 |
| +3 | 44 | 37 |
| +2 | 45 | 38 |
| +1 | 47 | 39 |
| 0 | 49 | 40 |
| -1 | 50 | 41 |
| -2 | 52 | 42 |
| -3 | 53 | 42 |
| -4 | 54 | 43 |
| -5 | 56 | 44 |
| -6 | 57 | 45 |
| -7 | 59 | 47 |
| -8 | 60 | 48 |
| - 9 | 62 | 49 |
| -10 | 63 | 50 |
| -11 | 65 | 51 |
| - 12 | 67 | 52 |
| - 13 | 68 | 53 |
| -14 | 70 | 54 |
| -15 | 72 | 55 |
| -16 | 75 | 57 |
| -17 | 77 | 58 |
| -18 | 79 | 59 |
| -19 | 80 | 60 |
| -20 | 82 | 61 |
| -21 | 83 | 63 |
| -22 | 85 | 64 |
| -23 | 87 | 65 |
| -24 | 89 | 66 |
| - 25 | 91 | 68 |
| -26 | 93 | 69 |
| -27 | 95 | 70 |

4.7. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

Подключение перспективного строительства муниципального образования Бородинский будет осуществляться с использованием резервной мощности котельных и так же возможно от индивидуальных теплогенераторов.

Администрации поселения необходимо рассмотреть вопрос об эффективном использовании установленных мощностей и их применении, например, для целей горячего водоснабжения детского сада или школы с дополнительной установкой в этих зданиях теплообменного и насосного оборудования. Имеющиеся местные электрические водонагреватели использовать на летний режим, потому как использование электричества в целях отопления экономически нецелесообразно.

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Новое строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов нагрузки во вновь осваиваемых районах не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не планируется.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом МО Бородинское не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, новое строительство тепловых сетей не планируется.

Для обеспечения надежности теплоснабжения планируется выполнить реконструкцию тепловых сетей.

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей

| № п/п | Наименование участка тепловых сетей | Котельная | Диаметр, мм. | Протяженность, м. | Вид прокладки тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. №49 до т.к. №50 по ул. Колхозная ул. Комсомольская | Котельная №1 п. Бородинский | 108 | 40 | подземн. |
|  | Итого |  |  | 40 |  |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. №50 до т.к. №52 по ул. Колхозная по ул. Комсомольская | Котельная №1 п. Бородинский | 108 | 130 | подземн. |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 1 ул. Пушкина до т.к. 21 ул. Гоголя |  | 159 | 115 | подземн. |
|  |  |  | 108 | 50 | подземн. |
|  | Итого |  |  | 295 |  |
|  | всего |  |  | 335 |  |

Надежность и безопасность системы теплоснабжения достигается также проведением плановых и текущих ремонтов и эксплуатационным контролем за состоянием тепловых сетей ресурсно-снабжающим предприятием ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула", в зоне обслуживания которого находятся данные источники тепла и тепловые сети.

Раздел 6.   Перспективные топливные балансы.

6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода

Для составления перспективного топливного баланса в качестве характерной температуры принята температура наружного воздуха для проектирования системы отопления. В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» для МО Бородинское ее значение составляет -26 С.

Перспективные топливные балансы.

Расчетный годовой расход топлива, тут. /год

| Наименование источника | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная № 1 | 2035,4 | 2035,4 | 2035,4 | 1995,71 | 1974,62 | нет | нет |
| Котельная № 2 | 894,7 | 894,7 | 894,7 | 876,21 | 861,22 | нет | нет |
| Котельная БМК (ГВС) | - | - | - | 73,05 | 73,05 | нет | нет |

### Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей первоначально планируются на период до 2028 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры МО Бородинское.

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и источников тепла по МО Бородинское на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 7.1, с указанием ориентировочной стоимости в прогнозных ценах.

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей

таблица  7.1

| № п/п | Наименование участка тепловых сетей | Котельная | Диаметр, мм | Протяженность, м | Вид прокладки тепловых сетей | Стоимость в ценах 2019 без НДС, тыс.руб. | Стоимость в прогнозируемых ценах без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. №49 до т.к. №50 по ул. Колхозная ул. Комсомольская | Котельная №1 п. Бородинский | 108 | 40 | подземный | 316 | 355 |
|  |  |  |  |  |  | 30 | 34 |
|  | Итого в 2022 |  |  | 40 |  | 346 | 389 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. №50 до т.к. №52 по ул. Колхозная по ул. Комсомольская | Котельная №1 п. Бородинский | 108 | 130 | подземный | 1050 | 1228 |
|  |  |  |  |  |  | 35 | 41 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 1 ул. Пушкина до т.к. 21 ул. Гоголя |  | 159 | 115 | подземный | 1265 | 1480 |
|  |  |  | 108 | 50 | подземный | 430 | 503,0 |
|  | Итого в 2023 |  |  | 295 |  | 2780 | 3252 |
|  | всего |  |  | 335 |  | 3126 | 3641 |

- Ориентировочный объем инвестиций определен в прогнозных ценах  и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации

7.2. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения.

Анализ существующей ситуации в системе централизованного теплоснабжения поселок Бородинский МО Бородинское исключает возможность изменения температурного графика работы котельных. В связи с небольшой протяженностью тепловых сетей данный график работы оптимален.

Раздел 8. Решение об определении

единой теплоснабжающей организации

Выбор единой теплоснабжающей организации осуществляется в соответствии с порядком и на основании критериев.

Порядок определения и критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

    - Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления – администрацией МО Бородинское (далее - уполномоченным органом) при утверждении схемы теплоснабжения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации. Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

3.  Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения,  вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения  проекта схемы теплоснабжения  в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса  единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Уполномоченный орган обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями:

4.1.  Критерии определения единой теплоснабжающей организации являются:

4.1.1.  Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

4.1.2. Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

5. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжение определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

  - Заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

  - Осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

  - Надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне совей деятельности;

  - Осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

      - Владение на праве аренды источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью.

На балансе предприятия находятся все магистральные тепловые сети в рабочий поселок Бородинский МО Бородинское и 100% тепловых мощностей источников тепла.

      - Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

    - ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» МО Бородинское согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;
    в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организацией определить единую теплоснабжающую организацию ООО «ЭнергоГазИнвест- Тула» МО Бородинское Киреевского района.

Раздел 9.  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Теплоснабжение жилищного фонда и социальных объектов, кроме общественно-административных зданий в поселке Бородинское осуществляется индивидуальными источниками теплоснабжения. Каждый источник теплоснабжения соответствует потребности в тепле отапливаемого здания или группы зданий.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям

При разработке схемы теплоснабжения МО Бородинское бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Раздел 11. Заключение

Требования п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ» «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения МО Бородинское, а также объем необходимых инвестиций отражены в «Схеме теплоснабжения муниципального образования Бородинское Киреевского района Тульской области».

Реализация комплекса работ по реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения, приведет к улучшению теплоснабжения в поселении и повышению надежности, удовлетворению спроса на тепло, при снижении себестоимости вырабатываемого тепла и минимизации затрат.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.