СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОЯРСКОЕ КИРЕЕВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

до 2028 г.

г. Тула 2023

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение | 3 |
| Основные цели и задачи схемы теплоснабжения | 4 |
| Общая часть | 4 |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО Красноярское | 6 |
| Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 9 |
| Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя | 15 |
| Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 16 |
| Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 18 |
| Раздел 6. Перспективные топливные балансы | 20 |
| Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 20 |
| Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации | 21 |
| Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 24 |
| Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям | 24 |
| Раздел 11. Заключение | 24 |
| Графическая часть |  |
| Схема теплоснабжения МО Красноярское Киреевского района Тульской области, л.1 | 26 |
| Приложения |  |
| Приложение 1 Сводная карта (основной чертеж) генерального плана | 27 |
| Приложение 2 Карта (схема) развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения | 28 |

Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Красноярское Киреевского района Тульской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006;

- Характеристики теплоснабжения жилищного фонда населенных пунктов МО Красноярское;

- Генеральный план муниципального образования Красноярское.

При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные документы:

СНиП II-35-76* «Котельные установки»;

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом

правового регулирования в области.

Проектирование систем теплоснабжения населённых пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства поселения. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- обосновать необходимость и экономическую целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Общая часть

Муниципальное образование Красноярское входит в состав Киреевского района, который в свою очередь входит в состав Тульской области РФ.

МО Красноярское расположено в северо-восточной части Тульской области на реке Сеже, расстояние от Тулы — 25 км.

Муниципальное образование занимает площадь 13,661 тыс. га. Население составляет 1,709 тыс. человек.

Административный центр — с.п. Красный Яр. Население 1,188 тыс. человек.

МО Красноярское находится в южной части Киреевского района Тульской области и граничит с северо-запада, запада и юго-запада с Ленинским районом Тульской области, с юга с МО Новосельское Киреевского района Тульской области, с северо-востока, востока и юго-востока с Веневским районом Тульской области.

Климат – умеренно-континентальный, характеризуется умеренно холодной зимой и теплым летом. Среднегодовая температура +5°C (стандартное отклонение 11°C), средняя температура января -8,2°C, июля +18,9°C. Продолжительность периода с положительными температурами составляет 220—225 дней. Средние годовые температуры на территории области изменяются от +3,8ºС до +4,5ºС. Среднегодовая сумма осадков составляет 550 - 600 мм, 70 процентов осадков выпадает в теплый период, зимние осадки имеют меньшую интенсивность, но большую продолжительность.

Снежный покров образуется в конце ноября. Устойчивый снежный покров образуется к середине декабря. Наибольшей высоты он достигает в конце февраля. Средняя высота покрова составляет 50 - 60 см на защищенных участках

и 35 - 45 см - на открытых. Глубина промерзания почвы составляет 120 – 140 см.

Преобладающими ветрами являются юго-западные и западные ветра.

Среднемесячная скорость ветра (м/сек)

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра | 4,1 | 4,6 | 4,1 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,2 | 3,1 |

Повторяемость ветра и штилей (Роза ветров, в %)

| Период | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодный | 7 | 8 | 9 | 17 | 14 | 19 | 17 | 9 |
| Теплый | 12 | 11 | 8 | 11 | 10 | 15 | 19 | 14 |
| Годовой | 10 | 9 | 9 | 13 | 12 | 17 | 18 | 12 |

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования системы теплоснабжения приняты на основании климатологических данных места расположения объекта в соответствии с данными СНиП 23.01-99* и приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра наружного воздуха | Период года |  |
| --- | --- | --- |
|  | теплый | холодный |
| Расчетная температура наружного воздуха, 0С |  |  |
| – отопления (средняя наиболее холодной пятидневки) | – | – 24 |
| Продолжительность отопительного периода | – | 202 |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, 0С | – | – 2,6 |

Муниципальное образование относится к климатическому району IIВ. Климатические условия не препятствуют осуществлению любого вида хозяйственной деятельности, а также рекреации.

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО Красноярское.

В настоящее время численность населения Муниципального образования Красноярское   включает в себя 23 населенных пункта общая численность на 01.01.2008 г. составляет 1709 человек. Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве муниципальных образований России с преобладанием русского населения. Происходит старение населения – сокращение доли молодых возрастов, наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции.

Численность населения   муниципального образования Красноярское Киреевского района по данным отдела сбора и обработки информации на начало 2008 г. составляет:

Таблица 1.1

| Наименование населённого пункта |  | Количество жителей на 01.01.08 г. |  |  | Хозяйственная функция населённого пункта | Населённые пункты, не имеющие постоянного населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Зарегистрировано по месту жительства |  |  |  |
| Поселок Красный Яр |  | 1188 | 1188 |  | Промышленность |  |
| поселок Серебряные Ключи |  | 365 | 365 |  | Сельское хозяйство |  |
| поселок Горняк |  | 66 | 66 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| Деревня Гамово |  | 36 | 36 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| Деревня Изрог |  | 9 | 9 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| Деревня Темерево |  | 5 | 5 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| Деревня Дубки |  | 6 | 6 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| село Романово |  | 4 | 4 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| деревня Рождественка |  | 3 | 3 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| деревня Бронники |  | 2 | 2 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| деревня Демьяново |  | 2 | 2 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| деревня Паслово |  | 1 | 1 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| деревня Мещерские Выселки |  | 0 | 0 |  | Дачный | Деревня Мещерские Выселки |
| Село Мещерское |  | 4 | 4 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| деревня Ольховец |  | 0 | 0 |  | Дачный | Деревня Ольховец |
| деревня Трещево |  | 1 | 1 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| деревня Белолипки |  | 1 | 1 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| деревня Забусово |  | 5 | 5 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| деревня Ивровка |  | 0 | 0 |  | Дачный | деревня Ивровка |
| деревня Кучино |  | 0 | 0 |  | Дачный | деревня Кучино |
| деревня Верхнее Петрово |  | 0 | 0 |  | Дачный | деревня Верхнее Петрово |
| Село Грецово |  | 1 | 1 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| Поселок Шувайка |  | 10 | 10 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| ИТОГО: | 1709 |  | 1709 |  |  |  |

Данных о естественном приросте и миграции не предоставлено.

Определяющим фактором снижения численности населения остается процесс депопуляции, т.е. превышение числа смертей над рождениями. И хотя естественная убыль населения в 2006 году по сравнению с 2005 годом сократилась, она по-прежнему остается высокой. При этом число умерших превышает число родившихся на 42,3% (в 2005г. – на 39,7%).

Среди сельских поселений преобладает одноэтажная застройка с печным обогревом. Отдельные сельскохозяйственные производственные теплопотребители, а также общественные коммунальные и культурно-бытовые здания имеют централизованное теплоснабжение.

В границах МО Красноярское располагаются территории сельскохозяйственных предприятий Киреевского района, земли фермеров и горожан, работают небольшие предприятия, магазины.

Существующая застройка представляет собой ряд отдельных, изолированных между собой населенных пунктов, которые отличаются друг от друга уровнем застройки и обеспеченностью предприятиями соцкультбыта.

На территории МО аварийных и ветхих многоквартирных домов нет, снос ветхого жилищного фонда на территории МО в период до 2027 г. не планируется.

В период 2009-2021 годов здания не сносились, капитальный ремонт домов проводился.

Отчет о выполненных капитальных ремонтах за 2009-2011 год с указанием адреса дома, перечня выполненных работ и их стоимости:

В 2008 году был проведён капитальный ремонт кровли жилого дома №4 по ул. Советская, ул.Комсомольская д.3, п.Красный Яр.

В 2009 году  был проведён капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Советская п.Красный Яр,  капитальный  ремонт системы отопления, водопровода ул.Советская д.1,д.2 п.Красный Яр, капитальный  ремонт системы канализации и водопровода ул.Советская д.7 п.Красный Яр, капитальный  ремонт системы канализации  ул.Советская д.4 п.Красный Яр, капитальный  ремонт системы отопления  ул.Советская д.5 п.Красный Яр.

В 2010 году проведён капитальный ремонт системы канализации и водопровода ул.Советская д.6 п.Красный Яр, капитальный ремонт системы отопления ул. Комсомольская, д.3, был проведён капитальный ремонт кровли жилого дома №2 по ул. Комсомольская п.Красный Яр

В 2011 году был проведён капитальный ремонт кровли жилого дома №1 по ул. Комсомольская п.Красный Яр.

В 2016 году проведен капитальный ремонт кровли, систем инженерных коммуникаций дома №3 ул.Советской п.Красный Яр.

Ремонт многоквартирных домов до 2027 года будет производится согласно региональной Программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Характеристика жилищного фонда

Таблица 1.2

| Наименование показателей | Количество домов |
| --- | --- |
| Общее количество жилых домов | 588 |
| в том числе: |  |
| муниципальных жилых домов |  |
| многоквартирных жилых домов | 158 |
| частных жилых домов | 430 |
| Объекты социальной сферы | 12 |
| в том числе: |  |
| объекты здравоохранения | 1 |
| объекты образования | 4 |
| объекты культуры | 2 |
| Объекты сельскохозяйственного назначения | нет |
| Объекты производственной сферы | нет |

Строительство жилого фонда в МО Красноярское за последние два десятилетия значительно сократилось. В соответствии с информацией, полученной от Администрации МО Красноярское, перечень планируемых к строительству в ближайший период объектов жилого и нежилого назначения отсутствует. Теплопотребление объектов жилого и нежилого назначения, строительство которых возможно в дальнейшем, планируется только от источников индивидуального отопления.

При строительстве новых жилых районов необходимо учитывать сложившуюся застройку капитального жилого фонда с ликвидацией ветхого жилья. Малоэтажная застройка формируется на базе сложившегося индивидуального жилья, заброшенных территорий садоводческих товариществ и прочих свободных и неиспользованных территорий. Структура жилых образований, заложенная в генплане, развивает и объединяет достаточно разобщенные в настоящее время населенные пункты между собой. Генеральный план   МО Красноярское Киреевского района см. на схеме 1.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в населенных пунктах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В связи с сокращением численности населения нет перспектив строительства многоквартирного жилого фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилого фонда используют автономные источники теплоснабжения, теплоснабжение объектов социальной инфраструктуры также осуществляется от автономных источников теплоснабжения, следовательно, нет потребности в строительстве новых тепловых сетей, и радиус эффективного теплоснабжения в данном разделе не рассматривается.

2.2.  Описание существующих и перспективных зон действия систем        теплоснабжения, источников тепловой энергии и индивидуальных   источников.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения МО Красноярское осуществляется по смешанной схеме.

Жилые дома оборудованы отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь, дрова) и индивидуальным газовым отоплением. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые и электрические водонагреватели.

Источником существующей тепловой энергии в МО Красноярское Киреевского района является котельная «Красный Яр».

Основными элементами функциональной структуры теплоснабжения являются:

- источник теплоснабжения – котельная «Красный Яр»;

- совокупность участков прямых трубопроводов от источников теплоснабжения до потребителей;

- совокупность участков обратных трубопроводов от потребителей;

- тепловые узлы теплоисточников;

- тепловые пункты потребителей тепла.

Система централизованного теплоснабжения от котельных - двухтрубная, закрытая, зависимая. Температурный график сети – 95-70оС.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Все перспективное жилищное и социальное строительство предусматривается от индивидуальных газовых источников тепла.

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии.

| Местоположение котельной | Потребители тепла | Установленная мощность источника, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная «Красный Яр» | Жилые дома и объекты административного и социального назначения | 1,72 |

2.5. Значения  существующей и перспективной тепловой

мощности  источников тепловой энергии нетто.

2.5.1.  Источники существующей тепловой энергии

Состав и состояние котельного оборудования

(водогрейные котлы) котельной в п. Красный Яр

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка | Завод-изготовитель | Технические характеристики | Кол-во, шт. | Дата ввода в эксплуатацию | Примечание (резерв, ремонт, требует замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Котел водогрейный | ТУРБОТЕРМ-ГАРАНТ (ТТГ-1000) | ГК "РЭМЭКС" | Q = 1 МВт, КПД - 92% | 2 | 2011г |  |

Баланс тепловой мощности

в зонах действия источников тепловой энергии.

Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии приведены в таблице ( см. ниже).

Производственная мощность котлов котельной покрывает расчетное потребление тепловой энергии на отопление потребителей МО Красноярское.

Тепловой баланс котельной п. Красный Яр

| Установленная мощность котельной | 1,72 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность котельной | 1,76 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла | 3211,434 | Гкал/год |
| Удельный расход топлива | 156,7 | кг у.т./Гкал |
| Годовой расход топлива (основное) | 503,328 | т у.т./год |
| Годовой расход топлива (резервное) | - | тыс. т у.т./год |
| Годовой расход электроэнергии | 74,5 | тыс. кВт час/год |
| Средневзвешенный КПД котлов | 91 | % |

Потребление тепловой энергии котельной п. Красный Яр

| Наименование |  | потребление, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | Гкал/год | 1660,162 |
|  | объем, куб. м | 48692 |
| бюджет | Гкал/год | 731,353 |
|  | объем, куб. м | 17933,93 |
| Прочие организации | Гкал/год | 147,982 |
|  | объем, куб. м | 3563,19 |
| Итого потребители, Гкал/год |  | 2539,497 |
| Собственные нужды котельной, Гкал/год |  | 26,657 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/год |  | 645,28 |
| Выработка всего, Гкал/год |  | 3211,434 |

2.5.2   Характеристика теплоносителя

Котельная «Красный Яр» ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» - водогрейная, оборудована установкой химводоподготовки и теплообменниками системы отопления.

2.5.3  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Тепловые сети МО Красноярское Киреевского района находятся на обслуживании ООО " ЭнергоГазИнвест-Тула".

Система теплоснабжения от котельной «Красный Яр» – закрытая, двухтрубная. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1997 м.

Характеристика тепловых сетей МО Красноярское Киреевского района

от котельной п. Красный Яр

|  | Диаметр, мм | Длина, теплотрассы L, м | Удельные тепло- потери, Вт/м | Тепло- потери, Вт | Материал изоляции Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |
| Подземная |  |  |  |  |  |
|  | 57 | 159 |  |  | Мин.вата |
|  | 89 | 172 |  |  | Мин.вата |
|  | 159 | 132 |  |  | Мин.вата |
| Итого |  | 463 |  |  |  |
| Надземная |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 45 |  |  | Мин.вата |
|  | 57 | 207 |  |  | Мин.вата |
|  | 76 | 282 |  |  | Мин.вата |
|  | 89 | 375 |  |  | Мин.вата |
|  | 108 | 150 |  |  | Мин.вата |
|  | 159 | 370 |  |  | Мин.вата |
| Итого |  | 1429 |  |  |  |
| техподполье |  |  |  |  |  |
|  | 57 | 45 |  |  |  |
|  | 89 | 60 |  |  |  |
| Итого |  | 105 |  |  |  |
| Всего |  | 1997 |  |  |  |
| Годовые потери тепловой энергии по сетям, Гкал/год. |  |  |  | 627,31 Гкал |  |
| Тепловые потери с утечками теплоносителя, Гкал/год. |  |  |  | 17,97 Гкал |  |
| Суммарные потери тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год. |  |  |  | 645,28 Гкал |  |

Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет 25 лет. Износ тепловых сетей составляет 70%.

Схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям МО Красноярское Киреевского района - зависимая. Присоединение потребителей к тепловой сети осуществляется через индивидуальные тепловые пункты (узлы ввода).

Гидравлические режимы системы теплоснабжения должен отвечать следующим требованиям:

- обеспечение расчетного расхода теплоносителя и его распределение;

- безопасность;

- надежность.

## Схемы существующей тепловой сети от котельной представлена на л. 1,л.  графической части.

2.5.4   Зоны действия источника тепла. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии.

Количество потребляемой тепловой энергии потребителями зависит от следующих факторов:

– температуры наружного воздуха;

– от теплопроводности наружных ограждающих конструкций помещения;

– от характера отопительного сезона;

– от назначения помещения.

2.5.5   Соотношение нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения котельных.

Тепловая мощность котельной

| Источник тепла | Отопление, Гкал/год | Вентиляция, Гкал/год | ГВС, Гкал/год | Итого, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Красный Яр | 3211,434 | - | - | 3211,434 |

2.6. Баланс тепловой мощности в зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане МО Красноярское не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче теплоэнергии, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. При децентрализованной системе отпадает необходимость в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии. Данные о среднегодовой выработке тепла индивидуальными источниками теплоснабжения (жилой фонд и объекты социальной сферы) отсутствуют.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселений указанная тенденция будет сохраняться. По территории МО Красноярское проходит газопровод высокого давления, что также создает благоприятные условия для газификации поселения, поэтому необходимо разработать план поэтапного перевода жилого фонда и объектов социальной сферы, использующих электроэнергию и твердое топливо на газовые источники теплоснабжения.

2.6.1 Значения существующих годовых потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

Затраты на компенсацию тепловых потерь значительно сократятся при применении высокоэффективной изоляции с коэффициентом теплопроводности не менее 0,05Вт/м2С и быстрым устранением аварийных ситуаций, возникающих в процессе эксплуатации.

2.7.   Учет тепла. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Тариф на тепловую энергию по МО Красноярское Киреевского района установлен в размере 2428,98 руб./Гкал без НДС с 1 декабря 2022 года.

Расчеты с потребителями производятся по показаниям теплосчетчиков.  При отсутствии таковых – на договорной основе согласно теплотехническому расчету здания.

Раздел 3.  Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Все перспективное строительство МО Красноярское будет использовать для теплопотребления индивидуальные источники тепла в связи с продолжающей развиваться газификацией Киреевского района в целом и муниципального образования в частности.

Анализ исходных материалов по существующей котельной и тепловым сетям в рабочем поселке Красный Яр, а также фактические данные по теплопотреблению показали, что котельная используется на 87% своей тепловой мощности и при развитии МО Красноярское следует учесть перспективную возможность присоединения потребителей.

Данное присоединение позволит повысить коэффициент полезного действия котельной и окупить затраты на строительство котельной.

Потребление тепла на нужды горячего водоснабжения не производится, несанкционированного разбора теплоносителя из внутридомовой системы отопления - не допускается.

В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотность соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Для устойчивой работы системы теплоснабжения потери должны компенсироваться в тепловых пунктах подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети используется вода из водопровода.

Для эффективной и надежной работы газовых котлов исходная вода должна обрабатываться в системе химводоподготовки.

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных      установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Оборудование химводоочистки котельной учитывает аварийную                   (нормативную) подпитку в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления химически необработанной  водой.

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Генеральным планом МО Красноярское Киреевского района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому строительство новых котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Сдача с эксплуатацию котельной выполнялась в 2011 году.  Котельная и существующие трубопроводы находятся в удовлетворительном состоянии. Безаварийная работа достигается проведением плановых профилактических работ и мероприятий, предусмотренных эксплуатацией.

4.3. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не предусмотрено.

4.4. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии применяют газопоршневые установки. Применение этих установок в котельных выявляет ряд технических и экономических проблем:

- Стоимость капитального ремонта газопоршневого двигателя может достигать 60–70% от первоначальной стоимости самого агрегата – при капремонте осуществляется полная замена поршневой группы.

- Регламентные и ремонтные работы для газопоршневых установок имеют весьма частые и продолжительные временные интервалы.

- Отработанное масло газопоршневых установок нельзя сбрасывать на грунт — 600 литров на 1 МВт (0,86 Гкал) требуют утилизации — это также постоянные расходы для владельцев электростанции.

- Поршневые установки при работе имеют вибрации и низкочастотный шум, распространяющийся на значительное расстояние. Доведение шума до стандартных значений возможно, но необходимы дорогостоящие решения.

- Цены на газопоршневые установки находятся в диапазоне 1300-2000€ за кВт установленной мощности при строительстве электростанции «под ключ». Стоимость основного силового генерационного оборудования в структуре цены газопоршневой электростанции составляет лишь 50-60%. Остальные деньги тратятся на массу дополнительного оборудования, проектные, строительно-монтажные (СМР) и пусконаладочные работы (ПНР).

Из вышесказанного видно, что затраты на обслуживание и ремонты превышают предполагаемую прибыль от экономии средств при производстве электроэнергии, следовательно, применение установки по комбинированной выработке тепловой и электрической энергии нецелесообразно в МО Красноярское и далее в схеме не рассматривается.

4.5. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

В системе теплоснабжения МО Красноярское Киреевского района в существующих и расширяемых зонах строительства источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

4.6. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии, исходя из условий подачи тепловой энергии на отопление с температурой, обеспечивающей требуемый режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха. В связи с небольшими потерями теплоэнергии при ее передаче от источника к потребителю (малая протяженность или отсутствие тепловых сетей) рекомендуемый температурный график (95-700С) для теплоснабжения объектов представлен в таблице 4.1.

Температурный график сетевой воды

таблица 4.1

| Температура наружного воздуха | Температура воды в подающем трубопроводе | Температура воды в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- |
| +8 | 37 | 32 |
| +7 | 38 | 33 |
| +6 | 39 | 34 |
| +5 | 41 | 35 |
| +4 | 43 | 37 |
| +3 | 44 | 37 |
| +2 | 45 | 38 |
| +1 | 47 | 39 |
| 0 | 49 | 40 |
| -1 | 50 | 41 |
| -2 | 52 | 42 |
| -3 | 53 | 42 |
| -4 | 54 | 43 |
| -5 | 56 | 44 |
| -6 | 57 | 45 |
| -7 | 59 | 47 |
| -8 | 60 | 48 |
| - 9 | 62 | 49 |
| -10 | 63 | 50 |
| -11 | 65 | 51 |
| - 12 | 67 | 52 |
| - 13 | 68 | 53 |
| -14 | 70 | 54 |
| -15 | 72 | 55 |
| -16 | 75 | 57 |
| -17 | 77 | 58 |
| -18 | 79 | 59 |
| -19 | 80 | 60 |
| -20 | 82 | 61 |
| -21 | 83 | 63 |
| -22 | 85 | 64 |
| -23 | 87 | 65 |
| -24 | 89 | 66 |
| - 25 | 91 | 68 |
| -26 | 93 | 69 |
| -27 | 95 | 70 |

4.7. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

Подключение перспективного строительства муниципального образования Красноярское Киреевского района будет осуществляться с использованием индивидуальных источников тепла.

Администрации поселения необходимо рассмотреть вопрос об эффективном использовании установленных мощностей и их применении, например, для целей горячего водоснабжения детского сада или школы с дополнительной установкой в этих зданиях теплообменного и насосного оборудования. Имеющиеся местные электрические водонагреватели использовать на летний режим, потому как использование электричества в целях горячего водоснабжения экономически нецелесообразно.

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов нагрузки во вновь осваиваемых районах не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не планируется.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом МО Красноярское Киреевского района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, новое строительство тепловых сетей не планируется.

мероприятия по реконструкции тепловых сетей

| № п/п | Наименование участка тепловых сетей | Котельная | Диаметр, мм | Протяженность, м | Вид прокладки тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 1 до ДК | Котельная п. Красный Яр | 57 | 100 | Подземный |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей от здания котельной до т.к. 1а |  | 159 | 22 | Подземный |
|  | Итого |  |  | 122 |  |

Надежность и безопасность системы теплоснабжения достигается также проведением плановых и текущих ремонтов и эксплуатационным контролем за состоянием тепловых сетей ресурсно-снабжающим предприятием ООО"ЭнергоГазИнвест-Тула", в зоне обслуживания которого находятся тепловые сети МО Красноярское.

Раздел 6.   Перспективные топливные балансы.

6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

На территории муниципального образования Красноярское Киреевского района строительство жилых и общественных зданий и подключение к существующей котельной новых объектов, не планируется. Соответственно перспективных изменений в потреблении топлива не ожидается.

### Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей первоначально планируются на период до 2028 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры МО Красноярское Киреевского района .

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в реконструкцию тепловых сетей МО Красноярское Киреевского района на каждом этапе рассматриваемого периода представлен ниже, с указанием ориентировочной стоимости в прогнозных ценах.

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей и по величине необходимых инвестиций

| № п/п | Наименование участка тепловых сетей | Котельная | Диаметр, мм | Протяженность, м | Вид прокладки тепловых сетей | Стоимость в ценах 2019 без НДС, тыс.руб. | Стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от тк 1 до ДК | Котельная п. Красный Яр | 57 | 100 | Подземный | 675 | 790 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей от здания котельной до тк 1а |  | 159 | 22 | Подземный | 240 | 281 |
|  | Итого |  |  | 122 |  | 950 | 1112 |

Примечание: в размер инвестиций включена стоимость монтажных работ

Инвестиции в реконструкцию тепловых сетей, тыс. руб.

| Наименование | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025-2028г.г. | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети «Красный Яр» | - | - | - | 1112 | - | - | 1112 |

Ориентировочный объем инвестиций определен в прогнозных ценах и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации.

7.2. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения.

Анализ существующей ситуации в системе централизованного теплоснабжения поселок Красный Яр МО Красноярское Киреевского района исключает возможность изменения температурного графика работы котельной. В связи с небольшой протяженностью тепловых сетей данный график работы оптимален.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Выбор единой теплоснабжающей организации осуществляется в соответствии с порядком и на основании критериев.

Порядок определения и критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

    - Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления – администрацией МО Красноярское Киреевского района (далее - уполномоченным органом) при утверждении схемы теплоснабжения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации. Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

3.  Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения,  вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения  проекта схемы теплоснабжения  в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса  единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Уполномоченный орган обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями:

4.1.  Критерии определения единой теплоснабжающей организации являются:

4.1.1.  Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

4.1.2. Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

5. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжение определяется наличием  у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

  - Заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

  - Осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

  - Надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне совей деятельности;

  - Осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

      - Владение на праве аренды источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью.

На балансе предприятия находятся все магистральные тепловые сети в рабочем поселке Красный Яр МО Красноярское Киреевского района и 100% тепловых мощностей источников тепла.

      - Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

    - ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» МО Красноярское Киреевского района согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;
    в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организацией определить теплоснабжающую организацию ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» МО Красноярское Киреевского района.

Раздел 9.  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источником теплоснабжения зданий в поселке Красный Яр является котельная «Красный Яр». Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно.

Раздел 10.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям

При разработке схемы теплоснабжения МО Красноярское Киреевского района бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Раздел 11. Заключение

Требования п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ» «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения МО Красноярское Киреевского района, а также объем необходимых инвестиций отражены в «Схеме теплоснабжения муниципального образования Красноярское Киреевского района Тульской области».

Реализация комплекса работ по реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения, приведет к улучшению теплоснабжения в поселении и повышению надежности, удовлетворению спроса на тепло, при снижении себестоимости вырабатываемого тепла и минимизации затрат.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.