Общество с ограниченной ответственностью

Научно-производственное предприятие

«БЭЛА»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОСЕЛЬСКОЕ КИРЕЕВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

до 2028 г.

П-38-09-2013

г. Тула 2013

Общество с ограниченной ответственностью

Научно-производственное предприятие

«БЭЛА»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОСЕЛЬСКОЕ  КИРЕЕВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

до 2028 г.

ООО НПП «БЭЛА», г.Тула

(наименование организации-разработчика)

Генеральный директор ООО БЭЛА

_____________________В.С.Семин

(должность руководителя организации-разработчика)

г.Тула 2013

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение | 4 |
| Основные цели и задачи схемы теплоснабжения | 5 |
| Общая часть | 6 |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО НОВОСЕЛЬСКОЕ | 9 |
| Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 15 |
| Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя | 27 |
| Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 29 |
| Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 34 |
| Раздел 6. Перспективные топливные балансы | 38 |
| Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 39 |
| Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации | 42 |
| Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 46 |
| Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям | 46 |
| Раздел 11. Заключение | 46 |
| Приложения |  |
| Генеральный план МО НОВОСЕЛЬСКОЕ Киреевского района Тульской области. Схема инженерной инфраструктуры |  |
| Генеральный план МО НОВОСЕЛЬСКОЕ Киреевского района Тульской области. Схема функциональных зон |  |
| Схема теплоснабжения от котельной №1 станция Присады |  |

Введение

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования НОВОСЕЛЬСКОЕ Киреевского района Тульской области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006;

- Характеристики теплоснабжения жилищного фонда населенных пунктов  МО НОВОСЕЛЬСКОЕ;

- Генеральный план муниципального образования НОВОСЕЛЬСКОЕ.

При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные документы:

СНиП II-35-76* «Котельные установки»;

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом

правового регулирования в области.

Проектирование систем теплоснабжения населённых пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства поселения. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- обосновать необходимость и экономическую целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии  и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Общая часть

Киреевский район входит в состав Тульской области, которая по своему географическому положению, хозяйственному потенциалу и развитой транспортной инфраструктуре является весьма благоприятной для транспортных связей с городами Москвой, Санкт-Петербургом, южными курортами и здравницами других регионов.

На базе богатых и разнообразных минерально-сырьевых ресурсов создана промышленность строительных материалов. МО Новосельское располагает значительными конкурентными возможностями для дальнейшего успешного развития в рыночном пространстве и социально-экономической сфере Киреевского района.

МО Новосельское является муниципальным образованием Киреевского района Тульской области с установленными границами. Представительный орган муниципального образования и иные органы местного самоуправления Новосельское расположены в селе Новое Село.  МО Новосельское находится в южной части Киреевского района Тульской области и граничит с северо-востока с Веневским районом Тульской области, с юго-востока с Узловским районом Тульской области, с юго-запада с МО Дедиловское Киреевского района Тульской области и МО Большекалмыкское Киреевского района Тульской области, с востока с МО г.Болохово Киреевского района Тульской области, с востока с Ленинским районом Тульской области, с юга с МО Красноярское Киреевского района Тульское области.

Площадь МО Новосельское – 11584 га.

Площадь села Новое Село – 65,5 га.

Среди сельских поселений преобладает одноэтажная застройка с печным обогревом. Основным видом топлива является бурый уголь, торф, дрова.

Теплопотребители социально-культурного назначения и отдельные многоквартирные жилые здания в МО НОВОСЕЛЬСКОЕ  имеют централизованное теплоснабжение.

Связь с областным центром осуществляется сетью автомобильных дорог Тула – Киреевск - Узловая; Киреевск - Теплое и по железной дороге Тула – Болохово – Шварцевский – Узловая – Новомосковск и ст. Ильинка – Узловая – Новомосковск и далее.

МО Новосельское расположено в северо-восточной части Среднерусской возвышенности на водоразделе реки Упа, в лесостепной зоне.

Климат – умеренно-континентальный. Средние годовые температуры на территории изменяются от +3,6ºС до +3,8ºС. Безморозный период продолжается 138 дней. На территории выпадает 586-584 мм осадков за год, за холодный период 184-190 мм, за теплый – 396-400 мм. Преобладает ливневый характер осадков, сопровождающийся грозами. Глубина промерзания почвы составляет 120-140 см.

Преобладающими ветрами являются юго-западные и западные ветра

Среднемесячная скорость ветра (м/сек)

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость ветра | 4,1 | 4,6 | 4,1 | 3,7 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,2 | 3,6 |

Повторяемость ветра и штилей (Роза ветров, в %)

| Период | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодный | 7 | 8 | 9 | 17 | 14 | 19 | 17 | 9 |
| Теплый | 12 | 11 | 8 | 11 | 10 | 15 | 19 | 14 |
| Годовой | 10 | 9 | 9 | 13 | 12 | 17 | 18 | 12 |

МО Новосельское относится к климатическому району IIВ. Климатические условия не препятствуют осуществлению любого вида хозяйственной деятельности, а также рекреации.

Гидрографическая сеть МО Новосельское представлена реками и различными мелкими водоемами. Гидрографическая сеть принадлежит к бассейну Каспийского моря. Основной рекой является река Шат, реки Мокрая Гать и Сухая Гать.

Особенностью рек Киреевского района является высокое весеннее половодье. На долю весеннего половодья приходится до 80 % годового стока.

Почвы. На территории района представлены следующие виды почв:

- серые лесные почвы

- темно-серыми лесные почвы,

- черноземы оподзоленные.

Большая часть площади района вовлечено в сельскохозяйственное использование.

Растительность и животный мир довольно разнообразны.

Животный  мир представлен беспозвоночными и позвоночными животными различных классов, отрядов и видов.

Инженерно-геологические условия определяются рельефом, геологическим и гидрогеологическим строением, свойствами грунтов, залегающих в основании сооружений, опасными геологическими процессами.

Рельеф района обусловлен его положением в северо-восточной части Среднерусской возвышенности и представляет собой обширную площадь поднятия с равнинно-волнистой поверхностью разной степени расчленения и небольшим уклоном с юга на север и северо-восток. Абсолютные  отметки изменяются от 120-130 м до 240-260 м и достигают 275 м и более.

Формирование  современного рельефа района проходило под воздействием различных факторов, среди которых выделяется тектоническая деятельность, оледенения, эрозионная деятельность поверхностных вод и хозяйственная деятельность человека.

С древнейших времён дошли до нас курганы, оборонительные валы, городища. В наши дни появились новые техногенные формы рельефа: угольные копи, карьеры, терриконы и т.д.

Геологическое строение. Почти вся территория Тульской области расположена в пределах южного крыла Подмосковной  синеклизы. Эта впадина выполнена осадочными породами различного возраста и состава от девона до четвертичных отложений.

Породы девона, карбона, юры и мела, практически повсеместно перекрытые полигенетическими четвертичными отложениями, которые почти на всей территории  области и района являются основанием сооружений.

Формирование  современного рельефа района проходило под воздействием различных факторов, среди которых выделяется тектоническая деятельность, оледенения, эрозионная деятельность поверхностных вод и хозяйственная деятельность человека.

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования системы теплоснабжения приняты на основании климатологических данных места расположения объекта в соответствии с данными СНиП 23.01-99* и приведены в таблице 1.

таблица 1

| Наименование параметра наружного воздуха | Период года |  |
| --- | --- | --- |
|  | теплый | холодный |
| Расчетная температура наружного воздуха, 0С |  |  |
| – отопления (средняя наиболее холодной пятидневки) | – | – 27 |
| – общеобменной вентиляции | + 21,9 | – 27 |
| – вентиляция при наличии местных отсосов (средняя наиболее холодной пятидневки) | + 21,9 | – 27 |
| Продолжительность отопительного периода | – | 207 |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, 0С | – | – 3,0 |

Климатические условия не препятствуют осуществлению любого вида хозяйственной деятельности, а также рекреации.

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории МО НОВОСЕЛЬСКОЕ.

1.1 Площадъ строительных фондов и приросты строительных фондов с разделением объектов строительства

Численность населения МО Новосельское по данным отдела сбора и обработки статистической информации  2153 человека.

Данных о естественном приросте и миграции не предоставлено.

Определяющим фактором снижения численности населения остается процесс депопуляции, т.е. превышение числа смертей над рождениями.

Высокий коэффициент смертности во многом связан с процессом старения населения – абсолютным и относительным увеличением числа пожилых людей. Однако это не единственная причина негативных тенденций в динамики смертности района. На протяжении многих лет на показатели смертности в районе большое влияние оказывают изменения в смертности населения в трудоспособных возрастах, которая, начиная с 1999 года, постоянно росла вплоть до 2004 года. И только в 2006 году по сравнению с 2005 годом снизились как число умерших в трудоспособном возрасте, так и их удельный вес в общей численности умерших.

Высокий уровень смертности негативно отражается на показателях ожидаемой продолжительности жизни населения.

Плотность населения района относительно высокая и составляет 87 чел на км2, что многократно выше, чем в среднем по Тульской области (62,3), и выше, чем в среднем по ЦФО (57,5).

Во внутрирегиональной структуре наибольшую плотность населения среди районов имеют районы: Киреевский (81,7 чел на км2 ), Ленинский (45,9 чел на км2 ) и Суворовский (37,4 чел на км2 ). В свою очередь, к районам с наименьшей плотностью относятся: Куркинский (12,6 чел на км2 ), Каменский (12,4 чел на км2 ), Одоевский (11,5 чел на км2 ) и Арсеньевский (11,1 чел на км2 ).

В настоящее время политика государства, направленная на изменение существующего положения, имеет целью улучшение демографической ситуации в стране за счет экономического стимулирования рождаемости, совершенствования системы здравоохранения, пенсионной системы, изменение миграционного законодательства с целью привлечения трудоспособного населения для переселения, где они востребованы. Ожидаемая численность населения муниципального образования на расчетный срок принимается проектом на существующем уровне. Данных о естественном приросте и миграции не предоставлено.

Показатель рождаемости в районе в 2006 году в сравнении с 2005 годом вырос с 9,1 до 9,4 родившихся на 1000 населения, но по – прежнему остался почти самым низким в России, чуть меньше рождаемость только в Ленинградской области.

Ожидаемая численность населения муниципального образования на расчетный срок принимается проектом на существующем уровне.

Прогноз численности населения на конец расчетного срока

Таблица №1.1

| Поселения | Численность населения (население на 01.01.10 г. + перспектива) |
| --- | --- |
| Муниципальное образование НОВОСЕЛЬСКОЕ |  |
| МО НОВОСЕЛЬСКОЕ | 2153 + 0 |

Численность населения по данным отдела сбора и обработки информации на начало

2008 г. составляет:

Таблица №1.2

| Наименование населённого пункта | Количество жителей на 01.01.08 г. |  |  |  | Хозяйственная функция населённого пункта | Населённые пункты, не имеющие постоянного населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | Зарегистрировано по месту жительства |  |  |  |
| Село Новое Село | 138 |  | 138 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| Село Куракино | 140 |  | 140 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| Село Кошино | 150 |  | 150 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| Станция Присады | 407 |  | 407 |  | Промышленность |  |
| деревня Красная | 5 |  | 5 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| Село Победа | 3 |  | 3 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| деревня Горки-Дубрава | 19 |  | 19 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| Деревня Богдановка | 4 |  | 4 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| Поселок Красная Звезда | 0 |  | 0 |  | Дачный | Поселок Красная Звезда |
| Село Новоселебное | 308 |  | 308 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| Поселок Болоховский | 314 |  | 314 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| Поселок Бурильщиков | 19 |  | 19 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| Станция Оболенское | 48 |  | 48 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| Деревня Александровка | 66 |  | 66 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| Деревня Дубовка | 6 |  | 6 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| Деревня Березовка | 12 |  | 12 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| Деревня Михайловка | 3 |  | 3 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| Деревня Моховое | 23 |  | 23 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| Деревня Липня | 8 |  | 8 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| Деревня Нижнее Петрово | 7 |  | 7 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| Деревня Слободка | 3 |  | 3 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| Деревня Стублёнка | 5 |  | 5 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| Деревня Савинка | 53 |  | 53 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| Деревня Рассошки | 2 |  | 2 |  | Личное подсобное хозяйство |  |
| Деревня Фёдоровка | 0 |  | 0 |  | Дачный | Деревня Фёдоровка |
| ИТОГО: |  | 1743 | 1743 |  |  |  |  |  |

Увеличение численности сверх определённых выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития Киреевского района в целом и МО НОВОСЕЛЬСКОЕ в частности, а также успешной политики, занятости населения, создания новых рабочих мест.

Тульская область – индустриальный регион Центрального федерального округа Российской Федерации с исторически сложившейся специализацией на производстве машиностроительной, химической и металлургической продукции, которая составляет более 90 % всей продукции региона. Одной из отличительных черт области является также высокая концентрация предприятий оборонного комплекса.

Современный промышленный комплекс Киреевского района является основой его производственного потенциала, включает множество промышленных предприятий, имеет многоотраслевую структуру (машиностроение, производство строительных материалов, химическая отрасли, а также пищевая и легкая промышленность), производит экспортно-ориентированную продукцию.

В динамике промышленного производства района действует устойчивая тенденция роста. Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности (по полному кругу организаций) за  2006 год в сопоставимых ценах составил 107,9 % относительно 2005 года.

В границах МО НОВОСЕЛЬСКОЕ располагаются территории сельскохозяйственных предприятий Киреевского района, земли фермеров и горожан, промышленных предприятий нет.

Экономическое развитие муниципального образования будет определяться имеющимся экономическим потенциалом и ролью города в системе хозяйственных связей района. В МО НОВОСЕЛЬСКОЕ в прогнозируемый период будут происходить дальнейшие изменения в структуре экономики по развитию сфер коммерческой деятельности, в первую очередь торговли, обслуживания, банковской деятельности.

Прогнозируемые направления развития экономической базы МО Новосельское.

Развитие малого бизнеса и предпринимательства на территории

МО Новосельское Киреевского района

Таблица №1.3

|  | Количество малых предприятий, ед. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по отраслям |  |  |  |  |
|  |  | Промышленность | Строительство | Научно-внедренч. | Торговля | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МО Новосельское, в т.ч. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Сельское население | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

Жилищный фонд МО НОВОСЕЛЬСКОЕ Киреевского района характеризуется сравнительно невысоким уровнем благоустройства.

Существующая застройка МО НОВОСЕЛЬСКОЕ представляет собой жилые дома с разным уровнем застройки и обеспеченностью.

Благоустройство жилищного фонда  МО НОВОСЕЛЬСКОЕ  на конец 2007г.

Таблица №1.4

| Наименование | Жилищный фонд в % от общей площади, оборудованный |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопро- водом | канализа- цией | газом | централиз. отоплением | Центр. горяч. водой |
| МО НОВОСЕЛЬСКОЕ | 54,0 | 32,0 | 14,0 | 42,0 | - |

В период  2009-2011 годов здания не сносились, капитальный ремонт домов не проводился. Программа капитального ремонта многоквартирных домов на период до 2027 года отсутствует.

Техническое состояние жилищного фонда района за 1995 – 2005 гг. существенно ухудшилось. В 2007 г. жилищный фонд, отнесенный к ветхому и аварийному жилью, составил  5,9тыс квадратных метров, что составляет 10,8 % от всего жилищного фонда.

Число семей, состоящих на учете на получение жилья 12, семей получивших квартиру и улучшивших жилищные условия нет.

Площадъ жилья по материалу стен в % от общей площади.

Таблица №1.5

| МО Новосельское тыс. квадратных метров | в % от общей площади жилья |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | каменных, кирпичных | панельных | блочных | деревян- ных | смешан- ных |
| 54,6 | 40,7 | 3,7 | 2,5 | 3,47 | 4,3 |

Площадъ жилого фонда по % износа

Таблица №1.6

| Общая площадъ жилья тыс. м2 | % износа от общей площади жилья |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 - 30 | 31 - 65 | более 65 |
| 54,6 | 9,0 | 39,7 | 5,9 |

В целях комплексного решения жилищных проблем в области реализуется Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002 – 2010 годы.

Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы, обеспеченных централизованным отоплением представлена в таблице 1.7.

Таблица №1.7

| Наименование показателей | Количество домов |
| --- | --- |
| Общее количество жилых домов | 7 |
| в том числе: |  |
| муниципальных жилых домов |  |
| многоквартирных жилых домов/центр. отоплением | 7 |
| частных жилых домов/ индив отоплением | - |
| Объекты социальной сферы | 1 |
| в том числе: |  |
| объекты здравоохранения | - |
| объекты образования: (школа + д/сад) | 1 |
| объекты культуры: дом творчества | - |
| Объекты производственной сферы | - |
| Прочие организации | - |

1.2 Объемы потребление тепловой энергии, теплоносителя и прирост потребления тепловой энергии (мощности)

Строительство жилого фонда в МО НОВОСЕЛЬСКОЕ за последние два десятилетия значительно сократилось. В соответствии с информацией, полученной от администрации МО НОВОСЕЛЬСКОЕ, перечень планируемых к строительству  в ближайший период объектов жилого и нежилого назначения отсутствует. Теплопотребление объектов жилого и нежилого назначения, строительство которых возможно в дальнейшем, планируется только от источников индивидуального отопления.

Теплоснабжение в МО НОВОСЕЛЬСКОЕ производится от существующей отопительной котельной №1 ст. Присады. Топливом для отопительной котельной является природный газ. Теплоснабжение малоэтажных индивидуальных жилых домов от индивидуальных теплогенераторов, работающих на природном газе.

Среди сельских поселений преобладает одноэтажная застройка с печами на твердом топливе. Население пользуется питьевой водой в основном из колодцев.

Первоочередной задачей района является перевод на газ локальных систем отопления в малоэтажной застройке района, реконструкция инженерной инфраструктуры сетей.

Жилищный фонд, оборудованный центральным отоплением

Таблица №1.8

| Наименование объекта | Жилищный фонд, оборудо- ванный централизованным отоплением (дом) |
| --- | --- |
| МО НОВОСЕЛЬСКОЕ ( село Новое Село) | 7 |

Экономическое развитие муниципального образования будет определяться имеющимся экономическим потенциалом и ролью города в системе хозяйственных связей района.

В МО НОВОСЕЛЬСКОЕ в прогнозируемый период будут происходить дальнейшие изменения в структуре экономики по развитию сфер коммерческой деятельности, в первую очередь торговли, обслуживания, банковской деятельности.

Учитывая, что именно научно-технический прогресс определяет уровень развития экономики, прогнозируется дальнейшее развитие сфер образования и науки, инновационных технологий.

В целом, территория района по почвенным условиям благоприятна для сельского хозяйства.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в населенных пунктах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В связи с сокращением численности населения нет перспектив строительства многоквартирного жилого фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилого фонда используют автономные источники теплоснабжения, теплоснабжение объектов социальной инфраструктуры также осуществляется от автономных источников теплоснабжения, следовательно, нет потребности в строительстве новых тепловых сетей, и радиус эффективного теплоснабжения в данном разделе не рассматривается.

Газоснабжение района производится, в основном, на базе природного и в меньших объемах сжиженного газа. Природный газ подается по  газопроводам – отводами от магистральных газопроводов.

Природный газ подается в города и поселки района. Кроме этого потребители района получают сжиженный газ.

2.2.  Описание существующих и перспективных зон действия  систем        теплоснабжения, источников  тепловой энергии и индивидуальных   источников

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения МО НОВОСЕЛЬСКОЕ осуществляется по смешанной схеме.

Индивидуальные жилые дома оборудованы газовыми котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые и электрические водонагреватели.

Объекты социальной сферы, общественных зданий и многоквартирные жилые дома в МО НОВОСЕЛЬСКОЕ подключены к централизованному источнику теплоснабжения, к котельной №1 станции Присады, работающей на газе.

Теплоснабжение общественно-административных зданий и многоквартирных  жилых домов  МО НОВОСЕЛЬСКОЕ  осуществляет ресурсно–снабжающая организация ООО "Теплоэнергетик" от существующей котельной №1 ст. Присады.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче теплоэнергии, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. При

децентрализованной системе отпадает необходимость в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии. Данные о среднегодовой выработке тепла индивидуальными источниками теплоснабжения (жилой фонд и объекты социальной сферы) отсутствуют.

Отсутствие структурированности систем теплоснабжения объясняется превалирующим развитием систем газоснабжения и низкой плотностью тепловых нагрузок на территории поселения. Основное строительство на территории поселения осуществлялось одно- и двухэтажными зданиями.

Характеристика теплоснабжения многоквартирных жилых домов, объектов социальной и общественной сферы представлена в таблице 2.1.

Характеристика теплоснабжения объектов

Таблица 2.1

| Наименование объекта | Адрес объекта | Используемые котлы |  |  |  | Топливо | Расход топлива/ эл.энергии в год ( котельной) | Наличие, протяжен-ность тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Кол-во, ед. | Год ввода в экспл-ю | КПД, % |  |  |  |
| Котельная №1 ст. Присады | 301264, Тул. обл. Киреевский район, п. Болохово ст. Присады | КСВа- 0,63-ГМ | 3 | 1995 | - | газ | 273,14т у.т/195111,0 кВт час/год | 0,892 |

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств данные по характеристике индивидуальных теплогенерирующих установок размещены в табл. 2.2.

Таблица 2.2.

| Тип теплогенерирующей установки | Вид топлива | Средний КПД теплогенери-рующих установок | Теплотворная способность, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| газовый котел | газ | 90% | 8,6 |

Проведем сравнительный анализ стоимости 1 Гкал тепла, при различных вариантах источника энергии:

Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии для населения в сельской местности за 2012 г. составляет 2,10 руб. Таким образом, стоимость 1 Гкал тепла составит 2500 руб.

Цена угля в зависимости от его качества составляет примерно 5-7 руб. за     1 кг, получается, что 1 Гкал будет стоить 1622 руб.

Назвать точную стоимость "дров" практически невозможно. Существует масса факторов, влияющих на этот параметр, среди которых, порода дерева, влажность, колотые дрова или нет и т.д. Приведем усредненные данные. Средняя стоимость дров без доставки составляет 1400 руб. за 1 м3. Масса 1 м3 дров равна примерно 650 кг. Таким образом, стоимость 1 Гкал составит 1001 руб.

Стоимость природного газа в Тульской области в 2012 году составляла 4023,31 за 1000 м3, следовательно, стоимость 1 Гкал – 468 руб.

Стоимость сжиженного газа в Тульской области в 2012 году составляла 23,40 за кг, следовательно стоимость 1 Гкал – 2720 руб.

Сравнительный анализ показал, что  магистральный газ является наиболее экономичным видом топлива.

Газоснабжение района производится в основном на базе природного газа и в меньших объемах сжиженного газа.  Только 14% жилого фонда оборудовано газом.

20

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселений указанная тенденция будет сохраняться. По территории МО НОВОСЕЛЬСКОЕ проходит газопровод высокого давления, что также создает благоприятные условия для газификации поселения, поэтому необходимо разработать план поэтапного перевода жилого фонда и объектов социальной сферы, использующих электроэнергию на газовые источники теплоснабжения.

Перечень населенных пунктов предлагаемых к газификации

Таблица 2.3

Наименование населённого пункта:

Село Новое Село

Село Куракино

Село Кошино

Станция Присады

деревня Красная

Село Победа

деревня Горки-Дубрава

Деревня Богдановка

Поселок Красная Звезда

Село Новоселебное

Поселок Болоховский

Поселок Бурильщиков

Станция Оболенское

Деревня Александровка

Деревня Дубовка

Деревня Березовка

Деревня Михайловка

Деревня Моховое

Деревня Липня

Деревня Нижнее Петрово

Деревня Слободка

Деревня Стублёнка

Деревня Савинка

Деревня Рассошки

Деревня Фёдоровка

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане МО НОВОСЕЛЬСКОЕ не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности  основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

Таблица 2.4

| Местоположение котельной | Потребители тепла | Установленная мощность источника Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Котельная ст. Присады | Жилой фонд | 1692,0 |
|  | Соцкультбыт |  |
|  | Прочие органи- зации |  |
|  | Собственные нужды котельной |  |
|  | Потери в тепло- вых сетях |  |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности  источников тепловой энергии.

2.5.1   Источники существующей тепловой энергии

В административном центре МО НОВОСЕЛЬСКОЕ источником централизованного теплоснабжения общественно-административных зданий и многоквартирных жилых домов является котельная №1 ст. Присады. Остальные здания жилого и общественного фонда МО НОВОСЕЛЬСКОЕ находятся на индивидуальных источниках теплоты.

Основными элементами функциональной структуры теплоснабжения является  котельная №1 ст. Присады;

- совокупность участков прямых трубопроводов от источников теплоснабжения до потребителей;

- совокупность участков обратных трубопроводов от потребителей;

- тепловые узлы теплоисточников;

- тепловые пункты потребителей тепла.

Система централизованного теплоснабжения от котельной №1 ст. Присады- двухтрубная, частично в непроходных каналах и частично в надземном исполнениии в изоляции из минеральной ваты. Расчетный температурный график сети –      95 - 70оС.

Для системы теплоснабжения принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.

Основные характеристики котельной №1 ст. Присады приведены в таблицах.

Технические характеристики основного источника тепловой энергии

Котельная №1 ст. Присады

Котлы

Таблица №2.5

| N ст. | Тип котла | Год уста- новки | Год кап. ремонта (послед- ний) | Произво- дитель- ность, Гкал/час (тонн/час) | Примечание (резерв,ремонт, требует замены, и прочее) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КСВа-0,63-ГМ | 1995 | нет | 0,55 | - |
| 2 | КСВа-0,63-ГМ | 1995 | нет | 0,55 | - |
| 3 | КСВа-0,63-ГМ | 1995 | нет | 0,55 | не рабо- тает |

Тепловой баланс

Таблица №2.6

| Располагаемая мощность котельной | 2,2 | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Фактическая мощность котельной | 1,2 | Гкал/час |
| Количество вырабатываемого тепла | 1692,0 | Гкал/год |
| Удельный расход топлива | 161,43 | кг у.т./Гкал |
| Годовой расход топлива (основное) | 273,14 | т у.т./год |
| Годовой расход топлива (резервное) | нет | т у.т./год |
| Годовой расход электроэнергии | 195111,0 | кВт час/год |
| КПД котельной |  | % |

Потребление тепловой энергии

Таблица №2.7

| Наименование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд | Кол-во, шт | 7 |
|  | Гкал/год | 979,56 |
|  | объем, куб.м | 19800,0 |
| Соцкультбыт | Кол-во, шт | 1 |
|  | Гкал/год | 226,6 |
|  | объем, куб.м | 4578,0 |
| Прочие организации | Кол-во, шт | - |
|  | Гкал/год | - |
|  | объем, куб.м | - |
| Итого потребители, Гкал: |  | 1206,16 |
| Собственные нужды котельной |  | 45,82 |
| Потери в тепловых сетях |  | 440,02 |
| Потребление всего: |  | 1692,0 |

2.5.2   Характеристика теплоносителя

ООО «Теплоэнергетик» является организаций Тульской области, занимающейся обслуживанием котельных на правах аренды. В состав предприятия входят котельная №1 ст. Присады   в МО НОВОСЕЛЬСКОЕ Киреевского района Тульской области. Мощность котельной задействована на отоплении объектов ЖКХ и образования.

Общая установленная мощность котельной  МО НОВОСЕЛЬСКОЕ  1,2Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 0,892 км..

Тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении (сети отопления).

Вид прокладки тепловых сетей:

- канальный в изоляции из минеральной ваты

-надземный в изоляции из минеральной ваты.

Котельная ст. Присады - водогрейная.  Химводоподготовка  в котельной имеется - оборудование (ХВП) марки ФИПа-1.

2.5.3  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Тепловые сети  МО  НОВОСЕЛЬСКОЕ  находятся на обслуживании  ООО  «Теплоэнергетик".

Котельная №1 ст. Присады

Система теплоснабжения:

– закрытая в непроходных каналах, двухтрубная

-   открытая надземная, двухтрубная

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении состав-

ляет 0,892км.   Характеристика тепловых сетей приведена в таблице №2.8.

Таблица №2.8

|  | Диаметр, мм | Длина, м | Удельные тепло- потери, Вт/м | Тепло- потери, Вт | Материал изоляции Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети отопления |  |  |  |  | Подземная |
|  | 57 | 16,0 |  |  |  |
|  | 89 | 100,0 |  |  |  |
|  | 108 | 10,0 |  |  |  |
|  | 159 | 266,0 |  |  |  |
|  | 76 | 35 |  |  | Надземная |
|  | 108 | 48,0 |  |  |  |
|  | 133 | 220,0 |  |  |  |
|  | 159 | 72,0 |  |  |  |
| Теплопотери по сетям |  |  |  | Вт |  |
|  |  |  | Вт*0,86 | Гкал/час |  |
| Годовые потери тепловой энергии по сетям |  |  |  | 433,66 Гкал |  |
| Тепловые потери с утечками теплоносителя |  |  |  | 6,36Гкал |  |
| Суммарные потери тепловой энергии по тепловым сетям |  |  |  | 440,02Гкал |  |

Источник водоснабжения    - скважина.

Схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям котельной - зависимая. Присоединение потребителей к тепловой сети  осуществляется через индивидуальные тепловые пункты (узлы ввода).

Гидравлические режимы системы теплоснабжения котельной должен отвечать следующим требованиям:

- обеспечение расчетного расхода теплоносителя и его распределение;

- безопасность;

- надежность.

Схема существующей тепловой сети отопления от котельной ст. Присады представлена в прилагаемых документах.

2.5.4   Зоны действия источника тепла. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,  групп потребителей тепловой энергии  в зоне действия источников тепловой энергии.

Количество потребляемой тепловой энергии потребителями зависит от следующих факторов:

– температуры наружного воздуха;

– от теплопроводности наружных ограждающих конструкций помещения;

– от характера отопительного сезона;

– от назначения помещения.

Расчетные тепловые потоки по потребителям  представлены  в таблице №2.9.

Расчетные тепловые потоки

Таблица №2.9

| Поз. | Наименование источника тепла | Расчетные тепловые потоки, Гкал./час (МВт) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабж. | Технолог. нужды | Всего |
| 1 | Котельная №1 ст. Присады | 1,2 (0,77) | - | - | - | 1,2 (0,77) |

    - Соотношение нагрузок отопления, вентиляции и горячего водоснабжения  от котельной .

Соотношение нагрузок на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение приведены в таблице.

Тепловая мощность котельной

таблица №2.10

| Источник тепла | Отопление, Гкал/год | Вентиляция, Гкал/год | ГВС, Гкал/год | Итого, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные№1 | 1692,0 | - | - | 1692,0 |

Теплопотребление на  вентиляцию и горячее водоснабжение отсутствует.

2.6  Баланс тепловой мощности

в зонах действия источников тепловой энергии.

Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии за 2011 год приведены в таблице.

Таблица №2.11

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность источника Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/час | Затраты на собственные и хозяйствен- ные нужды, Гкал/год | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | Тепловая мощность источника, нетто, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1 | 1,2 | 2,2 | 45,82 | 440,02 | 1206,16 |

2.6.1  Значения существующих годовых потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

Таблица 2.12

| Наименование источника тепла | Потери ТЭ через изоляцию, Гкал/год | Потери ТЭ за счет потерь теплоно-сителя, Гкал/год | Потери тепловой энергии при передаче, Гкал/год | Затраты на компенса- цию потерь ТЭ, тыс. руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ТЭ котельной №1 | - | 6,36 | 433,66 | 586,8 |

Затраты на компенсацию тепловых потерь значительно сократятся  при применении высокоэффективной  изоляции с коэффициентом теплопроводности не менее 0.05Вт/м2С и быстрым устранением аварийных ситуаций, возникающих в процессе эксплуатации.

  - Учет тепла. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тариф на тепловую энергию по МО НОВОСЕЛЬСКОЕ Киреевского  района установлен в размере  26,23руб/м2  на период   с сентября 2012г.

Расчеты с потребителями производятся по показаниям  теплосчетчиков.  При отсутствии таковых –    на договорной основе согласно теплотехническому расчету здания.  На сегодняшний день в МО НОВОСЕЛЬСКОЕ  марка счетчиков тепловой энергии  у  потребителей  не обозначена.

Раздел 3.  Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя  теплопотребляю-

ющими  установками  потребителей.

Все перспективное строительство МО НОВОСЕЛЬСКОЕ будет использовать для теплопотребления индивидуальные источники тепла  в связи с продолжающей  развиваться газификацией Киреевского района в целом и муниципального образования НОВОСЕЛЬСКОЕ в частности.

Анализ исходных материалов по существующей котельной №1  ст. Присады и тепловым сетям в МО НОВОСЕЛЬСКОЕ, а также фактические данные по теплопотреблению показали, что:

- в существующей котельной ст. Присады установлены три котла «КСВа-0,63-ГМ» - 1995г установки. Производительность одного котла 0,55 Гкал/ч  (проектная мощность 1,65 Гкал/ч).  Капитальный ремонт котлов в период с 1995г. и по настоящее время (2013г.) не проводился.  Один котел находится в нерабочем состоянии и требует замены, два других требуют капитального ремонта.

Отсутствие финансирования не позволило в установленный срок (до начала отопительного сезона 2012-2013гг) выполнить мероприятия по заключению экспертизы промышленной безопасности на здание котельной ст. Присады, что не дает возможности оценить состояние конструкций здания котельной.

Потребление тепла на нужды горячего водоснабжения не производится, несанкционированного разбора теплоносителя из внутридомовой системы отопления  - не зафиксированно.

  - Перспективные балансы производительности водоподготовительных      установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Для устойчивой работы системы теплоснабжения потери должны компенсироваться в тепловых пунктах подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. В качестве исходной воды для подпитки теплосети используется вода из водопровода.

Для эффективной и надежной работы газовых котлов исходная вода должна обрабатываться в  системе химводоподготовки.

Оборудование химводоподготовки котельной  учитывает аварийную                   (нормативную) подпитку в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления химически необработанной  водой.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Мощность существующей котельной задействована на отоплении объектов ЖКХ, образования и частично  жилья. Общая располагаемая мощность котельной №1 ст.Присады  МО Новосельское 1,2Гкал/час. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 0,892км. Тепловые сети выполнены в двухтрубном исполнении (сети отопления). Основной вид прокладки тепловых сетей канальный (непроходные каналы) и надземный в изоляции из минеральной ваты.

Здание котельной №1 для возможности дальнейшей ее эксплуатации требует капитального ремонта.

Основное и вспомогательное оборудование котельной физически изношено и морально устарело, что ведет к большим затратам на его ремонт и обслуживание и требует коренной реконструкции. Срок службы котлов по паспортным данным котлов составляет  10лет. Требуется 100% замена котлов. Насосное оборудование котельной эксплуатируется с момента ввода котельной в эксплуатацию, с 1995года. Требуется замена всего насосного оборудования на более экономичное.

На  котельной №1 отсутствует приборный контроль и учет тепла и автоматическое регулирование процессов выработки и распределения тепла, что приводит к необоснованным рискам аварийных ситуаций в дни с самыми низкими температурами в зимний период. Конструкция газового оборудования и средств автоматики, используемых в котельных, не обеспечивает надежность и безопасность эксплуатации, отработало нормативный срок и требует замены.

Температурный график поддерживаемый котельной №1 не превышает 70-45 градусов цельсия. Вся система теплоснабжения МО НОВОСЕЛЬСКОЕ рассчитана на работу по температурному графику 95-70градусов цельсия. Из этого следует, что услуги потребителям в сфере теплоснабжения, предоставляются не в полной мере.

Химическая водоподготовка сырой воды в котельной имеется. В связи с  длительным сроком эксплуатации оборудования химводоподготовки,орентировочно с 1995г., на поверхностях теплообмена котлов образуется повышенный слой накипи, который приводит к перерасходу газа, к остановкам котла на очистку, расходам на очистку.

Отсутствует диспетчерский пункт контроля работы объектов теплоснабжения с выводом параметров на диспетчерскую службу. Котельные должны работать по 2-ой категории электроснабжения и должны иметь два независимых взаиморезервируемых источников питания. Котельная обеспечена одним источником питания электроснабжения и одним вводом водопровода, резервная линия водопровода также отсутствует. На капитальный ремонт тепловых сетей средств не хватает, поэтому производится ремонт аварийных участков после гидравлических испытаний или в процессе эксплуатации. Старение трубопроводов тепловых сетей идет опережающими темпами  по сравнению с вводом новых мощностей. Объём средств, выделяемый на ремонт и поддержание в работоспособном состоянии оборудования объектов теплоснабжения и тепловых сетей, явно недостаточен для нормальной реновации.

Структура выработки тепловой энергии ООО «Теплоэнергетик» представлена на рисунке 1.

Рисунок 1.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Основное и вспомогательное оборудование в котельной физически изношено и морально устарело, что ведет к большим затратам на его ремонт и обслуживание и требует коренной реконструкции.

В  котельной отсутствует приборный контроль и учет тепла и автоматическое регулирование процессов выработки и распределения тепла, что приводит к необоснованным рискам аварийных ситуаций в дни с самыми низкими температурами в зимний период. Конструкция газового оборудования и средств автоматики, используемых в котельных, не обеспечивает надежность и безопасность эксплуатации, отработало нормативный срок и требует замены.

19%

0%

81%

Бюджет

Прочие потребители

Население

Мероприятия по реконструкции источника тепла

В перспективе до 2028 года планируется провести ряд мероприятий  для повышения надежности теплоснабжения.

В перспективе до 2028 г. включительно планируется перевести часть жилого фонда на газовые источники теплоснабжения.

Так в поселениях: -  село Новое Село, село Куракино, дер. Красная, село Победа,  дер. Красная, село Кошино, станция Присады, дер. Горки-Дубрава, дер.Богдановка, поселок Красная Звезда, село Новоселебное, пос. Бурильщиков, станция Оболенское, дер. Александровка, дер. Дубовка, дер.Березовка, дер. Михайловка, дер. Моховое, дер. Березовка, дер. Михайловка, дер.Моховое, дер. Липня, дер. Нижнее Петрово, дер. Слободка, дер. Стублёнка, дер. Савинка, дер. Рассошки,  дер. Фёдоровка отсутствуют централизованные источники тепла, то для организации теплоснабжения в жилых домах предлагается внедрить поквартирные системы отопления. Устройство автономного теплоснабжения

является  единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой каждого конкретного объекта. Газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

4.3. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не предусмотрено.

4.4. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

В системе теплоснабжения МО НОВОСЕЛЬСКОЕ в существующих и расширяемых зонах строительства источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии  отсутствуют.

4.5. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии, исходя из условий подачи тепловой энергии на отопление с температурой, обеспечивающей требуемый режим работы тепловых сетей и потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха. В связи с небольшими потерями теплоэнергии при ее передаче от источника к потребителю (малая протяженность или отсутствие тепловых сетей) рекомендуемый температурный график (95-700С) для теплоснабжения социальных объектов представлен в таблице .

Температурный график сетевой воды

таблица №4.1

| Температура, 0С |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наружного воздуха | сетевой воды |  | наружного воздуха | сетевой воды |  |
|  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод (ориентировочно) |  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод (ориентировочно) |
| 8 | 41 | 35 | -10 | 71 | 55 |
| 7 | 42 | 36 | -11 | 73 | 56 |
| 6 | 44 | 38 | -12 | 74 | 57 |
| 5 | 46 | 39 | -13 | 76 | 58 |
| 4 | 48 | 40 | -14 | 78 | 59 |
| 3 | 49 | 41 | -15 | 79 | 60 |
| 2 | 52 | 42 | -16 | 81 | 61 |
| 1 | 53 | 43 | -17 | 82 | 62 |
| 0 | 55 | 45 | -18 | 84 | 63 |
| -1 | 57 | 46 | -19 | 85 | 64 |
| -2 | 58 | 47 | -20 | 87 | 65 |
| -3 | 60 | 48 | -21 | 88 | 66 |
| -4 | 62 | 49 | -22 | 90 | 67 |
| -5 | 64 | 50 | -23 | 91 | 68 |
| -6 | 65 | 51 | -24 | 93 | 69 |
| -7 | 67 | 52 | -25 | 94 | 69 |
| -8 | 68 | 53 | -26 | 95 | 70 |
| -9 | 70 | 54 | -27 | 95 | 70 |
| 1. Оперативное изменение температурного графика имеет право производить ответственный за ИТП |  |  |  |  |  |
| 1.1. Сильный ветер (более 5м/с) - увеличить на 1 градус |  |  |  |  |  |
| 1.2. Очень сильный ветер (более 10 м/с) - увеличить на 2 градуса |  |  |  |  |  |
| 1.3. Тихая солнечная погода - уменьшить на 2 градуса |  |  |  |  |  |
| 2. Корректировка температуры производится каждые 2 часа работы (четные часы) |  |  |  |  |  |

4.6. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

Подключение перспективного строительства муниципального образования НОВОСЕЛЬСКОЕ будет осуществляться с использованием индивидуальных теплогенераторов.

Администрации поселения необходимо рассмотреть вопрос об эффективном использовании установленных мощностей и их применении, например, для целей горячего водоснабжения детского сада или школы с дополнительной установкой в этих зданиях теплообменного  и насосного оборудования. Имеющиеся местные электрические водонагреватели использовать на летний режим, потому как использование электричества в целях отопления экономически нецелесообразно.

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Планируется реконструкция и капитальный ремонт существующих тепловых сетей.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов нагрузки во вновь осваиваемых районах не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство новых тепловых сетей не предусматривается.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом МО НОВОСЕЛЬСКОЕ не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения,  новое строительство тепловых сетей  не планируется.

Существующие тепловые сети от котельных №1  проложены в 1953год,  последняя реконструкция тепловых сетей была произведена до 1989года.. Период эксплуатации показал необходимость проведения мероприятий по реконструкции тепловых сетей  в 100% объеме поэтапно.(см. табл.5.1).

Мероприятия по реконструкции  тепловых сетей

таблица 5.1

| № п/п | Адрес объекта | Мероприятия | Цели реализации мероприятия | Год реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МО НОВОСЕЛЬСКОЕ |  |  |  |  |
|  | Тепловые сети | Замена трубопроводов и тепловой изоляции трубопроводов | Повышение эффективности теплоснабжения, энергосбережение, борьба с бесполез-ными потерями тепла | 2013-2028гг. |
|  |  | -мероприятия по устранению отсутствия перепада давления у потребителей ( наладка, перекладка сетей, реконструкция узлов ввода), установка теплосчетчиков у потребителей с разработкой ПСД | Повышение эффективности и качества теплоснабжения, энергосбережение, контроль отпуска тепла | 2013-2014гг. |

Для эффективной работы тепловых сетей от котельной  анализ  представленных администрацией МО НОВОСЕЛЬСКОЕ  материалов и предварительных расчетов теплотрассы показал  необходимость перекладки и замены всей арматуры.

При анализе исходных материалов учтены:

- существующая трассировка тепловых сетей;

-  возможность эксплуатации существующих сетей отопления

-  фактическая тепловая нагрузка на отопление по потребителям.

Объемы работ по реконструкции сетей см. таблицу 5.2

Общая протяженность  перекладываемых труб                   -                     892м

Объемы работ по реконструкции

таблица 5.2

| Существующие трубопроводы Демонтаж / монтаж |  | Вид прокладки |
| --- | --- | --- |
| Диаметр труб-да | Количество, м |  |
| Ø159х4,5 Ø108х4,0 Ø89х3,5 Ø57х3,5 | 266/266 10/10 100/100 16/16 | Подземная прокл. |
| Ф159х4,5 Ф133х4,5 Ф108х4,0 Ф89х3,5 Ф76х3,5 | 72,0 220,0 48,0 125,0 35,0 | Надземная прокл. |

Схему теплоснабжения смотри в разделе приложения.

Надежность и безопасность системы теплоснабжения достигается  также проведением плановых и текущих ремонтов и эксплуатационным контролем за состоянием тепловых сетей ресурсно-снабжающим предприятием "Теплоэнергетик", в зоне обслуживания которого находится данный источник тепла.

Раздел 6.   Перспективные топливные балансы.

6.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода

Для составления перспективного топливного баланса в качестве характерной температуры принята температура наружного воздуха для проектирования системы отопления. В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» для МО НОВОСЕЛЬСКОЕ ее значение составляет   -27 0С.

Расчеты годовых перспективных расходов топлива для источника тепла по этапам планируемого периода, представлены в таблице  6.1

Расчетный годовой расход топлива (газ), тн 1.т/год

таблица  6.1

| Наименование источника | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017-2021гг. | 2022-2028гг. | резерв. топливо | авар. топ- ливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная №1 | 273,14 | 273,14 | 273,14 | 273,14 | 273,14 | 273,14 | нет | нет |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое  перевооружение

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии  и тепловых сетей на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей первоначально планируются на период  до 2028 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры МО НОВОСЕЛЬСКОЕ.

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в строительство и техническое перевооружение источников тепла по МО НОВОСЕЛЬСКОЕ, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблицах 7.1 и 7.2 с указанием ориентировочной стоимости в ценах 2012 года. График инвестиций в строительство и техническое перевооружение источника тепловой энергии показан на рисунке 7.1.

Перечень мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению

источников тепловой энергии

таблица № 7.1

| № | Наимено- вание | Тепловая мощность, Гкал/ч |  | Планируемое начало работ | Планируемые мероприятия | Размер инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная №1 ст. Присады |  |  | 2021 | Модернизация котельной ст. Присады с заменой 2-х котлов | 3000 |

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое            перевооружение источников тепловой энергии тыс. руб.

Таблица № 7.2

| Наименование | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021 г. | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 3000 |

* Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2012 года и должен быть уточнен при разработке проектно-сметной документации

Рис. 7.1.График инвестиций в реконструкцию и

техническое перевооружение источников тепловой

энергии

0

1000

2000

3000

4000

5000

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018-

2028г.г.

инвестиции, тыс.руб.

  - Предложения по величине  инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения.

Анализ существующей ситуации в системе централизованного теплоснабжения МО НОВОСЕЛЬСКОЕ исключает возможность изменения температурного графика работы котельной. В связи с небольшой протяженность тепловых сетей данный график работы оптимален. Изменение гидравлического режима  учтено в инвестициях по реконструкции тепловых сетей.

Раздел 8.     Решение об определении единой

теплоснабжающей     организации

Выбор единой теплоснабжающей организации осуществляется в соответствии с порядком и на основании критериев. Порядок определения и критериями определения единой теплоснабжающей организации  являются:

    - Статус единой теплоснабжающей организации  присваивается органом местного самоуправления – администрацией МО НОВОСЕЛЬСКОЕ (далее - уполномоченным органом) при утверждении схемы теплоснабжения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности  единой теплоснабжающей организации. Границы зоны (зон)  деятельности единой теплоснабжающей организации определяются  границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

3.  Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения,  вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения  проекта схемы теплоснабжения  в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса  единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Уполномоченный орган обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько  заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями:

4.1.  Критерии определения единой теплоснабжающей организации являются:

4.1.1.  Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

4.1.2. Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

5. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжение определяется наличием  у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

  - Заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

  - Осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

  - Надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне совей деятельности;

  - Осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время ООО «Теплоэнергетик» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

      - Владение на праве аренды  источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены  источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью.

На обслуживании предприятия находятся все магистральные тепловые сети МО НОВОСЕЛЬСКОЕ и 100% тепловых мощностей источников тепла.

      - Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

    - ООО «Теплоэнергетик» МО НОВОСЕЛЬСКОЕ согласно критериям по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а)  заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;
    в)  осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения  и подавать в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения  единой теплоснабжающей организацией определить  теплоснабжающую организацию ООО «Теплоэнергетик» МО НОВОСЕЛЬСКОЕ Киреевского района.

Раздел 9.  Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источником теплоснабжения многоквартирных жилых домов, социальных и общественных зданий является котельная №1 ст. Присады МО НОВОСЕЛЬСКОЕ. Каждый источник теплоснабжения соответствует потребности в тепле отапливаемого здания или группы зданий.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на данном этапе невозможно.

Раздел 10.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям

При разработке схемы теплоснабжения МО НОВОСЕЛЬСКОЕ бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Раздел 11. Заключение

Требования п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ» «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения МО НОВОСЕЛЬСКОЕ, а также объем необходимых  инвестиций  отражены в разработанном ООО «Бела» документе - «Схема теплоснабжения муниципального образования НОВОСЕЛЬСКОЕ Киреевского района Тульской области».

Реализация комплекса работ по реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения, приведет к улучшению теплоснабжения в поселении и повышению надежности, удовлетворению спроса на тепло, при снижении себестоимости вырабатываемого тепла и минимизации затрат.

Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

ПРИЛОЖЕНИЯ