Общество с ограниченной ответственностью

Научно-производственное предприятие

«БЭЛА»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МО город Киреевск Киреевского района

Тульской области

до 2028 г.

г.Тула, 2013 г.

Общество с ограниченной ответственностью

Научно-производственное предприятие

«БЭЛА»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МО город Киреевск Киреевского района

Тульской области

до 2028 г.

ООО НПП «БЭЛА», г.Тула

(наименование организации-разработчика)

Генеральный директор ООО БЭЛА

_____________________В.С.Семин

(должность руководителя организации-разработчика)

г.Тула, 2013 г.

Содержание

Стр.

Введение………………………………………………………………………………………………………………………..……………….7

Общая часть……………………………………………………………………………………………………………………………………9

1.Общие сведения о МО город Киреевск………………………………………………………………………………….…………....9

2. Характеристика системы теплоснабжения МО г. Киреевск ………………………………………………………........................10

.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность)  и теплоноситель в установленных

границах территории поселения, городского округа…………………………………………...……………………………..14

1.   Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территори-

ального деления с разделением объектов нового строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальный

жилищный фонд и общественные здания на каждом этапе и к окончанию планируемого периода………………….........14

2.     Объемы потребления тепловой энергии (мощности),  теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии

(мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе

территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода………………………………………………… 16

3.    Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами.расположенными в производственных зонах .

с   учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой

энергии (мощности).теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплоносителя

(горячая вода и пар)     на каждом этапе……………………………………………………………………………………………….19

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии тепловой нагрузки

потребителей………………………………………………………………………………………………………..…………… 20

1.    Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне  действия источников

тепловой энергии, на каждом этапе …………………………………………………………………………….…………………...….. 20

2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии………………………..43

3. Существующие  технические  ограничения  на  использование  установленной  тепловой мощности и значения……...………….43

располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

4. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых     	 сетей……………………….44

5. Аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных..………………………………………………………………….44

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя…………………………………………………………………………………….…..45.

1.       Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления

теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей………………………………….…………………………………… 45

2.    Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для

компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения……..…………………….…………….54

Раздел 4.       Предложения по новому строительству,  реконструкции и техническому перевооружению источников

тепловой энергии……………………………………………………………………………………………..……………..… 62

1.        Предложения по новому строительству источников тепловой энергии,  обеспечивающие приросты перспективной

тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения,  городского округа,  для которых отсутствует

возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников тепловой энергии……………………….64

2.    Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной

тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии…………….….…………….….  66

3.  Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы

систем теплоснабжения……………………………………………………………………………………………………………….…..…… 74

4.  Меры по выводу из эксплуатации, консервации  и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также

выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового   ресурса

технически невозможно или экономически нецелесообразно…………………………………………………………..……….……. 74

5.      Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой   энергии,  кроме

случаев,  когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих  резервом тепловой мощности)

источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии   на  каждом этапе и к окончанию планируемого

периода………………………………….…………………………………………………………………………………...………...….......74

6.     Меры по переводу котельных,  размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый»  режим на каждом этапе и к

окончанию планируемого периода…………………………………………………………………………………………………………. 75

7.      Решения о загрузке источников тепловой энергии,  распределении (перераспределении)  тепловой нагрузки

потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой

энергии (мощности)  и теплоносителя,  поставляющими тепловую энергию в данной системе  теплоснабжения на   каждом этапе

планируемого периода……………….………………………………………………………….……………………………..…………………..75

8.    Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого

источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую

сеть, устанавливаемые на каждом этапе планируемого периода……………………………………………………….….….. 76

Раздел 5.     Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей………………………………..……..………………..…...….....  77

.

1.   Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей,  обеспечивающие перераспределение   тепловой нагрузки из зон с  дефицитом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом  располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)………………………………………………… ….……..…….……….. 77

2.   Предложения по строительству  и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой

нагрузки   во вновь осваиваемых районах поселения,  городского округа под жилищную,  комплексную   или

производственную застройку………………………………………………………………………………….………….………... 77

3.   Предложения по строительству и  реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии

которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой

энергии при сохранении надежности теплоснабжения…………………………………………………………………….………………..….  84

4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных……………………….……84

5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативных надежности и безопасности

теплоснабжения……………………………………………………………………………………………………………………………………..…..84

.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы…………………………………………………………………………..……………………………..  85

1.   Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения,

городского округа по видам основного и резервного топлива на каждом этапе планируемого периода…………………………………….....… 85

2.  Расчётные запасы резервного топлива ………………………...………………………………………………...................................................... 103

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение……………………………..…….........….... 104

1.    Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство,  реконструкцию и техническое..

перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода………..………………..…….….……………………. 104

2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию тепловых сетей, насосных станций, ЦТП

на каждом этапе планируемого периода……………………………………………………………………………………………………………...108

3. Предложения по величине необходимых инвестиций в перевооружение с изменением температурного графика

и гидравлического режима………………………………………………………………………………………………………………..………….116

Раздел 8. Решение по определению единой теплоснабжающей организации……………………………………………………….….….…… 117

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии…………………………….……………..  118

Раздел 10. Решение по  бесхозяйным тепловым сетям……………………………………………………………………………………………..127

.

Заключение …………………………………………………………………………………………………… ………………..…………………..….. 128

Рис.1. Принципиальная схема мест расположения источников теплоты и их систем теплоснабжения МО город  Киреевск

Киреевского района ……………….….…..…………………………………………………………………………………………………………………….131

Рис.2. Существующие зоны действия источников теплоты МО город  Киреевск Киреевского района………………………………….…………..132

Рис.3. Перспективные зоны действия источников теплоты МО город  Киреевск Киреевского района………………………………….…………..133

Введение

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой

во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан

на прогнозировании развития МО город Киреевск Киреевского района, в первую очередь его градостроительной деятельности,

определённой генеральным планом на период до 2028 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими

вопросами городской инфраструктуры,  и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости

сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и

возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок.  При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для

котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых

решений.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на

15  лет,  структуры топливного баланса региона,  оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и

возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись

системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с

подачей газа автономным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий,  где за счёт его сжигания в газовых

водонагревателях,  квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления,  горячего

водоснабжения.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения МО город Киреевск Киреевского района до 2028 года является:

-техническое задание на разработку схемы теплоснабжения МО город Киреевск Киреевского района Тульской области

ООО НПП «БЕЛА»;

-Федеральный закон от 27 июля 2010  г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения

поселений,  городских округов),  регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение

устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей;

-Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г.№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,порядку их разработки и

утверждения» ;

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 г. г.№808 « Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые

акты Правительства РФ;

-Методические рекомендации «по разработке схем теплоснабжения»,утвержденные Приказом Минэнерго России от 29 декабря 2012 г.

за №565/667 ;

Технической базой разработки схемы теплоснабжения МО город Киреевск Киреевского района являются:

– Генеральный план МО город Киреевск Киреевского района Тульской области  2012 г;

-Проект постановления «Об утверждении программы «Снос ветхих многоквартирных домов ,деревянных сараев и самовольно

установленных гаражей на территории МО город Киреевск Киреевского района в 2013-2016 годах;

-Программа строительства жилых домов в 2012-2016 г.г. на территории МО город Киреевск Киреевского района;

- Программа сноса многоквартирных домов в 2017-2027 г.г. на территории МО город Киреевск Киреевского района;

-Схемы размещения жилищного строительства и объектов общественного назначения г. Киреевск (перспектива строительства)

ОАО «Тульскгражданпроект» 2004 г.;

-Паспорта на источники тепла МО город Киреевск;

-Эксплуатационная документация (расчетные температурные графики,гидравлические режимы,данные по присоединенным

тепловым нагрузкам,информация о тепловых сетях и ГВС,предложения по реконструкции тепловых сетей на 2013 г.;

-конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций;

-СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СНиП 41-02-2003  «Тепловые сети»;

-ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и оющественные.Параметры микроклимата в помещениях»;

- ГОСТ 30732-2006 «Трубы и фасонные изделия с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой.

Технические условия».

Общая часть.

1.Общие сведения о МО город Киреевск Киреевского района.

Муниципальное образование город Киреевск Киреевского района является административным центром Киреевского района Тульской

области.

Площадь муниципального образования 11,77 кв. км, численностью населения 28,7 тыс. чел.

Город расположен в северной части Среднерусской возвышенности в 40 км к юго-востоку от Тулы.

С севера на юг территорию муниципального образования пересекает дорога областного значения III категории

Быковка-Киреевск-Богородицк.

От железнодорожного переезда в районе ОАО «Киреевского завода легких металлоконструкций» трасса автодороги проходит параллельно восточной границы г. Киреевска и реки Олень. В д. Быковка Дедиловского МО она соединяется с автодорогой II категории Тула-Новомосковск, по которой осуществляется связь с областным центром городом Тулой.

Второй важной транспортной связью в западном направлении является автодорога областного значения IV категории Щекино-Липки-Киреевск.

Климат МО город Киреевск Киреевского района умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно-холодной зимой.

В соостветствии со СНиП  23-01-99* «Строительная климатология» и климатическим районированием территории страны,

МО город Киреевск Киреевского района относится к  II -В климатическому району. Для этого района установлены параметры:

-Среднегодовая температура воздуха-  +4,70С.

-Средняя скорость ветра-  3,4 м/с.

-Климатические характеристики.

Климатические параметры МО город Киреевск Киреевского района.

Таблица 1.1.

| Наименование параметра | Условное обозначение | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность отопительного периода | n0 | сутки | 207 |
| Средняя за отопительный период температура наружного воздуха | tо.ср. | 0C | -3 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления | tро | 0C | -27 |
| Средняя скорость ветра за отопительный период | W | м/с | 3,4 |

2. Характеристика системы теплоснабжения МО город Киреевск Киреевского района.

Все котельные и тепловые сети МО город Киреевск Киреевского района принадлежат администрации МО город Киреевск Киреевского

района.Обслуживание котельных   и тепловых сетей до потребителя занимается эксплуатирующая

организация     ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула».

ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» отпускает тепловую энергию в сетевой воде потребителям МО город Киреевск Киреевского района на

нужды отопления,   вентиляции и горячего водоснабжения жилых,  административных,  культурно-бытовых зданий,  а также

некоторых     не крупных промышленных предприятий города.

Отпуск тепла производится от 11 источников теплоты:

- Котельная №1    МО город Киреевск Киреевского района, ул.Октябрьская, (температурный график – 95/70оС, система теплоснабжения –

двухтрубная, закрытая),

- Котельная №2  МО город Киреевск Киреевского района, пер.Тупиковый, д.3  (температурный график – 95/70 оС, система теплоснабжения –

двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная),

- Котельная 3 (1)   МО город Киреевск Киреевского района, ул. Л.Толстого , д.16а  (температурный график – 95/70 оС,

система теплоснабжения      двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная),

- Котельная №3 (2) МО город Киреевск Киреевского района, ул. Л.Толстого , д.16а  (температурный график – 95/70 оС, система

теплоснабжения –      двухтрубная,  закрытая, подпитка – собственная),

- Котельная №4    МО город Киреевск Киреевского района, ул.Ленина, д.44    (температурный график – 95/70 оС, система теплоснабжения –

двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная),

-Котельная №6     МО город Киреевск Киреевского района, ул. Тесакова, д.14а   (температурный график – 95/70 оС, система теплоснабжения –

двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная),

- Котельная №8    МО город Киреевск Киреевского района, ул.Октябрьская, д.25а  (температурный график – 95/70 оС, система

теплоснабжения –      двухтрубная, закрытая),

- Котельная №11  МО город Киреевск Киреевского района, ул. Тесакова, д.9    (температурный график – 95/70 оС, система теплоснабжения –

двухтрубная, закрытая, подпитка – собственная),

- Котельная ДЮСШ    МО город  Киреевск, ул.Зеленая   (температурный график – 95/70 оС, система теплоснабжения –

двухтрубная, закрытая),

- Котельная №1  пос.Октябрьский    МО город Киреевск Киреевского района (температурный график – 95/70 оС,

система теплоснабжения –     двухтрубная, закрытая),

- Котельная №2  пос.Октябрьский МО город Киреевск Киреевского района   (температурный график – 95/70 оС,

система теплоснабжения –  двухтрубная, закрытая, закрытая, подпитка – собственная).

Все магистральные трубопроводы сетевой воды от указанных источников теплоснабжения МО город Киреевск Киреевского района

оснащены приборами учета тепловой энергии и теплоносителя в полном объеме.

Все магистральные трубопроводы сетевой воды МО город Киреевск Киреевского района эксплуатируются ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»

Cхема мест расположения источников теплоты и их систем теплоснабжения МО город Киреевск Киреевского района

представлена на рис. 1.

Обобщенная характеристика существующих систем теплоснабжения МО город Киреевск Киреевского района

представлена в   таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Система теплоснабжения | Длина трубопроводов теплосети (двухтрубн.), м | Материальная характеристика трубопроводов теплосети, м2 |
| --- | --- | --- |
| МО город Киреевск Киреевского района |  |  |
| Котельная №1 | 1223,3 | 266,65 |
| Котельная №2 | 4597,5 | 978,54 |
| Котельная №3 (1) | 5059 | 1272,49 |
| Котельная №3 (2) | 7887 | 2440 |
| Котельная №4 | 3792 | 693,13 |
| Котельная №6 | 3701 | 879,95 |
| Котельная №8 | 1968 | 418,43 |
| Котельная№ 11 | 3365 | 901,31 |
| Котельная ДЮСШ | 60 | 6,84 |
| Котельная №1 пос.Октябрьский | 2548 | 542,2 |
| Котельная №2 пос.Октябрьский | 3901 | 894,3 |
| Итого | 38102 | 9294 |

| Котельная | участок | Диаметр, протяженность |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 (однотрубное исполение) | котельная № 1 - т.к. 1 | Ø = 150 мм, протяженность = 30 м |
|  | т.к. 1 - т.к. 2 | Ø =125 мм, протяженность 38 м |
|  | т.к. 2 - т.к. 3 | Ø =125 мм, протяженность 16 м |
|  | т.к. 3 - т.к. 8 | Ø =100 мм, протяженность 30 м |
|  | т.к. 8 - т.к. 9 | Ø =100 мм, протяженность 65 м |
|  | т.к. 8 - д. 8 ул. Октябрьская | Ø =50 мм, протяженность 5 м |
|  | т.к. 9 - д. 10 ул. Октябрьская | Ø =50 мм, протяженность 7 м |
|  | котельная № 1 - т.к. 18 | Ø =150 мм, протяженность 191,5 м |
|  | т.к. 18 - д. 14 ул. Папанина | Ø =100 мм, протяженность 21 м |
|  | т.к. 18 - т.к. 19 | Ø =100 мм, протяженность 148 м |
|  | т.к. 19 - д. 16 ул. Папанина | Ø =65 мм, протяженность 16 м |
|  | т.к. 19 - т.к. 20 | Ø =100 мм, протяженность 57 м |
|  | т.к. 20 - д. 15 ул. Пушкина | Ø =100 мм, протяженность 38 м |
|  | т.к. 2 - т.к. 6 | Ø =100 мм, протяженность 55 м |
|  | т.к. 6 - д.4 ул. Октябрьская | Ø =50 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 6 - т.к. 7 | Ø =100 мм, протяженность 41,5 м |
|  | т.к. 7 - д.2 ул. Октябрьская | Ø =50 мм, протяженность 12 м |
|  | т.к. 3 - т.к. 10 | Ø =125 мм, протяженность 80 м |
|  | т.к. 10 - т.к. 11 | Ø =125 мм, протяженность 8 м |
|  | т.к. 11 - т.к. 12 | Ø =65 мм, протяженность 19 м |
|  | т.к. 12 - т.к. 13 | Ø =65 мм, протяженность 50 м |
|  | т.к. 13 - т.к. 14 | Ø =50 мм, протяженность 65 м |
|  | т.к. 11 - д.5а ул. Октябрьская | Ø =40 мм, протяженность 15 м |
|  | т.к. 12 - д.5 ул. Октябрьская | Ø =40 мм, протяженность 12 м |
|  | т.к. 13 - д.7 ул. Октябрьская | Ø =40 мм, протяженность 13 м |
|  | т.к. 14 - д.9 ул. Октябрьская | Ø =40 мм, протяженность 13 м |
|  | т.к. 14 - архив | Ø =50 мм, протяженность 45 м |
|  | т.к. 11 - т.к. 15 | Ø =100 мм, протяженность 68 м |
|  | т.к. 15 - т.к. 16 | Ø =100 мм, протяженность 54 м |
|  | т.к. 15 - д. 3а ул. Октябрьская | Ø =40 мм, протяженность 13 м |
|  | т.к. 16 - д.3 ул. Октябрьская | Ø =40 мм, протяженность 12 м |
|  | т.к. 16 - д.1 ул. Октябрьская | Ø =50 мм, протяженность 97 м |
| Котельная №2(2-х трубное исполнение) | Котельная-ТК1 | Ø =300 мм, протяженность 54 м |
|  | ТК1-ТК2 | Ø = 300 мм, протяженность 20 м |
|  | ТК2-ТК14 | Ø = 250 мм, протяженность 79,2 м |
|  | ТК14-9" | Ø = 200 мм, протяженность 0,5 м |
|  | 9"-ТК49 | Ø = 200 мм, протяженность 35 м |
|  | ТК49-ТК50 | Ø = 200 мм, протяженность 48.5 м |
|  | ТК50-ТК51 | Ø = 200 мм, протяженность 31 м |
|  | ТК51-ТК52 | Ø = 200 мм, протяженность 34 м |
|  | ТК52-ТК61 | Ø = 200 мм, протяженность 38 м |
|  | ТК61-ТК67 | Ø = 150 мм, протяженность 12 м |
|  | ТК67-ТК73 | Ø = 150 мм, протяженность 30 м |
|  | ТК73-ТК74 | Ø = 100 мм, протяженность 32 м |
|  | ТК74-ТК75 | Ø = 100 мм, протяженность 18 м |
|  | ТК75-ТК76 | Ø = 100 мм, протяженность 33,5 м |
|  | ТК76-ТК77 | Ø = 80 мм, протяженность 34,7 м |
|  | ТК77-ТК78 | Ø = 80 мм, протяженность 34,3 м |
|  | ТК78-ТК79 | Ø = 65 мм, протяженность 33 м |
|  | ТК79-Кирова №21 | Ø = 50 мм, протяженность 8 м |
|  | ТК78-Кирова №19 | Ø = 50 мм, протяженность 8 м |
|  | ТК77-Кирова №17 | Ø = 50 мм, протяженность 7,4 м |
|  | ТК76-Кирова №15 | Ø = 50 мм, протяженность 7,3 м |
|  | ТК75-Кирова №13 | Ø = 50 мм, протяженность 8 м |
|  | ТК75-Пер.Тупиковый №9 | Ø = 50 мм, протяженность 9 м |
|  | ТК1-Ресторан "Берёзка" | Ø = 65 мм, протяженность 22 м |
|  | ТК2-ТК3 | Ø = 200 мм, протяженность 20 м |
|  | ТК3-ТК4 | Ø = 200 мм, протяженность 70 м |
|  | ТК4-ТК5 | Ø = 200 мм, протяженность 40,8 м |
|  | ТК5-ТК6 | Ø = 150 мм, протяженность 50 м |
|  | ТК6-ТК10 | Ø = 100 мм, протяженность 54,5 м |
|  | ТК10-ТК11 | Ø = 100 мм, протяженность 33 м |
|  | ТК11-ТК12 | Ø = 80 мм, протяженность 38 м |
|  | ТК12-ТК13 | Ø = 65 мм, протяженность 28 м |
|  | ТК13-Горняков №23 | Ø = 40 мм, протяженность 18 м |
|  | ТК3-Ленина №23 | Ø = 50 мм, протяженность 28 м |
|  | ТК4-Ленина №22 | Ø = 65 мм, протяженность 8 м |
|  | ТК4-Ленина №21 | Ø = 50 мм, протяженность 28 м |
|  | ТК5-Ленина №22а | Ø = 50 мм, протяженность 8 м |
|  | ТК10-Мира №21 | Ø = 50 мм, протяженность 10 м |
|  | ТК10-Мира №16 | Ø = 50 мм, протяженность 25 м |
|  | ТК11-Мира №19 | Ø = 40 мм, протяженность 10 м |
|  | ТК11-Мира №14 | Ø = 40 мм, протяженность 25 м |
|  | ТК12-Мира №17 | Ø = 40 мм, протяженность 10 м |
|  | ТК12-Мира №12 | Ø = 40 мм, протяженность 25 м |
|  | ТК13-Горняков №25 | Ø = 40 мм, протяженность 35 м |
|  | ТК6-ТК7 | Ø = 100 мм, протяженность 25м |
|  | ТК7-1" | Ø = 100 мм, протяженность 8 м |
|  | 1"-ТК8 | Ø = 100 мм, протяженность 30,5 м |
|  | ТК8-ТК9 | Ø = 50 мм, протяженность 37.5 м |
|  | ТК9-Ленина №18 | Ø = 50 мм, протяженность 11 м |
|  | ТК7-Ленина №20а | Ø = 50 мм, протяженность 8 м |
|  | 1"-2" | Ø = 65 мм, протяженность 80 м |
|  | 2"-Ленина №19 | Ø = 65 мм, протяженность 29,5 м |
|  | 2"-ИП Дёмчев | Ø = 50 мм, протяженность 5 м |
|  | ТК8-Ленина №20 | Ø = 65 мм, протяженность 11 м |
|  | ТК49-Ленина №27 | Ø = 50 мм, протяженность 16 м |
|  | ТК49-Ленина №25 | Ø = 50 мм, протяженность 10 м |
|  | ТК50-Пер.Тупиковый №5 | Ø = 50 мм, протяженность 10 м |
|  | ТК50-Пер.Тупиковый №6 | Ø = 50 мм, протяженность 48,5 м |
|  | ТК51-Пер.Тупиковый №7 | Ø = 40 мм, протяженность 10 м |
|  | ТК51-Пер.Тупиковый №8 | Ø = 50 мм, протяженность 16 м |
|  | ТК52-ТК60 | Ø = 100 мм, протяженность 34 м |
|  | ТК60-Л. Толстого №9 | Ø = 50 мм, протяженность 8,8 м |
|  | ТК52-ТК53 | Ø = 65 мм, протяженность 24,7 м |
|  | ТК53-ТК54 | Ø = 100 мм, протяженность 50 м |
|  | ТК54-ТК55 | Ø = 100 мм, протяженность 45 м |
|  | ТК55-ТК56 | Ø = 100 мм, протяженность 40 м |
|  | ТК56-ТК57 | Ø = 100 мм, протяженность 52,5 м |
|  | ТК57-ТК58 | Ø = 65 мм, протяженность 30 м |
|  | ТК58-Пролетарская №7 | Ø = 50 мм, протяженность 54 м |
|  | ТК53-Л. Толстого №7 | Ø = 50 мм, протяженность 8,8 м |
|  | ТК54-Л. Толстого №5 | Ø = 50 мм, протяженность 7,5 м |
|  | ТК55-Л. Толстого №3 | Ø = 50 мм, протяженность 16 м |
|  | ТК56-Л. Толстого №1 | Ø = 50 мм, протяженность 6,5 м |
|  | ТК57-Пролетарская №11 | Ø = 50 мм, протяженность 12 м |
|  | ТК58-Пролетарская №9 | Ø = 50 мм, протяженность 5 м |
|  | ТК61-ТК62 | Ø = 150 мм, протяженность 66 м |
|  | ТК62-ТК63 | Ø = 150 мм, протяженность 15 м |
|  | ТК63-ТК64 | Ø = 150 мм, протяженность 38 м |
|  | ТК64-ТК65 | Ø = 150 мм, протяженность 33,5 м |
|  | ТК65-ТК66 | Ø = 100 мм, протяженность 25 м |
|  | ТК66-Ленина №19а | Ø = 100 мм, протяженность 30 м |
|  | ТК62-Л. Толстого №12а | Ø = 100 мм, протяженность 35 м |
|  | ТК63-Л. Толстого №11 | Ø = 40 мм, протяженность 12 м |
|  | ТК64-Л. Толстого №13 | Ø = 50 мм, протяженность 35,5 м |
|  | ТК65-Л. Толстого №15 | Ø = 40 мм, протяженность 12 м |
|  | ТК66-Микрорынок | Ø = 40 мм, протяженность 25 м |
|  | ТК67-ТК68 | Ø = 100 мм, протяженность 30 м |
|  | ТК68-ТК69 | Ø = 100 мм, протяженность 51 м |
|  | ТК69-ТК70 | Ø = 80 мм, протяженность 43 м |
|  | ТК70-ТК71 | Ø = 65 мм, протяженность 43,8 м |
|  | ТК71-Л. Толстого №2 | Ø = 50 мм, протяженность 58,1 м |
|  | ТК68-Л. Толстого №10 | Ø = 50 мм, протяженность 9,1 м |
|  | ТК69-Л. Толстого №8 | Ø = 50 мм, протяженность 9,1 м |
|  | ТК70-Л. Толстого №6 | Ø = 50 мм, протяженность 32,5 м |
|  | ТК71-Л. Толстого №4 | Ø = 50 мм, протяженность 9,5 м |
|  | ТК73-Л. Толстого №12 | Ø = 50 мм, протяженность 28 м |
|  | ТК74-ТК80 | Ø = 100 мм, протяженность 36 м |
|  | ТК80-ТК80" | Ø = 50 мм, протяженность 39 м |
|  | ТК80"-Пер.Тупиковый №12 | Ø = 40 мм, протяженность 15 м |
|  | 9"-ТК15 | Ø = 150 мм, протяженность 29 м |
|  | ТК15-ТК16 | Ø = 150 мм, протяженность 64,2 м |
|  | ТК16-ТК20 | Ø = 150 мм, протяженность 80 м |
|  | ТК20-ТК21 | Ø = 100 мм, протяженность 65 м |
|  | ТК21-3" | Ø = 65 мм, протяженность 25 м |
|  | 3"-4" | Ø = 65 мм, протяженность 50 м |
|  | 4"-ТК22 | Ø = 50 мм, протяженность 48 м |
|  | ТК22-Пролетарская №3 | Ø = 40 мм, протяженность 6 м |
|  | ТК15-Ленина №28 | Ø = 50 мм, протяженность 10,3 м |
|  | ТК16-ТК17 | Ø = 100 мм, протяженность 34,8 м |
|  | ТК17-ТК18 | Ø = 100 мм, протяженность 3 м |
|  | ТК18-ТК19 | Ø = 50 мм, протяженность 25 м |
|  | ТК19-5" | Ø = 50 мм, протяженность 10,5 м |
|  | ТК17-Ленина №30 | Ø = 50 мм, протяженность 27 м |
|  | ТК18-7" | Ø = 100 мм, протяженность 12 м |
|  | ТК19-6" | Ø = 25 мм, протяженность 10 м |
|  | ТК16-ТК45 | Ø = 100 мм, протяженность 36,5 м |
|  | ТК45-ТК46 | Ø = 100 мм, протяженность 24 м |
|  | ТК46-ТК47 | Ø = 65 мм, протяженность 71 м |
|  | ТК47-ТК48 | Ø = 65 мм, протяженность 45 м |
|  | ТК48-Ленина №35 | Ø = 50 мм, протяженность 12 м |
|  | ТК45-Ленина №29 | Ø = 50 мм, протяженность 8 м |
|  | ТК46-Ленина №31 | Ø = 50 мм, протяженность 10 м |
|  | ТК47-Ленина №33 | Ø = 50 мм, протяженность 8 м |
|  | ТК20-8" | Ø = 100 мм, протяженность 90 м |
|  | ТК21-Ленина №34 | Ø = 50 мм, протяженность 16 м |
|  | 3"-Ленина №36 | Ø = 50 мм, протяженность 9 м |
|  | 4"-Пролетарская №5 | Ø = 50 мм, протяженность 6 м |
|  | ТК14-ТК23 | Ø = 150 мм, протяженность 23 м |
|  | ТК23-ТК24 | Ø = 150 мм, протяженность 57 м |
|  | ТК24-ТК25 | Ø = 150 мм, протяженность 3 м |
|  | ТК25-ТК26 | Ø = 150 мм, протяженность 32,7 м |
|  | ТК26-ТК27 | Ø = 150 мм, протяженность 35 м |
|  | ТК27-ТК29 | Ø = 150 мм, протяженность 16 м |
|  | ТК29-10" | Ø = 125 мм, протяженность 84 м |
|  | 10"-ТК31 | Ø = 125 мм, протяженность 58 м |
|  | ТК31-ТК33 | Ø = 100 мм, протяженность 39 м |
|  | ТК33-ТК35 | Ø = 100 мм, протяженность 86 м |
|  | ТК35-ТК36 | Ø = 50 мм, протяженность 50 м |
|  | ТК36-ТК37 | Ø = 65 мм, протяженность 35 м |
|  | ТК37-Горняков №42 | Ø = 50 мм, протяженность 8 м |
|  | ТК23-Ленина №26 | Ø = 50 мм, протяженность 9 м |
|  | ТК24-Пер.Тупиковый №3 (Ангар) | Ø = 50 мм, протяженность 9 м |
|  | ТК25-Пер.Тупиковый №4 | Ø = 50 мм, протяженность 25 м |
|  | ТК26-Пер.Тупиковый №2 | Ø = 50 мм, протяженность 9 м |
|  | ТК26-Пер.Тупиковый №1 | Ø = 50 мм, протяженность 25 м |
|  | ТК27-Горняков №31 | Ø = 50 мм, протяженность 18,5 м |
|  | 10"-ТК30 | Ø = 65 мм, протяженность 25 м |
|  | ТК30-Горняков №33 | Ø = 50 мм, протяженность 29,6 м |
|  | ТК30-Горняков №35 | Ø = 65 мм, протяженность 24,5 м |
|  | ТК33-Горняков №36 | Ø = 50 мм, протяженность 27 м |
|  | ТК35-Горняков №38 | Ø = 50 мм, протяженность 8 м |
|  | ТК36-Горняков №40 | Ø = 50 мм, протяженность 12 м |
|  | ТК31-ТК32 | Ø = 65 мм, протяженность 88 м |
|  | ТК32-11" | Ø = 65 мм, протяженность 20 м |
|  | 11"-Горняков №41 | Ø = 65 мм, протяженность 61 м |
|  | ТК32-Горняков №37 | Ø = 50 мм, протяженность 22 м |
|  | 11"-Горняков №39 | Ø = 50 мм, протяженность 9 м |
|  | ТК29-ТК38 | Ø = 100 мм, протяженность 20 м |
|  | ТК38-ТК39 | Ø = 100 мм, протяженность 22,3 м |
|  | ТК39-ТК40 | Ø = 65 мм, протяженность 44,4 м |
|  | ТК40-ТК41 | Ø = 65 мм, протяженность 53,5 м |
|  | ТК41-ТК42 | Ø = 65 мм, протяженность 59 м |
|  | ТК42-ТК43 | Ø = 65 мм, протяженность 52,8 м |
|  | ТК43-Тупиковая №1 | Ø = 50 мм, протяженность 53 м |
|  | ТК38-Горняков №32 | Ø = 50 мм, протяженность 38 м |
|  | ТК39-Горняков №34 | Ø = 50 мм, протяженность 25 м |
|  | ТК40-Пер.Тупиковый №9 | Ø = 50 мм, протяженность 7,5 м |
|  | ТК41-Тупиковая №10 | Ø = 50 мм, протяженность 19 м |
|  | ТК41-Тупиковая №7 | Ø = 50 мм, протяженность 8 м |
|  | ТК42-Тупиковая №8 | Ø = 50 мм, протяженность 19 м |
|  | ТК42-Тупиковая №5 | Ø = 40 мм, протяженность 8 м |
|  | ТК43-Тупиковая №3 | Ø = 40 мм, протяженность 8 м |
| Котельная № 3 (2-х трубное исполнение) | котельная № 3/1 - т.к. 1 | Ø = 300 мм, протяженность 6 м |
|  | т.к. 1 - т.к. 2 | Ø = 300 мм, протяженность 66 м |
|  | т.к. 2 - т.к. 3 | Ø = 100 мм, протяженность 33 м |
|  | т.к. 3 - д.16 ул. Л. Толстого | Ø = 100 мм, протяженность 28 м |
|  | т.к. 3 - д.18 ул. Л. Толстого | Ø = 100 мм, протяженность 5 м |
|  | т.к. 2 - т.к. 4 | Ø = 325 мм, протяженность 43 м |
|  | т.к. 4 - т.к. 5 | Ø = 325 мм, протяженность 96 м |
|  | т.к. 5 - т.к. 6 | Ø = 325 мм, протяженность 49 м |
|  | т.к. 6 - т.к. 7 | Ø = 325 мм, протяженность 55 м |
|  | т.к. 7 - т.к. 8 | Ø = 325 мм, протяженность 38 м |
|  | т.к. 8- т.к. 9 | Ø = 250 мм, протяженность 128 м |
|  | т.к. 9 - т.к. 10 | Ø = 250 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 10 - т.к. 11 | Ø = 200 мм, протяженность 64 м |
|  | т.к. 11 - т.к. 12 | Ø = 125 мм, протяженность 79,5 м |
|  | т.к. 1 - т.к. 69 | Ø = 200 мм, протяженность 35 м |
|  | т.к. 69 - д. 20 ул. Л. Толстого | Ø = 65 мм, протяженность 28 м |
|  | т.к. 69 - д. 22 ул. Л. Толстого | Ø = 200 мм, протяженность 53 м |
|  | д. 22 - т.к. 70 ул. Л. Толстого | Ø = 200 мм, протяженность 25 м |
|  | т.к. 70 - т.к. 71 | Ø = 125 мм, протяженность 80 м |
|  | т.к. 71 - т.к. 72 | Ø = 125 мм, протяженность 45 м |
|  | т.к. 72 - т.к. 73 | Ø = 125 мм, протяженность 25 м |
|  | т.к. 73 - т.к. 74 | Ø = 50 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 71 - городской парк | Ø = 50 мм, протяженность 150 м |
|  | т.к. 72 - д.29 ул. Л.Толстого | Ø = 50 мм, протяженность 63 м |
|  | т.к. 73 - д.31 ул. Л. Толстого | Ø = 50 мм, протяженность 14 м |
|  | т.к. 73 - Россельхозбанк | Ø = 80 мм, протяженность 46 м |
|  | т.к. 74 - д. 7 ул. Титова | Ø = 50 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 70 - д. 26 ул. Л. Толстого | Ø = 125 мм, протяженность 10 м |
|  | д. 26 - д. 28 ул. Л. Толстого | Ø = 125 мм, протяженность 35 м |
|  | д. 28 - д. 30 ул. Л. Толстого | Ø = 100 мм, протяженность 30 м |
|  | т.к. 6 - т.к. 56 | Ø = 100 мм, протяженность 15 м |
|  | т.к.56 - т.к. 57 | Ø = 100 мм, протяженность 16 м |
|  | т.к.57 - т.к. 58 | Ø = 65 мм, протяженность 58 м |
|  | т.к. 56 - д.25 ул. Л. Толстого | Ø = 65 мм, протяженность 14 м |
|  | т.к. 57 - д.7 ул. Гагарина | Ø = 65 мм, протяженность 35 м |
|  | т.к. 58 - д. 27 ул. Л. Толстого | Ø = 50 мм, протяженность 14 м |
|  | т.к. 6 - т.к. 59 | Ø = 250 мм, протяженность 80 м |
|  | т.к. 59 - д.8 ул. Гагарина | Ø = 65 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 59 - д. 21 ул. Л. Толстого | Ø = 65 мм, протяженность 30 м |
|  | т.к. 59 - т.к. 60 | Ø = 150 мм, протяженность 140 м |
|  | т.к. 60 - т.к. 61 | Ø = 80 мм, протяженность 72 м |
|  | т.к. 61 - д/сад "Ромашка" | Ø = 65 мм, протяженность 30 м |
|  | т.к. 61 - д/сад "Светлячок" | Ø = 65 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 60 - т.к. 62" | Ø = 150 мм, протяженность 66 м |
|  | т.к.62" - т.к. 62 | Ø = 100 мм, протяженность 32 м |
|  | т.к. 62 - т.к. 63 | Ø = 65 мм, протяженность 105 м |
|  | т.к. 62 - д. 19 ул. Л. Толстого | Ø = 65 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 63 - д. 15 ул. Ленина | Ø = 50 мм, протяженность 12 м |
|  | т.к.62" - т.к. 64 | Ø = 150 мм, протяженность 70 м |
|  | т.к. 64 - т.к. 65 | Ø = 100 мм, протяженность 32 м |
|  | т.к. 65 - т.к. 66 | Ø = 65 мм, протяженность 95 м |
|  | т.к. 65 - д. 17 ул. Л. Толстого | Ø = 65 мм, протяженность 8 м |
|  | т.к. 66 - д. 17 ул. Ленина | Ø = 50 мм, протяженность 17 м |
|  | т.к. 64 - т.к. 67 | Ø = 150 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 67 - т.к. 68 | Ø = 100 мм, протяженность 81 м |
|  | т.к. 68 - д. 14а пер. Чехова | Ø = 80 мм, протяженность 30 м |
|  | т.к. 68 - д. 14 пер. Чехова | Ø = 65 мм, протяженность 9 м |
|  | т.к. 68 - микрорынок | Ø = 40 мм, протяженность 6 м |
|  | т.к. 67 - микрорынок | Ø = 40 мм, протяженность 45 м |
|  | т.к. 7 - т.к. 53 | Ø = 100 мм, протяженность 46 м |
|  | т.к. 53 - т.к. 54 | Ø = 65 мм, протяженность 50 м |
|  | т.к. 54 - т.к. 55 | Ø = 50 мм, протяженность 55 м |
|  | т.к. 53 - д. 6 ул. Гагарина | Ø = 50 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 54 - д. 11 ул. Ленина | Ø = 50 мм, протяженность 12 м |
|  | т.к. 55 - д. 13 ул. Ленина | Ø = 50 мм, протяженность 17 м |
|  | т.к. 8 - т.к. 47 | Ø = 150 мм, протяженность 45 м |
|  | т.к. 47 - т.к. 48 | Ø = 125 мм, протяженность 43 м |
|  | т.к. 48 - т.к. 49 | Ø = 125 мм, протяженность 71 м |
|  | т.к. 49 - т.к. 50 | Ø = 100 мм, протяженность 40 м |
|  | т.к. 50 - т.к. 51 | Ø = 100 мм, протяженность 31 м |
|  | т.к. 51 - т.к. 52 | Ø = 65 мм, протяженность 51 м |
|  | т.к. 47 - д. 9 ул. Ленина | Ø = 65 мм, протяженность 9 м |
|  | т.к. 48 - д. 8 ул. Ленина | Ø = 65 мм, протяженность 9 м |
|  | т.к. 49 - гаражи почты | Ø = 32 мм, протяженность 63 м |
|  | т.к. 50 - гаражи ООО "Центртелеком" | Ø = 50 мм, протяженность 13 м |
|  | т.к. 51 - д. 3 ул. Ленина | Ø = 50 мм, протяженность 7 м |
|  | т.к. 52 - д. 1 ул. Ленина | Ø = 65 мм, протяженность 22 м |
|  | т.к. 9 - т.к. 36 | Ø = 125 мм, протяженность 46 м |
|  | т.к. 36 - т.к. 37 | Ø = 50 мм, протяженность 21 м |
|  | т.к. 37 - т.к. 38 | Ø = 50 мм, протяженность 40 м |
|  | т.к. 37 - д. 4 ул. Гагарина | Ø = 40 мм, протяженность 11 м |
|  | т.к. 38- д. 2 ул. Гагарина | Ø = 40 мм, протяженность 11 м |
|  | т.к. 36 - т.к. 39 | Ø = 100 мм, протяженность 28 м |
|  | т.к. 39 - т.к. 40 | Ø = 100 мм, протяженность 45 м |
|  | т.к. 40 - т.к. 41 | Ø = 100 мм, протяженность 70 м |
|  | т.к. 41 - т.к. 42 | Ø = 100 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 39 - д. 12 ул. Ленина | Ø = 65 мм, протяженность 15 м |
|  | т.к. 40 - д. 14 ул. Ленина | Ø = 65 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 41 - д. 16 ул. Ленина | Ø = 65 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 42 - д/сад "Колокольчик" | Ø = 50 мм, протяженность 65 м |
|  | т.к. 10 - т.к. 45 | Ø = 100 мм, протяженность 54 м |
|  | т.к. 45 - т.к. 46 | Ø = 65 мм, протяженность 52 м |
|  | т.к. 45 - д. 10 ул. Ленина | Ø = 65 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 46 - д. 8 ул. Ленина | Ø = 50 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 11 - т.к. 13 | Ø = 150 мм, протяженность 59 м |
|  | т.к. 13 - т.к. 14 | Ø = 150 мм, протяженность 72 м |
|  | т.к. 14 - т.к. 15 | Ø = 150 мм, протяженность 56 м |
|  | т.к. 15 - т.к. 16 | Ø = 150 мм, протяженность 42 м |
|  | т.к. 16 - т.к. 22 | Ø = 150 мм, протяженность 40 м |
|  | т.к. 13" - д. 9 ул. Школьная | Ø = 50 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 14 - д. 7 ул. Школьная | Ø = 50 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 16 - д. 5 ул. Школьная | Ø = 50 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 15 - т.к. 30 | Ø = 100 мм, протяженность 68 м |
|  | т.к. 30 - т.к. 31 | Ø = 65 мм, протяженность 44 м |
|  | т.к. 31 - т.к. 32 | Ø = 65 мм, протяженность 35 м |
|  | т.к. 32 - т.к. 33 | Ø = 50 мм, протяженность 43 м |
|  | т.к. 32 - т.к. 34 | Ø = 50 мм, протяженность 44 м |
|  | т.к. 30 - д. 8 ул. Школьная | Ø = 50 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 30 - д. 6 ул. Школьная | Ø = 50 мм, протяженность 25 м |
|  | т.к. 31 - д. 7а ул. Горняков | Ø = 50 мм, протяженность 12 м |
|  | т.к. 32 - д. 5 ул. Горняков | Ø = 50 мм, протяженность 8 м |
|  | т.к. 33 - д. 3 ул. Горняков | Ø = 50 мм, протяженность 8 м |
|  | т.к. 34 - д. 7 ул. Горняков | Ø = 50 мм, протяженность 8 м |
|  | т.к. 13 - т.к. 35 | Ø = 65 мм, протяженность 85 м |
|  | т.к. 35 - гарант | Ø = 50 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 35 - народный суд | Ø = 65 мм, протяженность 25 м |
|  | т.к. 22 - т.к. 17 | Ø = 150 мм, протяженность 26 м |
|  | т.к. 17 - т.к. 18 | Ø = 150 мм, протяженность 15 м |
|  | т.к. 18 - т.к. 19 | Ø = 125 мм, протяженность 65 м |
|  | т.к. 19 - т.к. 20 | Ø = 100 мм, протяженность 60 м |
|  | т.к. 20 - т.к. 21 | Ø = 100 мм, протяженность 33 м |
|  | т.к. 17 -гаражи | Ø = 40 мм, протяженность 15 м |
|  | т.к. 19 -администрация МО | Ø = 65 мм, протяженность 22 м |
|  | т.к. 20 - д. 2 ул. Ленина | Ø = 65 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 20 - д. 4 ул. Ленина | Ø = 65 мм, протяженность 7 м |
|  | т.к. 22 - т.к. 24 | Ø = 100 мм, протяженность 30 м |
|  | т.к. 24 - д. 1 ул. Школьная | Ø = 65 мм, протяженность 22 м |
|  | т.к. 24 - т.к. 25 | Ø = 100 мм, протяженность 102 м |
|  | т.к. 25 - т.к. 26 | Ø = 100 мм, протяженность 25 м |
|  | т.к. 26 - т.к. 27 | Ø = 100 мм, протяженность 28 м |
|  | т.к. 27 - т.к. 28 | Ø = 80 мм, протяженность 47 м |
|  | т.к. 28 - т.к. 29 | Ø = 65 мм, протяженность 28 м |
|  | т.к. 25 - д. 4 ул. Школьная | Ø = 50 мм, протяженность 26 м |
|  | т.к. 26 - д. 2 ул. Школьная | Ø = 50 мм, протяженность 8 м |
|  | т.к. 27 - д. 3 ул. Титова | Ø = 40 мм, протяженность 8 м |
|  | т.к. 28 - д. 1 ул. Титова | Ø = 40 мм, протяженность 7 м |
|  | т.к. 29 - д. 1 ул. Горняков | Ø = 50 мм, протяженность 7 м |
|  | т.к. 12 - д. 17 ул. Горняков | Ø = 100 мм, протяженность 70 м |
|  | котельная № 3/2 - т.к. 1 | Ø = 300 мм, протяженность 26 м |
|  | т.к. 1 - т.к. 2 | Ø = 300 мм, протяженность 40 м |
|  | т.к. 2 - т.к. 3 | Ø = 300 мм, протяженность 69 м |
|  | т.к. 3 - т.к. 4 | Ø = 300 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 3 - т.к.4 | Ø = 300 мм, протяженность 60 м |
|  | т.к. 1 - д/сад "Аленушка" | Ø = 100 мм, протяженность 68 м |
|  | т.к. 2 - школа № 7 | Ø = 100 мм, протяженность 85 м |
|  | т.к. 3 - д. 9 ул. Гагарина | Ø = 125 мм, протяженность 16 м |
|  | тех.подполье д. 9 ул. Гагарина | Ø = 100 мм, протяженность 12 м |
|  | д.9 ул. Гагарина - д. 11 ул. Гагарина | Ø = 100 мм, протяженность 30 м |
|  | т.к. 4 - т.к. 5 | Ø = 300 мм, протяженность 396 м |
|  | т.к. 4 - т.к. 28 | Ø = 200 мм, протяженность 80 м |
|  | т.к. 28 - т.к. 29 | Ø = 200 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 29 - д. 12 | Ø = 150 мм, протяженность 13 м |
|  | тех.подполье д. 12 | Ø = 150 мм, протяженность 60 м |
|  | д.12-д.14 | Ø = 150 мм, протяженность 14 м |
|  | техподполье д. 14 | Ø = 150 мм, протяженность 60 м |
|  | д. 14 - д. 16 | Ø = 150 мм, протяженность 28 м |
|  | техподполье д. 16 | Ø = 100 мм, протяженность 60 м |
|  | д.16 -д.12 | Ø = 100 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 29 - т.к. 30 | Ø = 200 мм, протяженность 187 м |
|  | т.к. 30 - т.к. 31 | Ø = 150 мм, протяженность 80 м |
|  | т.к. 31 - т.к. 32 | Ø = 100 мм, протяженность 30 м |
|  | т.к. 30 - д/сад "Уголек" | Ø = 65 мм, протяженность 15 м |
|  | т.к. 30 - д.3 пер. Чехова | Ø = 100 мм, протяженность 45 м |
|  | т.к. 31 - д. 10 | Ø = 65 мм, протяженность 30 м |
|  | т.к. 32 - д. 8 | Ø = 65 мм, протяженность 11 м |
|  | т.к. 32 - д. 1 пер. Чехова | Ø = 100 мм, протяженность 63 м |
|  | т.к. 5 - д. 23 ул. Чехова | Ø = 150 мм, протяженность 26 м |
|  | техподполье д. 23 ул. Чехова | Ø = 150 мм, протяженность 12 м |
|  | д. 23 - д. 25 ул. Чехова | Ø = 125 мм, протяженность 30 м |
|  | техподполье д. 25 ул. Чехова | Ø = 125 мм, протяженность 12 м |
|  | д. 25 - д. 27 ул. Чехова | Ø = 100 мм, протяженность 45 м |
|  | т.к. 5 - д.21 ул. Чехова | Ø = 300 мм, протяженность 30 м |
|  | техподполье д. 21 ул. Чехова | Ø = 300 мм, протяженность 120 м |
|  | д. 21 ул. Чехова - т.к. 6 | Ø = 300 мм, протяженность 37 м |
|  | т.к. 6 - д. 19 ул. Чехова | Ø = 100 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 6 - т.к. 7 | Ø = 300 мм, протяженность 85 м |
|  | т.к. 7 - т.к. 8 | Ø = 300 мм, протяженность 54 м |
|  | т.к. 8 - т.к. 9 | Ø = 300 мм, протяженность 50 м |
|  | т.к. 8 - д. 11 ул. Чехова | Ø = 150 мм, протяженность 88 м |
|  | т.к. 9 - т.к. 23 | Ø = 200 мм, протяженность 123 м |
|  | т.к. 9" - д. 9 ул. Чехова | Ø =65 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 23 - т.к. 24 | Ø = 200 мм, протяженность 47 м |
|  | т.к. 24 - т.к. 25 | Ø = 200 мм, протяженность 210 м |
|  | т.к. 24 - д. 17 ул. Чехова | Ø = 100 мм, протяженность 40 м |
|  | т.к. 9" - магазин ул. Чехова | Ø = 65 мм, протяженность 40 м |
|  | т.к. 25 - д. 6а пер. Чехова | Ø = 100 мм, протяженность 20 м |
|  | техподполье д. 6а | Ø = 100 мм, протяженность 65 м |
|  | д. 6а - музей пер. Чехова | Ø = 65 мм, протяженность 58 м |
|  | т.к. 25 - т.к. 26 | Ø = 200 мм, протяженность 25 м |
|  | т.к. 26 - центр занятости | Ø = 50 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 26 - т.к. 27 | Ø = 200 мм, протяженность 53 м |
|  | т.к. 27 - ФОК | Ø = 100 мм, протяженность 65 м |
|  | т.к. 27 - школа-интернат | Ø = 100 мм, протяженность 70 м |
|  | т.к. 9 - т.к. 10 | Ø = 200 мм, протяженность 75 м |
|  | т.к. 10 - т.к. 11 | Ø = 200 мм, протяженность 75 м |
|  | т.к. 10 - т.к. 27 | Ø = 125 мм, протяженность 35 м |
|  | т.к. 27 - д/сад "Солнышко" | Ø = 100 мм, протяженность 70 м |
|  | т.к. 27 - 7а ул. Чехова | Ø = 100 мм, протяженность 36 м |
|  | т.к. 27 - т.к. 28 | Ø = 100 мм, протяженность 170 м |
|  | т.к. 28 - Центр милосердия | Ø = 65 мм, протяженность 25 м |
|  | т.к. 28 - Центр реабилитации | Ø = 65 мм, протяженность 115 м |
|  | т.к. 10 - д. 3а ул. Чехова | Ø = 100 мм, протяженность 140 м |
|  | т.к. 11 - д.7 ул. Чехова | Ø = 150 мм, протяженность 12 м |
|  | техподполье д. 7 ул. Чехова | Ø = 150 мм, протяженность 12 м |
|  | д. 7 - д. 5 ул. Чехова | Ø = 150 мм, протяженность 48 м |
|  | техподполье д. 5 ул. Чехова | Ø = 125 мм, протяженность 12 м |
|  | д. 5 - д. 3 ул. Чехова | Ø = 125 мм, протяженность 41 м |
|  | техподполье д. 3 ул. Чехова | Ø = 100 мм, протяженность 12 м |
|  | д. 3 - д. 1 ул. Чехова | Ø = 100 мм, протяженность 24 м |
|  | техподполье д. 1 ул. Чехова | Ø = 50 мм, протяженность 12 м |
|  | т.к. 12 - д. 6 ул. Чехова | Ø = 100 мм, протяженность 35 м |
|  | т.к. 12 - т.к. 13 | Ø = 150 мм, протяженность 85 м |
|  | т.к. 13 - ЧП "Демичев" | Ø = 50 мм, протяженность 28 м |
|  | т.к. 13 - т.к. 14 | Ø = 150 мм, протяженность 88 м |
|  | т.к. 14 - д. 4 ул. Чехова | Ø = 65 мм, протяженность 32 м |
|  | т.к. 14 - т.к. 15 | Ø = 40 мм, протяженность 22 м |
|  | т.к. 15 - д. 5 пер. Пролетарский | Ø = 25 мм, протяженность 8 м |
|  | т.к. 15 - д. 3 пер. Пролетарский | Ø = 25 мм, протяженность 15 м |
|  | т.к. 14 - т.к. 16 | Ø = 125 мм, протяженность 120 м |
|  | т.к. 16 - д. 7 пер. Пролетарский | Ø = 50 мм, протяженность 22 м |
|  | т.к. 16 - т.к. 17 | Ø = 100 мм, протяженность 68 м |
|  | т.к. 17 - д. 9 пер. Пролетарский | Ø = 50 мм, протяженность 22 м |
|  | т.к. 17 - д. 2 ул. Чехова | Ø = 65 мм, протяженность 28 м |
|  | т.к. 17 - д. 13 пер. Пролетарский | Ø = 100 мм, протяженность 45 м |
|  | т.к. 7 - т.к. 18 | Ø = 200 мм, протяженность 30 м |
|  | т.к. 18 - т.к. 19 | Ø = 80 мм, протяженность 8 м |
|  | т.к. 19 - д. 15 | Ø = 80 мм, протяженность 16 м |
|  | т.к. 18 - т.к. 20 | Ø = 200 мм, протяженность 85 м |
|  | т.к. 20 - школа-лицей № 5 | Ø = 125 мм, протяженность 37 м |
|  | т.к. 20 - д.1 ул. Комарова | Ø = 200 мм, протяженность 46 м |
|  | техподполье д. 1 ул. Комарова | Ø = 200 мм, протяженность 80 м |
|  | д. 1 - д. 5 ул. Комарова | Ø = 200 мм, протяженность 50 м |
|  | техподполье д. 5 ул. Комарова | Ø = 200 мм, протяженность 80 м |
|  | д. 5 - т.к. 21 ул. Комарова | Ø = 200 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 21 - д. 7 ул. Комарова | Ø = 100 мм, протяженность 40 м |
|  | т.к. 5 - магазин ул. Чехова | Ø = 40 мм, протяженность 15 м |
| Котельная №4 (в 2-х трубном исполнении) | котельная № 4 - блок вспом.пом. | Ø = 80 мм, протяженность 38 м |
|  | котельная № 4 - т.к. 1 | Ø = 150 мм, протяженность 9 м |
|  | т.к. 1 - т.к. 2 | Ø = 150 мм, протяженность 4 м |
|  | т.к. 2 - т.к. 3 | Ø = 150 мм, протяженность 51 м |
|  | т.к. 3 - инфекционное отд. | Ø = 80 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 3 - хозкорпус | Ø = 80 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 3 - т.к. 4 | Ø = 150 мм, протяженность 41 м |
|  | т.к. 4 - т.к. 5 | Ø = 150 мм, протяженность 61 м |
|  | т.к. 5 - столовая | Ø = 50 мм, протяженность 60 м |
|  | т.к. 5 - т.к. 6 | Ø = 125 мм, протяженность 65 м |
|  | т.к. 6 - бухгалтерия | Ø = 50 мм, протяженность 17 м |
|  | т.к. 6 - поликлиника | Ø = 100 мм, протяженность 50 м |
|  | т.к. 6 - поликлиника | Ø = 100 мм, протяженность 70 м |
|  | т.к. 6 - т.к. 7 | Ø = 100 мм, протяженность 58 м |
|  | т.к. 7 - т.к. 8 | Ø = 80 мм, протяженность 71 м |
|  | т.к. 7 - стоматология | Ø = 50 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 8 - роддом | Ø = 80 мм, протяженность 4 м |
|  | т.к. 8 - т.к. 9 | Ø = 50 мм, протяженность 80 м |
|  | т.к. 9 - скорая помощь | Ø = 50 мм, протяженность 8 м |
|  | т.к. 9 - д.37 | Ø = 50 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 1 - т.к. 9 | Ø = 150 мм, протяженность 60 м |
|  | т.к. 9 - д.2 ул. Пролетарская | протяженность 8 м |
|  | т.к. 9 - т.к. 10 | Ø = 50 мм, протяженность 28 м |
|  | т.к. 10 - д. 1 ул. Пролетарская | Ø = 40 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 10 - д. 17 ул. Тупиковая | Ø = 40 мм, протяженность 3 м |
|  | т.к. 9 - т.к. 11 | Ø = 150 мм, протяженность 160 м |
|  | т.к. 11 - д. 14а | Ø = 50 мм, протяженность 80 м |
|  | т.к. 11 - гаражи | Ø = 65 мм, протяженность 15 м |
|  | т.к. 11 - т.к. 12 | Ø = 150 мм, протяженность 30 м |
|  | т.к. 12 - ООО "Водкомсерви" | Ø = 65 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 12 - т.к. 13 | Ø = 150 мм, протяженность 50 м |
|  | т.к. 13 - д. 11 ул. Тупиковая | Ø = 100 мм, протяженность 50 м |
| Котельная №6 (в 2-х трубном исполнении) | котельная № 6 - т.к. 1 | Ø = 200 мм, протяженность 22 м |
|  | т.к. 1 - т.к. 2 | Ø = 150 мм, протяженность 25 м |
|  | т.к. 2 - т.к. 3 | Ø = 150 мм, протяженность 92 м |
|  | т.к. 3 - т.к. 4 | Ø = 125 мм, протяженность 250 м |
|  | т.к. 4 - т.к. 5 | Ø = 125 мм, протяженность 60 м |
|  | т.к. 5 - ООО "Фаворит" | Ø = 80 мм, протяженность 13 м |
|  | т.к. 5 - ООО "Упаковка" | Ø = 100 мм, протяженность 400 м |
|  | т.к. 3 - д. 14 ул. Тесакова | Ø = 125 мм, протяженность 3 м |
|  | техподполье д. 14 ул. Тесакова | Ø = 125 мм, протяженность 110 м |
|  | д. 14 - д. 12 ул. Тесакова | Ø = 100 мм, протяженность 14 м |
|  | техподполье д. 12 ул. Тесакова | Ø = 100 мм, протяженность 80 м |
|  | д. 12 - д. 10 ул. Тесакова | Ø = 80 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 1 - т.к. 7 | Ø = 200 мм, протяженность 38 м |
|  | т.к. 7 - т.к. 8 | Ø = 200 мм, протяженность 71 м |
|  | т.к. 8 - т.к. 9 | Ø = 100 мм, протяженность 86 м |
|  | т.к. 9 - д. 10а | Ø = 80 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 9 - т.к. 10 | Ø = 80 мм, протяженность 46 м |
|  | т.к. 10 - д. 8 ул. Тесакова | Ø = 65 мм, протяженность 35 м |
|  | т.к. 8" - ДЭП МЧС | Ø = 50 мм, протяженность 30 м |
|  | т.к. 10 - д. 6 ул. Тесакова | Ø = 65 мм, протяженность 19 м |
|  | т.к. 8 - д.4а | Ø = 200 мм, протяженность 120 м |
|  | техподполье д. 4а | Ø = 200 мм, протяженность 12 м |
|  | д. 4а - т.к. 11 | Ø = 200 мм, протяженность 80 м |
|  | т.к. 11 - ИП "Шеин" | Ø = 50 мм, протяженность 80 м |
|  | т.к. 11 - т.к. 12 | Ø = 200 мм, протяженность 120 м |
|  | т.к. 12 - т.к. 13 | Ø = 100 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 13 - ООО "Гигант" | Ø = 100 мм, протяженность 90 м |
|  | т.к. 13 - ООО "Гигант" | Ø = 50 мм, протяженность 48 м |
|  | т.к. 12 - т.к. 14 | Ø = 200 мм, протяженность 80 м |
|  | т.к. 14 - мастерские КМТТ | Ø = 50 мм, протяженность 19 м |
|  | т.к. 14 - т.к. 15 | Ø = 200 мм, протяженность 30 м |
|  | т.к. 15 - д. 24 | Ø = 100 мм, протяженность 50 м |
|  | т.к. 15 -КМТТ | Ø = 200 мм, протяженность 31 м |
|  | техподполье КМТТ | Ø = 200 мм, протяженность 30 м |
|  | КМТТ - д. 2а ул. Тесакова | Ø = 125 мм, протяженность 93 м |
|  | техподполье д. 2а ул. Тесакова | Ø = 125 мм, протяженность 100 м |
|  | д. 2а - д. 4 ул. Тесакова | Ø = 65 мм, протяженность 43 м |
| Котельная №8 (в 2-х трубном исполнении) | котельная № 8 - т.к. 1 | Ø = 200 мм, протяженность 22 м |
|  | т.к. 1 - т.к. 2 | Ø = 150 мм, протяженность 78 м |
|  | т.к. 2 - т.к. 3 | Ø = 100 мм, протяженность 54 м |
|  | т.к. 3 - т.к. 4 | Ø = 100 мм, протяженность 26 м |
|  | т.к. 4 - т.к. 5 | Ø = 100 мм, протяженность 33 м |
|  | т.к. 5 - т.к. 6 | Ø = 80 мм, протяженность 36 м |
|  | т.к. 6 - т.к. 7 | Ø = 50 мм, протяженность 25 м |
|  | т.к. 6 - МУК досуговый центр | Ø = 65 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 7 - ИП Мухин | Ø = 32 мм, протяженность 15 м |
|  | т.к. 5 - т.к. 8 | Ø = 100 мм, протяженность 99 м |
|  | т.к. 8 - т.к. 9 | Ø = 50 мм, протяженность 37 м |
|  | т.к. 9 - т.к. 10 | Ø = 50 мм, протяженность 13 м |
|  | т.к. 9 - д. 10 ул. Зеленая | Ø = 40 мм, протяженность 65 м |
|  | т.к. 10 - библиотека ул. Зеленая | Ø = 50 мм, протяженность 2 м |
|  | т.к. 3 - ЧП Родикова | Ø = 32 мм, протяженность 3 м |
|  | т.к. 8 - т.к. 11 | Ø = 65 мм, протяженность 40 м |
|  | т.к. 11 - д. 37 ул. Октябрьские | Ø = 32 мм, протяженность 22 м |
|  | т.к. 11 - д. 35 ул. Октябрьские | Ø = 32 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 11 - т.к. 12 | Ø = 65 мм, протяженность 80 м |
|  | т.к. 12 - т.к. 13 | Ø = 65 мм, протяженность 64 м |
|  | т.к. 13 - д/сад "Теремок" | Ø = 65 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 2 - т.к. 14 | Ø = 150 мм, протяженность 58 м |
|  | т.к. 14 - т.к. 15 | Ø = 150 мм, протяженность 15 м |
|  | т.к. 15 - школа № 6 | Ø = 100 мм, протяженность 34 м |
|  | т.к. 15 - т.к. 16 | Ø = 150 мм, протяженность 21 м |
|  | т.к. 16 - т.к. 17 | Ø = 100 мм, протяженность 22 м |
|  | т.к. 17- т.к. 18 | Ø = 65 мм, протяженность 50 м |
|  | т.к. 18- д. 24 ул. Папанина | Ø = 50 мм, протяженность 12 м |
|  | т.к. 18- т.к. 19 | Ø = 65 мм, протяженность 18 м |
|  | т.к. 19- т.к. 20 | Ø = 65 мм, протяженность 40 м |
|  | т.к. 20 - т.к. 21 | Ø = 65 мм, протяженность 23 м |
|  | т.к. 19 - д. 22 ул. Папанина (1ввод) | Ø = 50 мм, протяженность 4 м |
|  | т.к. 19 - д. 22 ул. Папанина (2ввод) | Ø = 50 мм, протяженность 4 м |
|  | т.к. 21- д. 20 ул. Папанина | Ø = 50 мм, протяженность 4 м |
|  | т.к. 16 - т.к. 16" | Ø = 150 мм, протяженность 90 м |
|  | т.к. 16" - т.к. 22 | Ø = 150 мм, протяженность 138 м |
|  | т.к. 22- д. 18 ул. Папанина | Ø = 100 мм, протяженность 18 м |
|  | т.к. 14 - т.к. 23 | Ø = 150 мм, протяженность 65 м |
|  | т.к. 23 - т.к. 25 | Ø = 100 мм, протяженность 25 м |
|  | т.к. 25 - т.к. 26 | Ø = 100 мм, протяженность 180 м |
|  | т.к. 26 - т.к. 27 | Ø = 65 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 27 - т.к. 28 | Ø = 100 мм, протяженность 60 м |
|  | т.к. 27 - д. 19 ул. Папанина | Ø = 50 мм, протяженность 12 м |
|  | т.к. 27 - д. 21 ул. Папанина | Ø = 50 мм, протяженность 8 м |
|  | т.к. 28 - д. 17 ул. Папанина | Ø = 50 мм, протяженность 12 м |
|  | т.к. 28 - д. 15 ул. Папанина | Ø = 100 мм, протяженность 30 м |
| Котельная №11 (в 2-х трубном исполнении) | котельная № 11 - т.к. 1 | Ø = 250 мм, протяженность 150 м |
|  | т.к. 1 - ООО СХТ | Ø = 100 мм, протяженность 120 м |
|  | т.к. 1 - т.к. 2 | Ø = 200 мм, протяженность 80 м |
|  | т.к. 2 - т.к. 3 | Ø = 250 мм, протяженность 137 м |
|  | т.к. 3 - т.к. 4 | Ø = 250 мм, протяженность 100 м |
|  | т.к. 4 - т.к. 5 | Ø = 250 мм, протяженность 40 м |
|  | т.к. 5 - т.к. 6 | Ø = 250 мм, протяженность 30 м |
|  | т.к. 4 - ООО "Гигант" гараж | Ø = 40 мм, протяженность 60 м |
|  | т.к. 4" - д. 1а ул. Сельхозтехники | Ø = 150 мм, протяженность 70 м |
|  | т.к. 4" - д. 1а ул. Сельхозтехники | Ø = 100 мм, протяженность 395 м |
|  | т. 1 - ООО Технополис | Ø = 100 мм, протяженность 65 м |
|  | т. 2 - 2-а ул. Сельхозтехники | Ø = 50 мм, протяженность 10 м |
|  | т. 3 - 2 ул. Сельхозтехники | Ø = 40 мм, протяженность 10 м |
|  | техподполье д. 1а ул. Сельхозтехники | Ø = 100 мм, протяженность 80 м |
|  | д. 1а - д. 1б ул. Сельхозтехники | Ø = 100 мм, протяженность 50 м |
|  | т.к. 6 - т.к. 7 | Ø = 100 мм, протяженность 30 м |
|  | т.к. 7 - т.к. 8 | Ø = 100 мм, протяженность 110 м |
|  | т.к. 8 - т.к. 9 | Ø = 100 мм, протяженность 50 м |
|  | т.к. 9 - т.к. 12 | Ø = 65 мм, протяженность 80 м |
|  | т.к. 7 - д. 4а ул. Сельхозтехники | Ø = 40 мм, протяженность 15 м |
|  | т.к. 8 - д. 3 ул. Сельхозтехники | Ø = 40 мм, протяженность 15 м |
|  | т.к. 12 - д. 8 ул. Сельхозтехники | Ø = 50 мм, протяженность 38 м |
|  | т.к. 12 - д. 7 ул. Сельхозтехники | Ø = 50 мм, протяженность 15 м |
|  | т.к. 5 - д. 5 ул. Сельхозтехники | Ø = 40 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 5 - д. 5а ул. Сельхозтехники | Ø = 40 мм, протяженность 50 м |
|  | т.к. 6 - т.к. 13 | Ø = 200 мм, протяженность 80 м |
|  | т.к. 13 - т.к. 14 | Ø = 200 мм, протяженность 23 м |
|  | т.к. 14 - т.к. 15 | Ø = 200 мм, протяженность 32 м |
|  | т.к. 15 - т.к. 16 | Ø = 150 мм, протяженность 40 м |
|  | т.к. 16 - т.к. 17 | Ø = 150 мм, протяженность 30 м |
|  | т.к. 13 - т.к. 20 | Ø = 100 мм, протяженность 90 м |
|  | т.к. 20 - т.к. 21 | Ø = 100 мм, протяженность 60 м |
|  | т.к. 20 - д. 19 (1 ввод) | Ø = 80 мм, протяженность 15 м |
|  | т.к. 20 - д. 19 (2 ввод) | Ø = 65 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 14 - д. 15 | Ø = 100 мм, протяженность 6 м |
|  | т.к. 15 - д. 13 | Ø = 100 мм, протяженность 6 м |
|  | т.к. 16 - д. 11 | Ø = 100 мм, протяженность 6 м |
|  | т.к. 17 - т.к. 22 | Ø = 50 мм, протяженность 120 м |
|  | т.к. 22 - детский дом творчества | Ø = 50 мм, протяженность 95 м |
|  | т.к. 17 - д. 9 ул. Комарова | Ø = 150 мм, протяженность 235 м |
|  | техподполье д. 9 ул. Комарова | Ø = 150 мм, протяженность 40 м |
|  | д. 9 - т.к. 18 ул. Комарова | Ø = 150 мм, протяженность 6 м |
|  | т.к. 18 - т.к. 19 | Ø = 150 мм, протяженность 35 м |
|  | т.к. 19 - д. 9а ул. Комарова | Ø = 80 мм, протяженность 25 м |
|  | т.к. 19 - д. 10 | Ø = 80 мм, протяженность 80 м |
|  | т.к. 3 - т.к. 23 | Ø = 150 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 3 - т.к. 23 | Ø = 65 мм, протяженность 130 м |
|  | т.к 24 - д. 9 ул. Тесакова | Ø = 50 мм, протяженность 40 м |
|  | т.к. 23 - агрохимгарант | Ø = 50 мм, протяженность 60 м |
|  | т.к. 23 - т.к. 25 | Ø = 150 мм, протяженность 95 м |
|  | т.к. 25 - т.к. 26 | Ø = 100 мм, протяженность 30 м |
|  | т.к. 26 - т.к. 27 | Ø = 100 мм, протяженность 30 м |
|  | т.к. 27 - т.к. 28 | Ø = 100 мм, протяженность 50 м |
|  | т.к. 28 - агрохимгарант (2 ввод) | Ø = 50 мм, протяженность 30 м |
| Котельная ДЮСШ | 12,7 м КН 71:12:000000:1508 | Сталь. Подземная прокладка. Ø = 57 мм |
| Котельная №1 пос. Октябрьский (в2-х трубном исполнении) | котельная № 1 - т.к. 1 | Ø = 150 мм, протяженность 35 м |
|  | т.к. 1 - т.к. 2 | Ø = 150 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 2 - т.к. 3 | Ø = 150 мм, протяженность 46 м |
|  | т.к. 3 - т.к. 4 | Ø = 150 мм, протяженность 46 м |
|  | т.к. 4 - т.к. 5 | Ø = 150 мм, протяженность 22 м |
|  | т.к. 5 - т.к. 6 | Ø = 100 мм, протяженность 65 м |
|  | т.к. 5 - т.к. 6 | Ø = 100 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 6 - т.к. 7 | Ø = 100 мм, протяженность 55 м |
|  | т.к. 7 - т.к. 8 | Ø = 100 мм, протяженность 56 м |
|  | т.к. 7 - т.к. 8 | Ø = 80 мм, протяженность 100 м |
|  | т.к. 8 - т.к. 9 | Ø = 80 мм, протяженность 50 м |
|  | т.к. 8 - т.к. 9 | Ø = 50 мм, протяженность 50 м |
|  | т.к. 1 - д.12 ул. Ленина | Ø = 50 мм, протяженность 40 м |
|  | т.к. 2 - ЧП "Березина" | Ø = 50 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 3 - клуб | Ø = 65 мм, протяженность 18 м |
|  | т.к. 6 - д.14 ул. Кирова | Ø = 50 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 7 - д.12 ул. Кирова | Ø = 50 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 8 - д.1 ул. Кирова | Ø = 50 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 8 - Сбербанк | Ø = 65 мм, протяженность 35 м |
|  | т.к. 9 - д.1а ул. Кирова | Ø = 50 мм, протяженность 4 м |
|  | т.к. 5 - т.к. 10 | Ø = 100 мм, протяженность 29 м |
|  | т.к. 10 - т.к. 11 | Ø = 100 мм, протяженность 29 м |
|  | т.к. 11 - т.к. 12 | Ø = 100 мм, протяженность 57 м |
|  | т.к. 12 - ООО "Городок" | Ø = 65 мм, протяженность 28 м |
|  | т.к. 10 - т.к. 13 | Ø = 50 мм, протяженность 9 м |
|  | т.к. 13 - 10а ул. Ленина | Ø = 50 мм, протяженность 5 м |
|  | т.к. 13 - т.к. 14 | Ø = 50 мм, протяженность 66 м |
|  | т.к. 14 - д. 10 ул. Ленина | Ø = 50 мм, протяженность 3,5 м |
|  | т.к. 11 - д. 15 | Ø = 100 мм, протяженность 50 м |
|  | т.к. 11 - д. 15 | Ø = 100 мм, протяженность 30 м |
|  | т.к. 15 - д. 8 ул. Ленина | Ø = 50 мм, протяженность 3 м |
|  | т.к. 15 - д. 16 | Ø = 100 мм, протяженность 43 м |
|  | т.к. 16 - д. 17 | Ø = 100 мм, протяженность 67 м |
|  | т.к. 17 - д. 18 | Ø = 100 мм, протяженность 65 м |
|  | т.к. 16 - д. 6 ул. Ленина | Ø = 50 мм, протяженность 3,5 м |
|  | т.к. 17 - д. 4 ул. Ленина | Ø = 50 мм, протяженность 4 м |
|  | т.к. 18 - д. 2 ул. Ленина | Ø = 50 мм, протяженность 3,5 м |
|  | котельная № 1 - т.к. 19 | Ø = 100 мм, протяженность 125 м |
|  | т.к. 19 - д. 20 | Ø = 100 мм, протяженность 54 м |
|  | т.к. 20 - т.к. 21 | Ø = 40 мм, протяженность 50 м |
|  | т.к. 20 - т.к. 22 | Ø = 50 мм, протяженность 45 м |
|  | т.к. 22 - д. 26 | Ø = 40 мм, протяженность 12 м |
|  | т.к. 21 - д. 24 | Ø = 40 мм, протяженность 12 м |
|  | т.к. 19 - д. 16 | Ø = 50 мм, протяженность 14 м |
|  | котельная № 1 - т.к. 23 | Ø = 150 мм, протяженность 70 м |
|  | т.к. 23 - т.к. 24 | Ø = 150 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 24 - т.к. 25 | Ø = 150 мм, протяженность 50,5 м |
|  | т.к. 25 - т.к. 26 | Ø = 150 мм, протяженность 75 м |
|  | т.к. 26 - т.к. 27 | Ø = 50 мм, протяженность 25 м |
|  | т.к. 27 - т.к. 28 | Ø = 50 мм, протяженность 32,5 м |
|  | т.к. 28 - д. 11 ул. Ленина | Ø = 50 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 23 - д. 14 | Ø = 50 мм, протяженность 3,5 м |
|  | т.к. 24 - д/сад "Березка" | Ø = 50 мм, протяженность 18 м |
|  | т.к. 25 - магазин "Заря" | Ø = 50 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 26 - т.к. 29 | Ø = 150 мм, протяженность 71 м |
|  | т.к. 29 - т.к. 30 | Ø = 150 мм, протяженность 22 м |
|  | т.к. 30 - т.к. 31 | Ø = 150 мм, протяженность 15 м |
|  | т.к. 29 - столовая | Ø = 50 мм, протяженность 15 м |
|  | т.к. 30 - т.к. 38 | Ø = 100 мм, протяженность 25 м |
|  | т.к. 38 - д. 6 ул. Комсомольская | Ø = 50 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 31 - т.к. 32 | Ø = 125 мм, протяженность 101 м |
|  | т.к. 32 - т.к. 33 | Ø = 100 мм, протяженность 80 м |
|  | т.к. 33 - т.к. 34 | Ø = 100 мм, протяженность 62 м |
|  | т.к. 34 - т.к. 35 | Ø = 100 мм, протяженность 57 м |
|  | т.к. 35 - т.к. 36 | Ø = 65 мм, протяженность 39 м |
|  | т.к. 32 - д. 9 ул. Ленина | Ø = 50 мм, протяженность 3,5 м |
|  | т.к. 33 - д. 7 ул. Ленина | Ø = 50 мм, протяженность 3,5 м |
|  | т.к. 34 - д. 5 ул. Ленина | Ø = 50 мм, протяженность 3,5 м |
|  | т.к. 35 - д. 3 ул. Ленина | Ø = 50 мм, протяженность 3,5 м |
|  | т.к. 36 - д. 1 ул. Ленина | Ø = 50 мм, протяженность 3,5 м |
|  | т.к. 31 - т.к. 37 | Ø = 100 мм, протяженность 92 м |
|  | т.к. 31 - д/сад "Родничок" | Ø = 80 мм, протяженность 28 м |
|  | т.к. 37 - д. 7 ул. Комсомольская | Ø = 50 мм, протяженность 13 м |
| Котельная №2 пос. Октябрьский (в 2-х трубном исполнении) | котельная № 2 - т.к. 1 | Ø = 200 мм, протяженность 56 м |
|  | т.к. 1 - т.к. 2 | Ø = 200 мм, протяженность 127 м |
|  | т.к. 2 - т.к. 3 | Ø = 200 мм, протяженность 47 м |
|  | т.к. 3 - т.к. 4 | Ø = 200 мм, протяженность 97 м |
|  | т.к. 4 - т.к. 5 | Ø = 200 мм, протяженность 6 м |
|  | т.к. 5 - т.к. 6 | Ø = 150 мм, протяженность 100 м |
|  | т.к. 5 - т.к. 6 | Ø = 150 мм, протяженность 240 м |
|  | т.к. 6 - т.к. 7 | Ø = 100 мм, протяженность 62 м |
|  | т.к. 7 - т.к. 8 | Ø = 100 мм, протяженность 26 м |
|  | т.к. 8 - т.к. 9 | Ø = 100 мм, протяженность 60 м |
|  | т.к. 9 - т.к. 10 | Ø = 100 мм, протяженность 82 м |
|  | т.к. 8 - д. 26 ул. Ленина | Ø = 50 мм, протяженность 5 м |
|  | т.к. 9 - д. 24 ул. Ленина | Ø = 50 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 10 - д. 20 ул. Ленина | Ø = 50 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 10 - школа № 1 | Ø = 100 мм, протяженность 50 м |
|  | школа № 1 - т.к. 11 | Ø = 100 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 11 - д. 16 ул. Ленина | Ø = 50 мм, протяженность 3,5 м |
|  | т.к. 6 - т.к. 12 | Ø = 80 мм, протяженность 15 м |
|  | т.к. 12 - т.к. 13 | Ø = 80 мм, протяженность 68 м |
|  | т.к. 13 - т.к. 14 | Ø = 80 мм, протяженность 48 м |
|  | т.к. 14 - т.к. 15 | Ø = 65 мм, протяженность 85 м |
|  | т.к. 12 - д. 27 ул. Ленина | Ø = 50 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 13 - д. 25 ул. Ленина | Ø = 50 мм, протяженность 5 м |
|  | т.к. 14 - д. 23 ул. Ленина | Ø = 50 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 15 - д. 21 ул. Ленина | Ø = 50 мм, протяженность 3,5 м |
|  | т.к. 2 - т.к. 16 | Ø = 150 мм, протяженность 93 м |
|  | т.к. 16 - т.к. 17 | Ø = 150 мм, протяженность 23 м |
|  | т.к. 17 - т.к. 18 | Ø = 100 мм, протяженность 78 м |
|  | т.к. 18 - т.к. 19 | Ø = 100 мм, протяженность 14 м |
|  | т.к. 19 - т.к. 20 | Ø = 100 мм, протяженность 73 м |
|  | т.к. 18 - д. 45 ул. Мичурина | Ø = 50 мм, протяженность 5 м |
|  | т.к. 19 - д. 47 ул. Мичурина | Ø = 50 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 20 - ЗАО "Медведково" | Ø = 80 мм, протяженность 12 м |
|  | т.к. 20 - т.к. 21 | Ø = 100 мм, протяженность 40 м |
|  | т.к. 20 - т.к. 21 | Ø = 100 мм, протяженность 84 м |
|  | т.к. 21 - т.к. 22 | Ø = 80 мм, протяженность 50 м |
|  | т.к. 21 - д. 53 ул. Мичурина | Ø = 50 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 22 - д. 55 ул. Мичурина | Ø = 50 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 17 - т.к. 23 | Ø = 100 мм, протяженность 31 м |
|  | т.к. 23 - т.к. 24 | Ø = 100 мм, протяженность 49 м |
|  | т.к. 24 - т.к. 25 | Ø = 100 мм, протяженность 16 м |
|  | т.к. 25 - т.к. 26 | Ø = 100 мм, протяженность 72 м |
|  | т.к. 26 - т.к. 27 | Ø = 100 мм, протяженность 60 м |
|  | т.к. 27 - т.к. 28 | Ø = 80 мм, протяженность 85 м |
|  | т.к. 3 - д. 4 ул. Стадионная | Ø = 50 мм, протяженность 5 м |
|  | т.к. 4 - д. 3 ул. Стадионная | Ø = 40 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 2 - д. 6 ул. Стадионная | Ø = 50 мм, протяженность 5 м |
|  | т.к. 16 - д. 5 ул. Стадионная | Ø = 50 мм, протяженность 15 м |
|  | т.к. 23 - ЧП "Гуськов" | Ø = 40 мм, протяженность 10м |
|  | т.к. 24 - д. 50 ул. Мичурина | Ø = 50 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 25 - д. 6 пер. Парковый | Ø = 50 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 26 - д. 52 ул. Мичурина | Ø = 50 мм, протяженность 15 м |
|  | т.к. 26 - д. 5 пер. Парковый | Ø = 50 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 27 - Поликлиника | Ø = 65 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 28 - д. 56 ул. Мичурина | Ø = 65 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 28 - д. 5 ул. Голевая | Ø = 50 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 5 - т.к. 29 | Ø = 150 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 29 - т.к. 30 | Ø = 150 мм, протяженность 20 м |
|  | т.к. 29 - т.к. 30 | Ø = 150 мм, протяженность 25 м |
|  | т.к. 30 - т.к. 31 | Ø = 100 мм, протяженность 28 м |
|  | т.к. 31 - т.к. 32 | Ø = 100 мм, протяженность 30 м |
|  | т.к. 32 - т.к. 33 | Ø = 100 мм, протяженность 52 м |
|  | т.к. 33 - т.к. 34 | Ø = 100 мм, протяженность 14 м |
|  | т.к. 34 - т.к. 35 | Ø = 100 мм, протяженность 80 м |
|  | т.к. 35 - т.к. 36 | Ø = 100 мм, протяженность 64 м |
|  | т.к. 36 - т.к. 37 | Ø = 100 мм, протяженность 36 м |
|  | т.к. 29 - д. 63 ул. Чапаева | Ø = 40 мм, протяженность 5 м |
|  | т.к. 30 - д. 65 ул. Чапаева | Ø = 40 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 31 - д. 2 пер. Парковый | Ø = 50 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 32 - д. 4 пер. Парковый | Ø = 50 мм, протяженность 18 м |
|  | т.к. 33 - д. 1 пер. Парковый | Ø = 40 мм, протяженность 15 м |
|  | т.к. 34 - д. 3 пер. Парковый | Ø = 40 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 35 - д. 73 ул. Чапаева | Ø = 50 мм, протяженность 5 м |
|  | т.к. 37 - д. 3 ул. Голевая | Ø = 50 мм, протяженность 6 м |
|  | т.к. 1 - т.к. 38 | Ø = 150 мм, протяженность 43 м |
|  | т.к. 38 - т.к. 39 | Ø = 150 мм, протяженность 75 м |
|  | т.к. 39 - т.к. 40 | Ø = 100 мм, протяженность 17 м |
|  | т.к. 40 - т.к. 41 | Ø = 100 мм, протяженность 29м |
|  | т.к. 41 - т.к. 42 | Ø = 100 мм, протяженность 330 м |
|  | т.к. 42 - т.к. 43 | Ø = 100 мм, протяженность 60 м |
|  | т.к. 40 - д. 35 ул. Мичурина | Ø = 40 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 41 - д. 33 ул. Мичурина | Ø = 40 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 42 - д. 29 ул. Мичурина | Ø = 50 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 43 - д. 27 ул. Мичурина | Ø = 40 мм, протяженность 5 м |
|  | т.к. 38 - т.к. 44 | Ø = 80 мм, протяженность 15 м |
|  | т.к. 44 - т.к. 45 | Ø = 80 мм, протяженность 32 м |
|  | т.к. 44 - д. 36 ул. Мичурина | Ø = 40 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 45 - д. 41 ул. Мичурина | Ø = 40 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 38 - т.к. 50 | Ø = 80 мм, протяженность 18 м |
|  | т.к. 50 - т.к. 51 | Ø = 80 мм, протяженность 22 м |
|  | т.к. 51 - т.к. 52 | Ø = 80 мм, протяженность 22 м |
|  | т.к. 52 - т.к. 53 | Ø = 80 мм, протяженность 30 м |
|  | т.к. 50 - д. 38 ул. Мичурина | Ø = 40 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 51 - д. 40 ул. Мичурина | Ø = 40 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 52 - д. 42 ул. Мичурина | Ø = 40 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 53 - д. 44 ул. Мичурина | Ø = 40 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 39 - т.к. 46 | Ø = 80 мм, протяженность 30 м |
|  | т.к. 46 - т.к. 47 | Ø = 80 мм, протяженность 32 м |
|  | т.к. 47 - т.к. 48 | Ø = 80 мм, протяженность 33 м |
|  | т.к. 48 - т.к. 49 | Ø = 80 мм, протяженность 33 м |
|  | т.к. 46 - д. 37 ул. Мичурина | Ø = 40 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 47 - д. 39 ул. Мичурина | Ø = 40 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 48 - д. 41 ул. Мичурина | Ø = 40 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 49 - д. 43 ул. Мичурина | Ø = 40 мм, протяженность 10 м |
|  | т.к. 7 - насосная | Ø = 50 мм, протяженность 137 м |

Расчетная тепловая нагрузка системы теплоснабжения МО город Киреевск Киреевского района.

Расчетная тепловая нагрузка системы теплоснабжения МО город Киреевск Киреевского района представлена в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Система теплоснабжения | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление и Вентиляция | Тепловые потери через изоляцию при расчетной температуре наружного воздуха | Тепловые потери с нормативными утечками сетевой воды при расчетной температуре наружного воздуха | Итого |
|  | МО город Киреевск Киреевского района |  |  |  |
| Котельная №1 | 0,865 | 0,238 | 0,007 | 1,110 |
| Котельная №2 | 3,678 | 0,824 | 0,026 | 4,528 |
| Котельная №3 (1) | 5,786 | 0,797 | 0,025 | 6,608 |
| Котельная №3 (2) | 10,236 | 1,579 | 0,05 | 11,865 |
| Котельная №4 | 1,914 | 0,518 | 0,016 | 2,448 |

Продолжение таблицы 1.3

| Система теплоснабжения | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление и Вентиляция | Тепловые потери через изоляцию при расчетной температуре наружного воздуха | Тепловые потери с норматив- ными утечками сетевой воды при расчетной температуре наружного воздуха | Итого |
|  | МО город Киреевск Киреевского района |  |  |  |
| Котельная №6 | 2,97 | 0,578 | 0,016 | 3,564 |
| Котельная №8 | 0,883 | 0,295 | 0,009 | 1,187 |
| Котельная№ 11 | 2,766 | 0,636 | 0,020 | 3,422 |
| Котельная ДЮСШ | 0,102 | 0,008 | 0,0003 | 0,110 |
| Котельная №1 пос.Октябрьский | 1,129 | 0,427 | 0,013 | 1,569 |
| Котельная №2 пос.Октябрьский | 1,694 | 0,661 | 0,02 | 2,375 |
| Итого | 32,023 | 6,561 | 0,202 | 38,786 |

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и

теплоноситель в установленных границах территории поселения,

городского округа.

1.Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов нового строительства на многоквартирные жилые дома, индивидуальный жилищный фонд и общественные здания на каждом этапе и к окончанию планируемого периода

Таблица 2.1

| № п/п | Наименование | Единица измерений | В целом по МО город Киреевск Киреевского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых многоквартирных домов | тыс.м2 общей площади | 534,6 |
| 2 | Общая площадь индивидуального жилищного фонда | тыс.м2 общей площади | 114,3 |
| 3 | Всего существующая общая площадь | тыс.м2 общей площади/ | 648,9 |

Таблица 2.1 (окончание)

| № п/п | Наименование | Единица измерений | В целом по МО город Киреевск Киреевского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Снос жилого фонда | тыс.м2 | 9,8 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м 2 | 639,1 |
| 6 | Объемы нового строительства на расчетный срок | тыс.м 2 | 26,15 |
| 7 | Объемы индивидуального нового строительства на расчетный срок | тыс.м 2 | - |
| 8 | Жилой фонд на расчетный срок | тыс.м 2 | 665,25 |

2.Объемы потребления тепловой энергии (мощности),  теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии

(мощности),  теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе

территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

(существующие нагрузки 2012 г.).

Таблица 2.2.

| Источник теплоснабжения | Существующая нагрузка отопления, вентиляции и ГВС на 2017 г., Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | МО город Киреевск Киреевского района |
| Котельная №1 | 0,865 |
| Котельная №2 | 3,678 |
| Котельная №3 (1) | 5,786 |
| Котельная №3 (2) | 10,236 |
| Котельная №4 | 1,914 |
| Котельная 6 | 2,97 |
| Котельная 8 | 0,883 |
| Котельная 11 | 2,766 |
| Котельная ДЮСШ | 0,102 |
| Котельная№ 1 пос.Октябрьский | 1,129 |
| Котельная№ 2 пос.Октябрьский | 1,694 |

2 (продолжение). Объемы потребления тепловой энергии (мощности),  теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности),  теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.

(Планируемые увеличения нагрузки на период 2013 – 2027 г.г.).

Таблица 2.3.

| Год ввода нагрузки | 2013г. | 2014 г | 2015г | 2016 г | 2017 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения | Подклю- чаемая нагрузка отопления , вентиляции и ГВС, Гкал/ч | Подклю- чаемая нагрузка отопления , вентиляции и ГВС, Гкал/ч | Подклю- чаемая нагрузка отопления , вентиляции и ГВС, Гкал/ч | Подклю- чаемая нагрузка отопления , вентиляции и ГВС, Гкал/ч | Подклю- чаемая нагрузка отопления , вентиляции и ГВС, Гкал/ч |
|  | МО город Киреевск Киреевского района |  |  |  |  |
| Котельная №1 | - | 0,129 | -0,075 | - | - |
| Котельная №2 | - | - | - | - | - |
| Котельная №3 (1) | - | 0,194 | - | - | - |
| Котельная №3 (2) | - | - | _ | -0,070 | - |
| Котельная №4 | - | - | - | - | - |
| Котельная №6 | - | 0,281 -- | - | 2,926 | - |
| Котельная №8 | - | - | -0,094 | - | - |
| Котельная №11 | - | - | - | - | - |
| Котельная ДЮСШ | - | - | - | - | - |
| Котельная№ 1 пос.Октябрьский | - | - | - | - | - |
| Котельная№ 2 пос.Октябрьский | - | - | - | - | - |

Таблица 2.3.(окончание)

| Год ввода нагрузки | 2018-2022 г. | 2023-2028 г |
| --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения | Подключаемая нагрузка отопления , вентиляции и ГВС, Гкал/ч | Подключаемая нагрузка отопления , вентиляции и ГВС, Гкал/ч |
|  | МО город Киреевск Киреевского района |  |
| Котельная №1 | - | - |
| Модульная котельная (вместо котельных №2и №4) | - | - |
| Котельная №3 (2) | - | - |
| Котельная №6 | - | - |
| Котельная ДЮСШ | - | - |
| Котельная№ 1 пос.Октябрьский | - | - |
| Котельная№ 2 пос.Октябрьский | - | - |

3.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности),теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя  (горячая вода и пар) на каждом этапе.

Теплоснабжение промпредприятий будет осуществляться от собственных котельных и решение о реконструкции, строительстве новых источников теплоснабжения будет решаться самими предприятиями.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

1. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии  на каждом этапе

.

  - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии  на каждом этапе представлены в таблицах  3.1 – 3.8.

Таблица 3.1

| Наименова- ние источни- ка тепло- снабжения | Наименова- ние основного оборудования котельной | Установ-ленная тепловая мощность, Гкал/час | Распола-гаемая тепловая мощность, Гкал/час | Затраты тепловой мощности на собст- венные нужды, Гкал/час | Распола- гаемая тепловая мощность «нетто», Гкал/час | Нагрузка потре- бителей, Гкал/час | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час | Присоеди- ненная на-грузка (с учетом по-терь в теп- ловых се- тях),Гкал/ч Гкал/час | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2012 -2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 3х КВС-70 | 3,9 | 3,0 | 0,048 | 2,952 | 2,119 | 0,259 | 2,377 | +0,575 |
| Котельная №2 | 12х КВС-70 | 10,3 | 7,2 | 0,060 | 7,140 | 4,965 | 1,048 | 6,013 | +1,127 |
| Котельная №3 (1) | 3х ДКВР – 4/13 | 17,8 | 14,8 | 0,299 | 14,501 | 7,162 | 1,135 | 8,297 | +6,204 |
| Котельная №3 (2) | 2х ДКВР-10/13 | 17,6 | 14,6 | 0,321 | 14,279 | 11,636 | 2,315 | 13,951 | +0,328 |
| Котельная №4 | 2х ДКВР-4/13 | 6,19 | 5,2 | 0,129 | 5,071 | 2,326 | 1,109 | 3,436 | +1,636 |

Таблица 3.1 (окончание)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 | 3х ДКВР-6,5/13 | 17,6 | 15,0 | 0,197 | 14,803 | 4,349 | 1,217 | 5,567 | +9,236 |
| Котельная №8 | 4х АВ-10 | 2,74 | 1,92 | 0,020 | 1,900 | 1,376 | 0,404 | 1,780 | +0,120 |
| Котельная №11 | 3х ДКВР-6,5/13 | 17,6 | 15,0 | 0,151 | 14,849 | 2,926 | 0,912 | 3,838 | +11,011 |
| Котельная ДЮСШ | 2х КЧМ-5 | 0,18 | 0,16 | 0,001 | 0,159 | 0,086 | 0,006 | 0,091 | +0,068 |
| Котельная№ 1 пос.Октябрьский | 3х КВС-70 | 2,57 | 1,80 | 0,027 | 1,773 | 1,440 | 0,516 | 1,956 | -0,183 |
| Котельная№ 2 пос.Октябрьский | 2х КВа-2,0 ГМ | 3,6 | 3,44 | 0,057 | 3,383 | 2,770 | 0,830 | 3,600 | -0,216 |
| Итого |  | 100,2 | 82,12 | 1,309 | 80,811 | 41,154 | 9,751 | 50,905 | +29,906 |

Таблица 3.2

| Наименова- ние источни- ка тепло- снабжения | Наименова- ние основного оборудования котельной | Установ-ленная тепловая мощность, Гкал/час | Распола-гаемая тепловая мощность, Гкал/час | Затраты тепловой мощности на собст- венные нужды, Гкал/час | Распола- гаемая тепловая мощность «нетто», Гкал/час | Нагрузка потре- бителей, Гкал/час | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час | Присоеди- ненная на-грузка (с учетом по-терь в теп- ловых се- тях),Гкал/ч Гкал/час | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 3х КВС-70 | 1,8 | 1,8 | 0,023 | 1,777 | 0,865 | 0,245 | 1,11 | +0,667 |
| Котельная №2 | 12х КВС-70 | 7,2 | 7,2 | 0,063 | 7,137 | 3,678 | 0,850 | 4,528 | +2,609 |
| Котельная №3 (1) и №3 (2) | 3х ДКВР – 10/13 3хДКВР – 4/13 | 26,60 | 21,65 | 0,465 | 21,185 | 16,022 | 2,451 | 18,473 | +2,714 |
| Котельная №4 | 2х ДКВР-4/13 | 5,60 | 4,03 | 0,09 | 3,94 | 1,914 | 0,534 | 2,448 | +1,491 |

Таблица 3.2  (окончание)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 6 | 3х ДКВР-6,5/13 | 13,65 | 10,92 | 0,122 | 10,798 | 2,969 | 0,594 | 3,563 | +7,235 |
| Котельная 8 | 4х АВ-10 | 1,92 | 1,92 | 0,016 | 1,904 | 0,883 | 0,304 | 1,187 | +0,717 |
| Котельная 11 | 3х ДКВР-6,5/13 | 13,65 | 10,92 | 0,111 | 10,809 | 2,766 | 0,656 | 3,422 | +7,388 |
| Котельная ДЮСШ | 2х КЧМ-5 | 0,16 | 0,14 | 0,001 | 0,139 | 0,102 | 0,008 | 0,11 | +0,029 |
| Котельная№ 1 пос.Октябрьский | 3х КВС-70 | 1,8 | 1,54 | 0,027 | 1,513 | 1,129 | 0,440 | 1,569 | -0,183 |
| Котельная№ 2 пос.Октябрьский | 2х КВа-2,0 ГМ | 3,44 | 3,42 | 0,058 | 3,362 | 1,694 | 0,681 | 2,375 | +0,987 |
| Итого |  | 75,82 | 63,54 | 0,975 | 62,565 | 32,023 | 6,762 | 38,785 | +23,78 |

Таблица 3.3

| Наименова- ние источни- ка тепло- снабжения | Наименова- ние основного оборудования котельной | Установ-ленная тепловая мощность, Гкал/час | Распола-гаемая тепловая мощность, Гкал/час | Затраты тепловой мощности на собст- венные нужды, Гкал/час | Распола- гаемая тепловая мощность «нетто», Гкал/час | Нагрузка потре- бителей, Гкал/час | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час | Присоеди- ненная на-грузка (с учетом по-терь в теп- ловых се- тях),Гкал/ч Гкал/час | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2018-2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модульная кот. (всесто кот. №1 и кот. №8) |  | 2,1 | 2,1 | 0,01 | 2,09 | 1,748 | 0,245 | 2,09 | +0,097 |
| Котельная №4 (вместо кот. №2 и кот. №4 |  | 5,6 | 5,6 | 0,1 | 5,5 | 4,906 | 0,594 | 5,5 | 0 |
| Котельная №3 (вместо кот. №3.1 и кот. №3.2) |  | 23,21 | 23,2 | 0,3 | 22,9 | 16,022 | 2,451 | 18,473 | +4,427 |
| Котельная №6(вместо кот. №6 и №11) |  | 10,3 | 10,3 | 0,12 | 10,18 | 5,702 | 1,25 | 6,985 | +3,228 |
| КотельнаяДЮСШ | 2хКЧМ-5 | 0,16 | 0,14 | 0,001 | 0,139 | 0,102 | 0,008 | 0,11 | +0,029 |

Таблица 3.3. ( окончание)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кот. №1 пос. Октябрьский | 3хКВС-70 | 1,8 | 1,54 | 0,027 | 1,513 | 1,129 | 0,440 | 1,569 | -0,056 |
| Котельная №2 пос. Октябрьский | 2хКВа-2,0ГМ | 3,44 | 3,42 | 0,058 | 3,362 | 1,694 | 0,681 | 2,375 | +0,987 |
| Итого |  | 46,61 | 46,3 | 0,616 | 45,684 | 31,303 | 5,669 | 37,102 | +8,712 |

Таблица 3.4

| Наименова- ние источни- ка тепло- снабжения | Наименова- ние основного оборудования котельной | Установ-ленная тепловая мощность, Гкал/час | Распола-гаемая тепловая мощность, Гкал/час | Затраты тепловой мощности на собст- венные нужды, Гкал/час | Распола- гаемая тепловая мощность «нетто», Гкал/час | Нагрузка потре- бителей, Гкал/час | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/час | Присоеди- ненная на-грузка (с учетом по-терь в теп- ловых се- тях),Гкал/ч Гкал/час | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2023-2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модульная кот. (всесто кот. №1 и кот. №8) |  | 2,1 | 2,1 | 0,01 | 2,09 | 1,748 | 0,245 | 2,09 | +0,097 |
| Котельная №4 (вместо кот. №2 и кот. №4 |  | 5,6 | 5,6 | 0,1 | 5,5 | 4,906 | 0,594 | 5,5 | 0 |
| Котельная №3 (вместо кот. №3.1 и кот. №3.2) |  | 23,21 | 23,2 | 0,3 | 22,9 | 16,022 | 2,451 | 18,473 | +4,427 |
| Котельная №6(вместо кот. №6 и №11) |  | 10,3 | 10,3 | 0,12 | 10,18 | 5,702 | 1,25 | 6,985 | +3,228 |

Таблица 3.4 (окончание)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КотельнаяДЮСШ | 2хКЧМ-5 | 0,16 | 0,14 | 0,001 | 0,139 | 0,102 | 0,008 | 0,11 | +0,029 |
| Модульная котельная №1 (вместо кот. №1 пос. Октябрьский) |  | 1,7 | 1,7 | 0,02 | 1,68 | 1,24 | 0,440 | 1,68 | 0 |
| Котельная №2 пос. Октябрьский | 2хКВа-2,0ГМ | 3,44 | 3,42 | 0,058 | 3,362 | 1,694 | 0,681 | 2,375 | +0,987 |
| Итого |  | 46,51 | 46,46 | 0,609 | 45,851 | 31,414 | 5,669 | 37,213 | 8,768 |

1.2.    Существующие  значения  установленной  и  располагаемой    мощности тепловой  мощности  источников  тепловой энергии приведены в таблице 3.9.

Таблица 3.5

| Наименование населенного пункта | Наименование микрорайона | Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность источника | Располагаемая тепловая мощность источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в горячей воде, Гкал/ч | в горячей воде, Гкал/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 2017 год |  |  |
| МО город Киреевск | МО город Киреевск | Котельная №1 | 1,8 | 1,8 |
|  |  | Котельная №2 | 7,2 | 7,2 |
|  |  | Котельная №3 (1) | 13,3 | 10,8 |
|  |  | Котельная №3 (2) | 13,3 | 10,85 |
|  |  | Котельная №4 | 5,6 | 4,03 |
|  |  | Котельная №6 | 13,65 | 10,92 |

Таблица 3.5 (окончание)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО город Киреевск | МО город Киреевск | Котельная №8 | 1,92 | 1,92 |
|  |  | Котельная №11 | 13,65 | 10,92 |
|  |  | Котельная ДЮСШ | 0,16 | 0,14 |
|  |  | Котельная№ 1 пос.Октябрьский | 1,8 | 1,54 |
|  |  | Котельная№ 2 пос.Октябрьский | 3,44 | 3,42 |
|  |  | Всего по МО: | 75,82 | 63,54 |

1.3.  Существующие  затраты  тепловой  мощности  на  собственные  и  хозяйственные  нужды  источников  тепловой  энергии и располагаемая тепловая мощность «нетто» приведены в таблице 3.10.

Таблица 3.6

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность «нетто», Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | 2017 год |  |  |
| Котельная №1 | 1,8 | 0,023 | 1,777 |
| Котельная №2 | 7,2 | 0,063 | 7,137 |
| Котельная №3 (1) | 10,8 | 0,232 | 10,592 |
| Котельная №3 (2) | 10,85 | 0,233 | 10,593 |
| Котельная №4 | 4,03 | 0,09 | 3,94 |
| Котельная№ 6 | 10,92 | 0,122 | 10,798 |
| Котельная №8 | 1,92 | 0,016 | 1,904 |
| Котельная №11 | 10,92 | 0,111 | 10,809 |
| Котельная ДЮСШ | 0,14 | 0,001 | 0,139 |
| Котельная№ 1 пос.Октябрьский | 1,54 | 0,027 | 1,513 |
| Котельная№ 2 пос.Октябрьский | 3,42 | 0,058 | 3,362 |
| Итого | 63,54 | 0,975 | 62,565 |

1.4.  Значения  существующих  и  перспективных  потерь  тепловой  энергии   при  ее  передаче  по  тепловым  сетям, включая  потери  теплопередачей  через  теплоизоляционные  конструкции  теплопроводов  и  с  потерями  теплоносителя приведены в таблице 3.11.

Таблица 3.7

| Наименование источника | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 | 2023-2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная №1 | 0,259 | 0,259 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,245 | ликвидация | - |
| Котельная №2 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 0,85 | ликвидация | - |
| Котельная №3 (1) | 1,135 | 1,135 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | ликвидация | - |
| Котельная №3 (2) | 2,315 | 2,315 | 2,315 | 3,469 | 3,469 | 1,294 | 2,451 | 2,451 |
| Котельная №4 | 1,109 | 1,109 | 1,109 | 1,109 | 1,109 | 0,534 | 1,384 | 1,384 |
| Котельная №6 | 1,217 | 1,217 | 1,245 | 1,245 | 2,157 | 0,594 | 1,25 | 1,25 |
| Котельная №8 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,304 | 0,549 | 0,549 |

Таблица 3.7 (продолжение)

| Наименование источника | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 | 2023-2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная №11 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,656 | ликвидация | - |
| Котельная ДЮСШ | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Котельная№ 1 пос.Октябрьский | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| Котельная№ 2 пос.Октябрьский | 0,830 | 0,830 | 0,819 | 0,819 | 0,813 | 0,681 | 0,681 | 0,681 |
| Итого | 9,751 | 9,751 | 9,822 | 10,976 | 11,882 | 6,762 | 6,762 | 6,762 |

1.5.   Значения  существующей  и  перспективной  тепловой  нагрузки  потребителей  на  каждом  этапе  и  к  окончанию планируемого периода без учёта существующих и перспективных потерь тепловой энер-гии  при ее передаче  по тепловым сетям  приведены в таблице 3.12.

Таблица 3.8

| Котельная | Нагрузка потребителей от котельной, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 | 2023-2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная №1 | 2,119 | 2,119 | 2,248 | 2,173 | 2,469 | 0,865 | ликвидация | - |
| Котельная №2 | 4,965 | 4,965 | 4,965 | 4,965 | 4,965 | 3,678 | ликвидация | - |
| Котельная №3 (1) | 7,162 | 7,162 | 7,356 | 7,356 | 7,356 | 7,356 | ликвидация | - |
| Котельная №3 (2) | 11,636 | 11,636 | 11,636 | 18,923 | 18,853 | 8,666 | 16,022 | 18,992 |
| Котельная №4 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 2,326 | 1,914 | 5,592 | - |
| Котельная №6 | 4,349 | 4,349 | 4,630 | 4,630 | 7,556 | 2,969 | 5,735 | 7,556 |
| Котельная №8 | 1,376 | 1,376 | 1,376 | 1,282 | 1,376 | 0,883 | 1,748 | - |

Таблица 3.8 (окончание)

| Котельная | Нагрузка потребителей от котельной, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 | 2023-2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная №11 | 2,926 | 2,926 | 2,926 | 2,926 | 2,926 | 2,766 | ликвидация | - |
| Котельная ДЮСШ | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Котельная№ 1 пос.Октябрьский | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,129 | 1,129 | 1,129 |
| Котельная№ 2 пос.Октябрьский | 2,770 | 2,770 | 2,664 | 2,664 | 2,595 | 1,694 | 1,694 | 1,694 |
|  | 41,154 | 41,154 | 41,653 | 48,771 | 51,948 | 32,023 | 32,023 | 32,023 |

2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны  действия  индивидуального  теплоснабжения  в  настоящее  время  ограничиваются  индивидуальными  жилыми

домами  и  только в нескольких  многоквартирных  домах  применено  отопление  и  горячее  водоснабжение  с  использованием квартирных  источников  тепловой  энергии.

Теплообеспечение  всей  малоэтажной  индивидуальной  застройки  предполагается  децентрализованное  от

автономных  (индивидуальных)  теплогенераторов.

3.  Существующие  технические  ограничения  на  использование  установленной  тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Существующие  по  состоянию  на  2012 год  технические  ограничения  на  использование  установленной  тепловой мощности котлов с учётом их значительного физического износа приведены далее по каждому источнику.

В котельных  № 1, 2,3, 6  наблюдается примерно 70 %  износа котельного оборудования.

В котельных № 8 и 4  наблюдается износ оборудования примерно 50 %.

Ограничением на использование установленной тепловой мощности и располагаемой мощности основного оборудования котельных   являются также  потери  тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, особенно существенные в тепловых сетях котельных      № 1, 2, 3, 4, 8, 11, 1 и 2 пос. Октябрьский ( более 20 % потерь ).

4. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых        	 сетей.

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей отсутствуют.

5. Аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных.

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на     котельных не предусматривается.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Существующие и перспективные  балансы производительности водоподготовительных установок, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 4.1-4.8.

Таблица 4.1

| Наименование источника теплоты | Система теплоснабжения | Объем СЦТ с учетом систем теплопотребления м3 | Нормативная производительность водоподготовки м3/ч | Существующая производительность водоподготовки м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012-2016г. |  |  |  |  |
| Котельная №1 | закрытая | 98,1 | 0,74 | нет |
| Котельная №2 | закрытая | 275,6 | 2,07 | 30,0 |
| Котельная №3 (1) | закрытая | 322,5 | 2,49 | 11,4 |
| Котельная №3 (2) | закрытая | 538,7 | 4,04 | 11,4 |
| Котельная №4 | закрытая | 134,1 | 1,01 | 11,4 |
| Котельная №6 | закрытая | 213,1 | 1,60 | 18,2 |
| Котельная №8 | закрытая | 83,6 | 0,63 | нет |

Таблица 4.1 (окончание)

| Наименование источника теплоты | Система теплоснабжения | Объем СЦТ с учетом систем теплопотребления м3 | Нормативная производительность водоподготовки м3/ч | Существующая производительность водоподготовки м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012-2016г. |  |  |  |  |
| Котельная №11 | закрытая | 224,4 | 1,68 | 18,2 |
| Котельная ДЮСШ | закрытая | 4,0 | 0,030 | нет |
| Котельная№ 1 пос.Октябрьский | закрытая | 78,1 | 0,59 | нет |
| Котельная№ 2 пос.Октябрьский | закрытая | 135,7 | 1,02 | 11,4 |

Таблица 4.2

| Наименование источника теплоты | Система теплоснабжения | Объем СЦТ с учетом систем теплопотребления м3 | Нормативная производительность водоподготовки м3/ч | Существующая производительность водоподготовки м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017г. |  |  |  |  |
| Котельная №1 | закрытая | 98,1 | 0,74 | нет |
| Котельная №2 | закрытая | 275,6 | 2,07 | 30,0 |
| Котельная №3 (1) | закрытая | 322,5 | 2,49 | 11,4 |
| Котельная №3 (2) | закрытая | 538,7 | 4,04 | 11,4 |
| Котельная №4 | закрытая | 134,1 | 1,01 | 11,4 |
| Котельная №6 | закрытая | 213,1 | 1,60 | 18,2 |
| Котельная №8 | закрытая | 83,6 | 0,63 | нет |
| Котельная №11 | закрытая | 224,4 | 1,68 | 18,2 |
| Котельная ДЮСШ | закрытая | 4,0 | 0,030 | нет |
| Котельная№ 1 пос.Октябрьский | закрытая | 78,1 | 0,59 | нет |
| Котельная№ 2 пос.Октябрьский | закрытая | 135,7 | 1,02 | 11,4 |

Таблица 4.3.

| Наименование источника теплоты | Система теплоснабжения | Объем СЦТ с учетом систем теплопотребления м3 | Нормативная производительность водоподготовки м3/ч | Существующая производительность водоподготовки м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018-2022г. |  |  |  |  |
| Котельная №1 | ликвидация | - | - | - |
| Котельная №2 | Ликвидация | - | - | - |
| Котельная №3 (1) | ликвидация | - | - |  |
| Котельная №3 (2) | закрытая | 861,2 | 6,53 | 11,4 |
| Котельная №4 | закрытая | 409,7 | 3,08 | - |
| Котельная №6 | закрытая | 437,5 | 3,28 | 18,2 |
| Котельная №8 | закрытая | 187,7 | 1,42 | нет |
| Котельная №11 | ликвидация | - | - | - |
| Котельная ДЮСШ | закрытая | 4,0 | 0,030 | нет |
| Котельная№ 1 пос.Октябрьский | закрытая | 78,1 | 0,59 | нет |
| Котельная№ 2 пос.Октябрьский | закрытая | 135,7 | 1,02 | 11,4 |

Таблица 4.4.

| Наименование источника теплоты | Система теплоснабжения | Объем СЦТ с учетом систем теплопотребления м3 | Нормативная производительность водоподготовки м3/ч | Существующая производительность водоподготовки м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-2028г. |  |  |  |  |
| Котельная №3 (2) | закрытая | 861,2 | 6,53 | 11,4 |
| Котельная №4 | закрытая | 409,7 | 3,08 | - |
| Котельная №6 | закрытая | 437,5 | 3,28 | 18,2 |
| Котельная №8 | закрытая | 187,7 | 1,42 | нет |
| Котельная ДЮСШ | закрытая | 4,0 | 0,030 | нет |
| Котельная№ 1 пос.Октябрьский | закрытая | 78,1 | 0,59 | нет |
| Котельная№ 2 пос.Октябрьский | закрытая | 135,7 | 1,02 | 11,4 |

В  МО город  Киреевск Киреевского района действуют закрытые системы теплоснабжения по всем котельным. В системах теплоснабжения от каждого источника – котельной возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов.

Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя.

В качестве исходной воды для подпитки теплосети в МО город  Киреевск Киреевского района используется вода из городского водопровода.

Перед добавлением воды в теплосеть исходная вода должна пройти через систему ХВО. Производительность ХВО источников тепловой энергии должна покрыть все утечки.

Не все котельные МО город  Киреевск Киреевского района имеют водоподготовительные установки. Оснащение всех котельных ХВО в перспективе.

2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь  теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 4.9-4.16.

Таблица 4.5

| Наименование источника теплоты | Система теплоснабжения | Расчетная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м3/ч | Существующая аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012-2016г. |  |  |  |
| Котельная №1 | закрытая | 1,96 | 2,35 |
| Котельная №2 | закрытая | 5,5 | 6,6 |
| Котельная №3 (1) | закрытая | 6,5 | 7,8 |
| Котельная №3 (2) | закрытая | 10,77 | 12,9 |
| Котельная №4 | закрытая | 2,68 | 3,2 |
| Котельная №6 | закрытая | 4,26 | 5,1 |
| Котельная №8 | закрытая | 1,67 | 2,0 |
| Котельная №11 | закрытая | 4,49 | 5,4 |
| Котельная ДЮСШ | закрытая | 0,08 | 0,1 |
| Котельная№ 1 пос.Октябрьский | закрытая | 1,56 | 1,9 |
| Котельная№ 2 пос.Октябрьский | закрытая | 2,71 | 3,3 |

Таблица 4.6

| Наименование источника теплоты | Система теплоснабжения | Расчетная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м3/ч | Существующая аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017г. |  |  |  |
| Котельная №1 | закрытая | 1,96 | 2,35 |
| Котельная №2 | закрытая | 5,5 | 6,6 |
| Котельная №3 (1) | закрытая | 6,5 | 7,8 |
| Котельная №3 (2) | закрытая | 10,77 | 12,9 |
| Котельная №4 | закрытая | 2,68 | 3,2 |
| Котельная №6 | закрытая | 4,26 | 5,1 |
| Котельная №8 | закрытая | 1,67 | 2,0 |
| Котельная №11 | закрытая | 4,49 | 5,4 |
| Котельная ДЮСШ | закрытая | 0,08 | 0,1 |
| Котельная№ 1 пос.Октябрьский | закрытая | 1,56 | 1,9 |
| Котельная№ 2 пос.Октябрьский | закрытая | 2,71 | 3,3 |

Таблица 4.7.

| Наименование источника теплоты | Система теплоснабжения | Расчетная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м3/ч | Существующая аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018-2022г. |  |  |  |
| Котельная №1 | ликвидация | - | - |
| Котельная №2 | Ликвидация | - | - |
| Котельная №3 (1) | ликвидация | - | - |
| Котельная №3 (2) | закрытая | 17,27 | 20,7 |
| Котельная №4 | закрытая | 8,18 | 9,8 |
| Котельная №6 | закрытая | 8,75 | 10,5 |
| Котельная №8 | закрытая | 3,63 | 4,35 |
| Котельная №11 | ликвидация | - | - |
| Котельная ДЮСШ | закрытая | 0,08 | 0,1 |
| Котельная№ 1 пос.Октябрьский | закрытая | 1,56 | 1,9 |
| Котельная№ 2 пос.Октябрьский | закрытая | 2,71 | 3,3 |

Таблица 4.8.

| Наименование источника теплоты | Система теплоснабжения | Расчетная аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м3/ч | Существующая аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023-2028г. |  |  |  |
| Котельная №3 (2) | закрытая | 17,27 | 20,7 |
| Котельная №4 | закрытая | 8,18 | 9,8 |
| Котельная №6 | закрытая | 8,75 | 10,5 |
| Котельная №8 | закрытая | 3,63 | 4,35 |
| Котельная ДЮСШ | закрытая | 0,08 | 0,1 |
| Котельная№ 1 пос.Октябрьский | закрытая | 1,56 | 1,9 |
| Котельная№ 2 пос.Октябрьский | закрытая | 2,71 | 3,3 |

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»  (п. 6.17) аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к системам теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой т.е. водопроводной водой.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Развитие системы теплоснабжения  МО город Киреевск Киреевского района на период до 2028 г. представлено настоящей схемой теплоснабжения с проведением работ по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Теплоснабжение жилищно-коммунальной многоквартирной жилой застройки МО город Киреевск Киреевского района осуществляется от 11 отопительных котельных. Большая часть котельных оборудована морально и физически устаревшими котлами. Все котельные работают на газовом топливе.

Наиболее крупные котельные это – котельная №3 (1), с тепловой мощностью 17,8 Гкал/час;  котельная №3 (2), с тепловой мощностью 17,6 Гкал/час;  котельная №6 с тепловой мощностью 17,6 Гкал/час;  котельная №11 с тепловой мощностью 17,6 Гкал/час;

Остальные котельные мелкие.

Общая установленная мощность котельных МО город Киреевск Киреевского района составляет 100,2 Гкал/час. Эксплуатацией котельных и тепловых сетей от них занимается ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»  МО город Киреевск Киреевского района.

Тепло от котельных, в основном, подается на отопление. Только от трех котельных тепло поступает как на отопление, так и на горячее водоснабжение. В домах, оборудованных ваннами, горячая вода готовится в газовых водонагревателях.

По данным ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»  процент износа существующих котельных составляет 60-70%. Теплосети по городу проложены как в надземном, так и в подземном исполнении. Общая протяженность тепловых сетей по городу в двухтрубном исполнении, по данным ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула»  составляет 38,1 км. Часть теплосетей имеет большой срок эксплуатации и требует их реконструкции.

Выводы:

1.Город не имеет единого источника тепла.

2. Большая часть оборудования на существующих источниках централизованного теплоснабжения – котельных, уже выработали

расчетные сроки    службы, что значительно снижает надежность и экономичность их работы.

3.Нужна реконструкция котельных, с заменой устаревшего оборудования на современное, большей мощностью, либо строительство

новых источников.

4.Тепловые сети также нуждаются в реконструкции, процент износа составляет порядка 50-60%.

5.Недостатком является то, что, в основном, котельные города не обеспечивают жилые дома горячим водоснабжением, а только

Отоплением.

6.Необходима установка тепловых счетчиков.

7.Стратегия обеспечения теплом потребителей МО город Киреевск Киреевского района – это реконструкция и модернизация существующих источников     тепла, а также строительство новых котельных, с использованием в качестве топлива природного газа.

8.Проектом предусматривается обеспечить централизованным теплоснабжением всю новую и сохраняемую многоэтажную и

среднеэтажную жилищно-коммунальную застройку.

Теплоснабжение малоэтажной индивидуальной застройки – децентрализованное: от индивидуальных экологически чистых источников тепла, автономных газовых теплогенераторов.

Теплоснабжение промпредприятий осуществляется от собственных котельных и решение о реконструкции, строительстве новых

источников будут решаться самими предприятиями.

Прирост тепловой нагрузки по городу ожидается за счет строительства жилых домов в микрорайонах  МО город Киреевск Киреевского района .

1.  Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии,  обеспечивающие

приросты перспективной тепловой нагрузки на вновь осваиваемых территориях поселения, городского округа,

для которых отсутствует возможность передачи тепла от существующих и реконструируемых источников

тепловой энергии.

Перспективные мероприятия по новому строительству и реконструкции систем теплоснабжения.

Объединение и перевод котельных №3.1 и №3.2 на базе котельной №3.2 в водогрейный режим с установкой жаротрубных водогрейных котлов.

Объединение котельной №2 и №4. Строительство новой блочной модульной котельной ориентировочной мощностью 7,0 Гкал/ч (8,14 мВт) расположенной на территории котельной №4.

Объединение котельных №6 и №11 на базе котельной №6 и установка жаротрубных котлов.

Объединение котельной №1 и №8. Строительство новой блочной модульной котельной ориентировочной мощностью 2,6 Гкал, расположенные на территории котельной №8.

Котельная №1 пос. Октябрьский. Строительство новой блочной модульной котельной ориентировочной мощностью 1,6 Гкал.

Мероприятия по новому строительству  и реконструкции систем теплоснабжения см. табл.5.1

Таблица 5.1.

| № п/п | Объект | Наименование работ. |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Котельная Котельная Котельная Котельная Котельная | 2018 г. Объединение и перевод котельных №3.1 и №3.2 на базе котельной №3.2 в водогрейный режим с установкой жаротрубных водогрейных котлов. 2019 г. Объединение котельной №2 и №4. Строительство новой блочной модульной котельной ориентировочной мощностью 7,0 Гкал/ч (8,14 мВт) расположенной на территории котельной №4 2020 г. Объединение котельных №6 и №11 на базе котельной №6 и установка жаротрубных котлов. 2021г. Объединение котельной №1 и №8. Строительство новой блочной модульной котельной ориентировочной мощностью 2,6 Гкал, расположенные на территории котельной №8. 2023 г. Котельная №1 пос. Октябрьский. Строительство новой блочной модульной котельной ориентировочной мощностью 1,6 Гкал. |

2. Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии,  обеспечивающие приросты

перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия .

Приросты перспективной  тепловой нагрузки по МО город Киреевск представлены в разделе 1.

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективных нагрузок.

Таблица 5.2.

| Наименование котельной. Система теплоснаб- Жжения. | Распола- гаемая мощность «нетто» на 2012 г. | Присоединенная нагрузка (с учетом потерь в тепловых сетях.) |  |  |  |  |  |  |  | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |  |
|  | МО город Киреевск Киреевского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 2,952 | 2,377 | 2,377 | 2,542 | 2,467 | 2,763 | 1,11 | ликвидация | 4,543 | +0,389 |
| Котельная №2 | 7,140 | 6,013 | 6,013 | 6,013 | 6,013 | 6,013 | 4,528 | ликвидация | - | - |
| Котельная №3 (1) | 14,501 | 8,297 | 8,297 | 8,510 | 8,510. | 8,510 | 9,236 | ликвидация | - | - |
| Котельная №3 (2) | 14,279 | 13,951 | 13,951 | 13,951 | 22,392 | 22,322 | 9,237 | 18,473 | 18,473 | +6,319 |
| Котельная №4 | 5,071 | 3,436 | 3,436 | 3,436 | 3,436 | 3,436 | 2,448 | 6,976 | 6,976 | - |
| Котельная №6 | 14,803 | 5,567 | 5,567 | 5,875 | 5,875 | 9,713 | 3,563 | 6,985 | 6,985 | +0,439 |
| Котельная №8 | 1,900 | 1,780 | 1,780 | 1,780 | 1,686 | 1,780 | 1,187 | 2,297 | 2,297 | - |
| Котельная №11 | 14,849 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,422 | ликвидация | - | - |
| Котельная ДЮСШ | 0,159 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,092 | 0,11 | 0,092 | 0,092 | +0,067 |
| Котельная№ 1 пос.Октябрьский | 1,773 | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 1,569 | 1,956 | 1,956 | +0,017 |
| Котельная№ 2 пос.Октябрьский | 3,383 | 3,600 | 3,600 | 3,483 | 3,483 | 3,408 | 2,375 | 3,408 | 3,408 | -0,065 |
| Итого | 80,811 | 50,905 | 50,905 | 51,790 | 51,163 | 49,097 | 38,785 | 49,236 | 49,236 | +10,114 |

Исходя из балансов тепловой энергии и перспективной нагрузки по всем котельным МО город Киреевск  видно, что на протяжении всех расчетных сроков в некоторых котельных имеется резерв мощности, а у других -дефицит.

Перспективная нагрузка строящихся объектов полностью покрывается мощностями данных источников

(котельные № 1, 2, 3(1)).

Подключение перспективных нагрузок строящихся объектов для котельных  № 1, 2, 3(1), 11 не   привели к дефицитам.

Для поддержания требуемого уровня надежности по котельным необходимо своевременно и надлежащим образом проводить регламентные мероприятия по поддержанию работоспособности существующего технологического оборудования и замену существующего оборудования на новое.

Принятые при разработке схемы теплоснабжения МО город Киреевск  решения по строительству и ремонту (расширению) источников теплоснабжения представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Сроки реализации мероприятий, годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| Котельная №1, №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объединение котельной №1 и №8. Строительство новой блочной модульной котельной ориентировочной мощностью 2,6 Гкал, расположенные на территории котельной №8 | Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Сроки реализации мероприятий, годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| Котельная №2, №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объединение котельной №2 и №4. Строительство новой блочной модульной котельной ориентировочной мощностью 7,0 Гкал/ч (8,14 мВт) расположенной на территории котельной №4 | Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |

Таблица 5.3.(продолжение).

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Сроки реализации мероприятий, годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| Котельная №3 (1), № 3(2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объединение и перевод котельных №3.1 и № 3.2 на базе котельной №3.2 в водогрейный режим с установкой жаротрубных водогрейных котлов | Модернизация котельной |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |

Таблица 5.3.(продолжение).

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Сроки реализации мероприятий, годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| Котельная №6, №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объединение котельных №6 и №11 на базе котельной №6 и установка жаротрубных котлов | Модернизация котельной. |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |

Таблица 5.3.(продолжение).

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Сроки реализации мероприятий, годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| Котельная №1 пос. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство новой блочной модульной котельной ориентировочной мощностью 1,6 Гкал | Модернизация котельной. |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |

3. Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Предложения и решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения на каждом этапе и к окончанию планируемого периода не предусмотрены.

4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации  и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии ,выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Мероприятия по продлению ресурса по источникам тепла, год вывода из эксплуатации и демонтажа котла, выработавшего нормативный срок службы ,когда продление срока службы технически невозможно, либо экономически нецелесообразно, год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов, год продления ресурса решает эксплуатирующая организация ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула».

5. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии,  кроме случаев,  когда указанные котельные находятся в зоне действия профицитных (обладающих резервом тепловой мощности) источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на

каждом этапе и к окончанию планируемого периода

Расчеты по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки тепла показали нецелесообразность внедрения этого

варианта с экономической точки зрения.

6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа,

в том числе график перевода.

В системах теплоснабжения МО город Киреевск Киреевского района  источники  комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

не применяются.

7.Решение о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения на каждом этапе.

Предлагаемые решения о загрузке источников тепловой энергии , распределении  тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии на каждом этапе см.таблицу 5.2. (раздел 4, п.2).

8. Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый на каждом этапе планируемого периода.

В системе теплоснабжения МО город Киреевск Киреевского района  применяется температурный график  качественного регулирования для зависимого подключения потребителей 950/700. Источники тепловой энергии,  работающие на единую тепловую сеть отсутствуют.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

1.Предложения  по  строительству  и  реконструкции  тепловых  сетей,  обеспечивающих  перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) .

Предложения  по    строительству  и  реконструкции  тепловых  сетей,  обеспечивающих   перераспределение тепловой нагрузки  из  зон  с  дефицитом  располагаемой  тепловой  мощности  источников  тепловой  энергии  в  зоны  с резервом  отсутствуют.

2.Предложения  по  строительству  и реконструкции тепловых  сетей  для  обеспечения  перспективных  приростов  тепловой  нагрузки в осваиваемых  районах  поселения,  городского  округа  под  жилищную,  комплексную    или производственную застройку.

2.1.Строительство  новых  тепловых  сетей  для  обеспечения  перспективных  приростов  тепловой нагрузки  не требуется

2.2. Предложения по строительству новых тепловых сетей –по объединенным сетям для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах, городских округах по жилищной и комплексной застройке на каждом этапе представлены в таблицах 6.2.

Таблица 6.2

| Котельная | Цели реализации мероприятий | Протяженность, м | Тип прокладки | Планируемые сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| В районе кот.№4 | Объединение сетей от котельных №2 и №4 | 300 | новые тепл. сети: подземн. непроходн. каналы, в пенополиурет. изоляции | 2019 г. |
| В здании котельной №8 | Объединение сетей от котельных №1 и №8 | 700 | ---- // ---- | 2021 г. |
| В здании котельной №6 | Объединение сетей от котельных №6 и №11 | 900 | ---- // ---- | 2020 г. |
| В здании котельной №3 (2) | Объединение сетей от котельных №3 (1) и №3 (2) | 50 | ---- // ---- | 2018 г. |

2.3. Предложения по реконструкции-замене тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах, городских округах по жилищной и комплексной застройке на каждом этапе представлены в таблицах 6.3.

Тепловые сети практически по  всему тепловому хозяйству МО город Киреевск Киреевского района  подлежат замене по причине ветхости и энергетической неэффективности изоляции.

Планами мероприятий заложена реконструкция – ежегодная замена - определенного количества сетей с направлением на уменьшение общего процента износа по данному виду имущества.

За период с 2017г по 2028г. на территории м.о. г. Киреевск Киреевского района необходимо заменить 18 830 м тепловых сетей (в 2-х трубном исполнении). Конкретные участки сетей, требующие замены, будут определены по результатам опрессовки после отопительного периода.

Кроме этого в 2017г. необходимо утеплить 2000 м тепловых сетей, проложенных открытым способом в г. Киреевске.

Продолжение табл.6.3.

| Котельная | Цели реализации мероприятий | Протяженность | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2017-2028 год |  |  |  |
| М.о. г. Киреевск | Реконструкция-замена тепловых сетей | 18 830 | Подземный в ППУ изоляции |
| М.о. г. Киреевск | Утепление тепловых сетей | 2000 | Открытый |

3.Предложения по строительству и  реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В настоящее время возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии  при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует и в перспективе не предусмотрена.

4.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы

теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных схемой

не предусмотрены.

5.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативных надежности и безопасности теплоснабжения

В случае порывов на тепловых сетях и отказов основного оборудования котельных предусмотрена возможность подключения котельных к смежным сетям.

Раздел 6 . Перспективные топливные балансы

- Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии , расположенного в границах поселения,городского округа по видам основного и резервного топлива на каждом этапе планируемого периода

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии,  расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного  и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице 7.1-7.8 .

Таблица 7.1

| Наименование источника теплоснаб- жения | Наименование основного оборудования котельной | Нагрузка потре-бителей (с учетом потерь мощности в тепловых сетях), Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии от источника, Гкал/год | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | Расчетный годовой расход основного топлива |  | Расчетный годовой запас резервного топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | условного топлива, т у.т. | природного газа, тыс. нм3 | условного топлива, т у.т. | мазута, тонн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2012-2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 3х КВС-70 | 2,377 | 5621,8 | 173,1 | 973 | 851 | нет | нет |
| Котельная №2 | 12х КВС-70 | 6,013 | 14079,5 | 173,1 | 2437 | 2133 | нет | нет |
| Котельная №3 (1) | 3х ДКВР – 4/13 | 8,297 | 19928,0 | 173,1 | 3450 | 3018 | нет | нет |
| Котельная №3 (2) | 2х ДКВР-10/13 | 13,951 | 33088,8 | 173,1 | 5728 | 5012 | нет | нет |
| Котельная №4 | 2х ДКВР-4/13 | 3,436 | 8263,4 | 158,9 | 1313 | 1149 | нет | нет |

окончание таблицы 7.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 | 3х ДКВР-6,5/13 | 5,567 | 13363,4 | 160,5 | 2145 | 1877 | нет | нет |
| Котельная №8 | 4х АВ-10 | 1,780 | 4172,8 | 173,1 | 722 | 632 | нет | нет |
| Котельная №11 | 3х ДКВР-6,5/13 | 3,838 | 9247,3 | 160,03 | 1480 | 1295 | нет | нет |
| Котельная ДЮСШ | 2х КЧМ-5 | 0,091 | 214,1 | 161,3 | 35 | 30 | нет | нет |
| Котельная№ 1 пос.Октябрьский | 3х КВС-70 | 1,956 | 4597,9 | 173,1 | 796 | 696 | нет | нет |
| Котельная№ 2 пос.Октябрьский | 2х КВа-2,0 ГМ | 3,600 | 8476,5 | 150,3 | 1274 | 1115 | нет | нет |
| Итого |  | 50,905 | 121053,2 |  | 20352 | 17808 |  |  |

Таблица 7.2

| Наименование источника теплоснаб- жения | Наименование основного оборудования котельной | Нагрузка потре-бителей (с учетом потерь мощности в тепловых сетях), Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии от источника, Гкал/год | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | Расчетный годовой расход основного топлива |  | Расчетный годовой запас резервного топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | условного топлива, т у.т. | природного газа, тыс. нм3 | условного топлива, т у.т. | мазута, тонн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 3х КВС-70 | 1,11 | 1984,68 | 194 | 384,92 | 340,94 | нет | нет |
| Котельная №2 | 12х КВС-70 | 4,528 | 9466,17 | 185,97 | 1760,38 | 1559,24 | нет | нет |
| Котельная №3 (1) | 3х ДКВР – 4/13 | 8,297 | 19928,0 | 164,9 | 3450 | 3018 | нет | нет |
| Котельная №3 (2) | 2х ДКВР-10/13 | 10,176 | 25502,47 | 164,9 | 4041,55 | 3617,56 | нет | нет |
| Котельная №4 | 2х ДКВР-4/13 | 2,448 | 6955,74 | 166,94 | 1161,19 | 1028,51 | нет | нет |

окончание таблицы 7.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 | 3х ДКВР-6,5/13 | 3,563 | 11063,91 | 173,5 | 1919,48 | 170,16 | нет | нет |
| Котельная №8 | 4х АВ-10 | 1,187 | 3222,85 | 184,16 | 593,52 | 525,71 | нет | нет |
| Котельная №11 | 3х ДКВР-6,5/13 | 3,422 | 8053,57 | 173,28 | 1395,51 | 1236,06 | нет | нет |
| Котельная ДЮСШ | 2х КЧМ-5 | 0,11 | 255,03 | 165,75 | 42,27 | 37,45 | нет | нет |
| Котельная№ 1 пос.Октябрьский | 3х КВС-70 | 1,569 | 4464,09 | 198,75 | 887,23 | 785,85 | нет | нет |
| Котельная№ 2 пос.Октябрьский | 2х КВа-2,0 ГМ | 2,375 | 5436,41 | 152,13 | 827,02 | 732,53 | нет | нет |
| Итого |  | 38,785 | 96332,92 |  | 16463,1 | 14582 |  |  |

| Наименование источника теплоснаб- жения | Наименование основного оборудования котельной | Нагрузка потре-бителей (с учетом потерь мощности в тепловых сетях), Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии от источника, Гкал/год | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | Расчетный годовой расход основного топлива |  | Расчетный годовой запас резервного топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | условного топлива, т у.т. | природного газа, тыс. нм3 | условного топлива, т у.т. | мазута, тонн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2018-2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | ликвидация |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | ликвидация |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 (1) | ликвидация |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 (2) | 2х ДКВР-10/13 | 18,473 | 45430,47 | 164,9 | 7491,55 | 6635,56 | нет | нет |
| Котельная №4 | 2х ДКВР-4/13 | 6,976 | 16421,91 | 166,94 | 2921,57 | 2587,75 | нет | нет |
| Котельная №6 | ликвидация | 6,985 | 19117,48 | 173,5 | 3314,99 | 1406,22 | нет | нет |
| Котельная №8 | 4х АВ-10 | 2,297 | 5207,53 | 184,16 | 978,44 | 866,65 | нет | нет |
| Котельная №11 | ликвидация |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ДЮСШ | 2х КЧМ-5 | 0,11 | 255,03 | 165,75 | 42,27 | 37,45 | нет | нет |
| Котельная№ 1 пос.Октябрьский | 3х КВС-70 | 1,569 | 4464,09 | 198,75 | 887,23 | 785,85 | нет | нет |
| Котельная№ 2 пос.Октябрьский | 2х КВа-2,0 ГМ | 2,375 | 5436,41 | 152,13 | 827,02 | 732,53 | нет | нет |
| Итого |  | 38,785 | 96332,92 |  | 16463,1 | 14582 |  |  |

| Наименование источника теплоснаб- жения | Наименование основного оборудования котельной | Нагрузка потре-бителей (с учетом потерь мощности в тепловых сетях), Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии от источника, Гкал/год | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал | Расчетный годовой расход основного топлива |  | Расчетный годовой запас резервного топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | условного топлива, т у.т. | природного газа, тыс. нм3 | условного топлива, т у.т. | мазута, тонн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2023-2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 (2) | 2х ДКВР-10/13 | 18,473 | 45430,47 | 164,9 | 7491,55 | 6635,56 | нет | нет |
| Котельная №4 | 2х ДКВР-4/13 | 6,976 | 16421,91 | 166,94 | 2921,57 | 2587,75 | нет | нет |
| Котельная №6 | ликвидация | 6,985 | 19117,48 | 173,5 | 3314,99 | 1406,22 | нет | нет |
| Котельная №8 | 4х АВ-10 | 2,297 | 5207,53 | 184,16 | 978,44 | 866,65 | нет | нет |
| Котельная ДЮСШ | 2х КЧМ-5 | 0,11 | 255,03 | 165,75 | 42,27 | 37,45 | нет | нет |
| Котельная№ 1 пос.Октябрьский | 3х КВС-70 | 1,569 | 4464,09 | 198,75 | 887,23 | 785,85 | нет | нет |
| Котельная№ 2 пос.Октябрьский | 2х КВа-2,0 ГМ | 2,375 | 5436,41 | 152,13 | 827,02 | 732,53 | нет | нет |
| Итого |  | 38,785 | 96332,92 |  | 16463,1 | 14582 |  |  |

Перспективные годовые  расходы основного топлива

Таблица 7.9

| Наименование источника | Годовой расход газа, тыс. нм3/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 | 2023-2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная №1 | 851 | 851 | 903 | 873 | 992 | 1545 | ликвидация | - |
| Котельная №2 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | 2133 | ликвидация | - |
| Котельная №3 (1) | 3018 | 3018 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | ликвидация | - |
| Котельная №3 (2) | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 5012 | 8112 | 8112 |
| Котельная №4 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1382 | 1382 |
| Котельная №6 | 1877 | 1877 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 3293 | 3293 |
| Котельная №8 | 632 | 632 | 632 | 589 | 632 | 632 | 2177 | 2177 |
| Котельная №11 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | ликвидация | - |
| Котельная ДЮСШ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Котельная№ 1 пос.Октябрьский | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 |
| Котельная№ 2 пос.Октябрьский | 1115 | 1115 | 1134 | 1134 | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 |
| Итого | 17808 | 17808 | 21462 | 25943 | 27116 | 27788 | 27788 | 27788 |

Перспективные часовые  расходы основного топлива

Таблица 7.10

| Наименование источника | Часовой расход газа, нм3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 | 2023-2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная №1 | 367 | 367 | 390 | 377 | 428 | 428 | ликвидация | - |
| Котельная №2 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | ликвидация | - |
| Котельная №3 (1) | 1302 | 1302 | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | ликвидация | - |
| Котельная №3 (2) | 2162 | 2162 | 2162 | 2162 | 2162 | 2162 | 3499 | 3499 |
| Котельная №4 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 1416 | 1416 |
| Котельная №6 | 809 | 809 | 862 | 862 | 862 | 862 | 1420 | 1420 |
| Котельная №8 | 273 | 273 | 273 | 254 | 273 | 273 | 701 | 701 |
| Котельная №11 | 559 | 559 | 558 | 558 | 558 | 558 | ликвидация | - |
| Котельная ДЮСШ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Котельная№ 1 пос.Октябрьский | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Котельная№ 2 пос.Октябрьский | 481 | 481 | 489 | 489 | 477 | 477 | 477 | 477 |
| Итого | 7682 | 7682 | 7800 | 7768 | 7826 | 7826 | 7826 | 7826 |

2.Расчётные запасы резервного топлива.

Для всех источников теплоснабжения МО город  Киреевск резервное топливо не предусмотрено.

7.Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода представлены в табл. 8.1-8.5.

Таблица 8.1

| № п/п | Номер котельной | Наименование работ |  | Ориентировочный объем инвестиций (т.р.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 2018 г. |  |  |  |  |
| 1 | 3.1 и 3.2 |  | Объединение и перевод котельных №3.1 и №3.2 на базе котельной №3.2 в водогрейный режим с установкой жаротрубных водогрейных котлов | 69 200 |
|  | Итого |  |  | 69 200 |

Таблица 8.2.

| № п/п | Номер котельной | Наименование работ |  | Ориентировочный объем инвестиций (т.р.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 2019 г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 и 4 |  | Объединение котельной №2 и №4. Строительство новой блочной модульной котельной ориентировочной мощностью 7,0 Гкал/ч (8,14 мВт) расположенной на территории котельной №4 | 47 170 |
|  | Итого |  |  | 47 170 |

Таблица 8.3.

| № п/п | Номер котельной | Наименование работ |  | Ориентировочный объем инвестиций (т.р.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 2020 г. |  |  |  |  |
| 1 | 6 и 11 |  | Объединение котельных №6 и 311 на базе котельной №6 и установка жаротрубных котлов | 35 250 |
|  | Итого |  |  | 35 250 |

Таблица 8.4.

| № п/п | Номер котельной | Наименование работ |  | Ориентировочный объем инвестиций (т.р.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 2021 г. |  |  |  |  |
| 1 | 1 и 8 |  | Объединение котельной №1 и №8. Строительство новой блочной модульной котельной ориентировочной мощностью 2,6 Гкал, расположенной на территории котельной №8 | 24 650 |
|  | Итого |  |  | 24 650 |

Таблица 8.5.

| № п/п | Номер котельной | Наименование работ |  | Ориентировочный объем инвестиций (т.р.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 2023 г. |  |  |  |  |
| 1 | №1 пос. Октябрьский |  | Строительство новой блочной модульной котельной ориентировочной мощностью 1,6 Гкал | 15 400 |
|  | Итого |  |  | 15 400 |

2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию тепловых сетей, насосных станций, ЦТП на каждом этапе планируемого периода.

2.1 инвестиции в новое строительство  тепловых сетей не требуются

2.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство по объединенным сетям представлены в

табл.8.7

Таблица 8.7

|  | Котельная | Цели реализации мероприятий | Протяженность, м | Тип прокладки | Планируемые сроки | Объем инвестиций по годам (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | В районе кот.№4 | Объединение сетей от котельных №2 и №4 | 300 | новые тепл. сети: подземн. непроходн. каналы, в пенополиурет. изоляции | 2019 г. | 660,0 |
| 2 | В здании котельной №8 | Объединение сетей от котельных №1 и №8 | 700 | ---- // ---- | 2021 г. | 1520,0 |
| 3 | В здании котельной №6 | Объединение сетей от котельных №6 и №11 | 900 | ---- // ---- | 2020 г. | 1980,0 |
| 4 | В здании котельной №3 (2) | Объединение сетей от котельных №3 (1) и №3 (2) | 50 | ---- // ---- | 2018 г. | 110,0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 4270,0 |

2.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию-замену  тепловых сетей  представлены в

В м.о.г. Киреевск Киреевского района в период с 2017 по 2028год необходимо заменить 18 830 м тепловых сетей, необходимый объем инвестиций 133 200 тыс. руб. Очередность  замены конкретных участков и их протяженность будет определяться по результатам ежегодной опресовки тепловых сетей  после окончания отопительного периода. По предписанию Ростехнадзора ежегодная реконструкция сетей должна быть выполнена в размере не менее 5% от общей протяженности сетей. В 2017г. необходимо утеплить 2000 м тепловых сетей, проложенных открытым способом, объем необходимых инвестиций 2000 тыс. руб.

3. Предложения по величине необходимых инвестиций в перевооружение с изменением температурного графика и гидравлического режима.

Изменение температурного графика и гидравлического режима системы теплоснабжения МО город  Киреевск схемой теплоснабжения не предусмотрено.

Раздел 8. Решение по определению единой теплоснабжающей организации (организаций).

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется органом местного самоуправления-администрацией м.о. Киреевский район, порядок определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 08.08.2012г. за №808 «Об организации теплоснабжении в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской  Федерации».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Раздел  «Решения  о  распределении  тепловой  нагрузки  между  источниками  тепловой  энергии» должен  содержать

распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии (Гкал/час) .

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представлено в таблице 3.

Тепловая энергия на ГВС в неотопительный период потребителям котельных №3(2),   кот.№4, котельной №6    - предоставляются от соответствующих котельных. В настоящее время возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует и в перспективе не предусмотрена.

Однако, имеется возможность подключения котельных к смежным сетям, в случае порывов на сетях и отказов основного оборудования котельных.

Данные мероприятия позволят обеспечить живучесть системы на срок от 2 до 4 часов при расчетных температурах наружного воздуха.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

Органом местного самоуправления- Администрацией муниципального образования город  Киреевск  Киреевского

района бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей , не имеющих эксплуатирующие организации) не выявлено.

Заключение

В  государственной  стратегии  Российской  Федерации  развитию  систем теплоснабжения поселений, городских округов определено, что в городах с высокой  плотностью  застройки  следует  модернизировать  и  развивать  системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоцентралей.

Требования п.8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ» «О теплоснабжении» обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муници-пальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами газификации.

Возможные  и  оптимальные  пути  решения  этих  задач  в  системе  теплоснабжения МО города Киреевск  , а также объем необходимых для реализации варианта инвестиций  отражены в разработанном ООО «Стройпроект» документе - «Схема теплоснабжения МО город Киреевск  .

Уровень  централизованного  теплоснабжения  в  МО город Киреевск  достаточно высок – к тепловым сетям от котельных подключены все многоквартирные дома и общественные здания. Обеспечение теплом намечаемых к строительству объектов перспективной застройки также планируется от системы централизованного теплоснабжения.

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены  теплоснабжением жилых домов малоэтажной застройки. Обеспечение теплом намечаемых к строительству жилых домов планируется от индивидуальных источников тепла.

Развитие системы теплоснабжения МО город Киреевск  предлагается базировать на преимущественном использовании существующих муниципальных котельных, находящихся в ведении ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» МО город Киреевск  . При этом в схеме теплоснабжения предлагается оптимальный вариант развития системы теплоснабжения на рассматриваемый период. Реализация комплекса работ по строи-тельству, реконструкции и техническому  перевооружению котельных и тепловых сетей, приведет к улучшению теплоснабжения в поселении и повышению надежности, удовлетворению спроса на тепло, при снижении себестоимости вырабатываемого тепла и минимизации тарифов на тепловую энергию для потребителей.

Удовлетворение спроса на теплоснабжение и устойчивую работу ООО «ЭнергоГазИнвест-Тула» МО город Киреевск  определит предла-гаемое органам местного самоуправления установление для этой организации статуса единой теплоснабжающей организации.

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития городской инфраструктуры на кратковременную, среднесроч-ную и долгосрочную перспективу дают возможность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики город-ского поселения, определяют объем необходимых инвестиций для реализации принятых решений.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по основному топливу на каждом этапе планируемого периода представлены в разделе 6 утверждаемой части схемы теплоснабжения. Ожидаемый общий расход природного газа на производство тепла для централизованного теплоснабжения на 2027 год составит порядка     43,17     млн. куб. метров.

Схемой теплоснабжения представлены перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах дествия источников тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть на каждом этапе и к окончанию планируемого периода, в разделе 2. Суммарный прирост тепловой нагрузки МО город Киреевск  до 2028 года составит   28,28     Гкал/час.

С целью выявления дисбаланса между мощностями по выработке тепла и подключенными нагрузками потребителей проведены рас-четы систем теплоснабжения МО город Киреевск  по реальным тепловым нагрузкам отопительного периода 2012 года. Результатом стал анализ работы каждой системы теплоснабжениямикрорайонов МО город Киреевск  .

Схемой теплоснабжения МО город Киреевск  предложены следующие решения по расширению действующих и строительству новых источников тепловой энергии микрорайонов МО город Киреевск  , обеспечивающие приросты тепловой  нагрузки  в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии:

Рост тепловых нагрузок во всех микрорайонах МО город Киреевск  в системе теплоснабжения от существующих котельных обеспечива-ется за счет реконструкции существующих котельных и тепловых сетей:

- заменой старых котлов с износом 50-70% на новые котлы с большей производительностью,

- комплекса реконструктивных работ по замене горелочных устройств и автоматизации котлок,

- доведение располагаемой мощности котлов до установленной за счет снятия  ограничений тепловой мощности,

- замена-перекладка старых тепловых сетей с износом 50-70 % на новые.

В результате перспективной многоэтажной застройки в новых районах МО города Киреевск  предполагается строительство новых котель-ных.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе планируемого периода представлены в разделах 5, 7. Ориентировочный объем инвестиций должен быть уточнен после разработки проектно-сметной документации.

Разработанная схеиа теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться. Актуализация схем теплоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения.

В  соответствии  с  «Требованиями  к  порядку  разработки  и  утверждения схем  теплоснабжения»,  утвержденными  Постановлением

Правительства  Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утвержде-ния» схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, на который  распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии,

в)  внесение  изменений  в  схему  теплоснабжения  или  отказ  от  внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспече-нию технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

ж)  ввод  в  эксплуатацию  в  результате  строительства,  реконструкции  и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным  требованиям,  установленным  законодательством  Российской Федерации, и проектной документации;

з)  строительство  и  реконструкция  тепловых  сетей,  включая  их  реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и)  баланс  топливно-энергетических  ресурсов  для  обеспечения  теплоснабжения,

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.